Байкальское городское поселение

Актуализация схемы водоотведения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на период 2026 г. - 2036 г.

(актуализация на 2026 год)

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава администрации

Байкальского городского поселения _________________В.В. Темгеневский

подпись, печать

г. Байкальск, 2026г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	9

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	9

Канализационные очистные сооружения	10

Канализационные насосные станции	13

Канализационные сети	23

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	23

Канализационные очистные сооружения	24

Канализационные насосные станции	29

Канализационные сети	31

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	32

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	33

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	35

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	37

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	42

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	43

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	44

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	47

1.11. Гидравлические расчеты существующей системы водоотведения	47

Построение графиков водопотребления и определение коэффициента неравномерности	47

Гидравлический расчет в режиме максимального водоотведения (дневной режим)	50

Гидравлический расчет в режиме среднего водопотребления	62

Гидравлический расчет в режиме минимального водопотребления (ночной режим)	65

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	68

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	68

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	69

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	70

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	70

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	70

3. Прогноз объема сточных вод	71

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	71

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	72

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	73

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	73

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	76

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	77

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	77

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	77

4.2.1. Приоритетные мероприятия модернизации на период 2026-2036:	77

4.2.2. Подключение строящихся районов	78

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. Оценка вариантов отведения и очистки сточных вод в Слюдянском районе Иркутской области	79

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	86

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	86

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	87

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	87

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	89

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	90

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	90

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	90

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	91

Подключение строящихся районов, представленных в разделе 3.1.	91

Приоритетные мероприятия модернизации	92

Варианты отведения и очистки сточных вод в Слюдянском районе Иркутской области	92

7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	92

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	92

7.2. Показатели очистки сточных вод и эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	97

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	98

Приложение 1.	99

Приложение 2.	104

1. Микрорайон «Строитель»	104

2. Микрорайон «Гагарина»	111

3. Микрорайон «Южный»	117

4. Микрорайон «Красный Ключ»	121

5. Промплощадка	123

Приложение 3.	125

Приложение 4.	126

Приложение 5.	131

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Байкальского городского поселения на период с 2025 г. по 2035 г. (далее - Схема ВС и ВО Байкальского г.п.) проводится в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и с учетом требований и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федерального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»

- Свода правил СП 31.13330.2025 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*.

- Свода правил СП 30.13330.2018 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85.

- Свода правил СП 8.13130.2012 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

- ДОГОВОР АРЕНДЫ 04-24-AH

- ДОГОВОР АРЕНДЫ 03-24-AH

- Проект «Реконструкция Канализационных очистных сооружений», исполнитель Севзапинжтехнология (Санкт-Петербург), соисполнитель АО «РТ-Инфраструктура», Москва, 2022 г.

- «Схема водоснабжения и водоотведения Байкальского городского поселения на период с 2021 до 2023 года», разработчик ООО «Центр теплоэнергосбережений», Москва, 2022 г.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Актуализация схемы водоотведения производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», П.8.  при наличии одного из следующих условий, т.е.

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Сменился собственник, которым стала Администрация Байкальского городского поселения (ОГРН).

Согласно договору аренды № 04-24-АН от 09.10.2024 года, в котором обозначено, что Администрация Байкальского городского поселения предоставляет, а Арендатор принимает в аренду следующие объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности - «Объекты»:

1.1.	Канализационная насосная станция № 1, нежилое здание, литер А, площадь 122,4 КВ.М., этажность 1, адрес: Иркутская область, Слюдянский р-н, Байкальск г., Гагарина мкр-н, д. 143, кадастровый номер: 38:25:020102:791;

1.2.	Канализационная насосная станция № 2, нежилое здание, литер А, площадь 263,8 кв. м., этажность 1, подземная этажность 1, адрес: Иркутская область, Байкальск г., Гагарина, мк-н, д. 27А, кадастровый номер: 38:25:020102:750;

1.3.	Канализационная насосная станция № З, нежилое здание, площадь 33 кв. м., адрес: Иркутская область, Байкальск г., м-он Строитель, ул. Строительная, 2А, кадастровый номер: 38:25 :020101 :2184;

1.4.	Канализационная насосная станция № 4, нежилое здание, площадь 77,10 кв. м., адрес: Иркутская область, Слюдянский р-н, Байкальск г., Красный ключ мкр-н, д.б4, кадастровый номер: 38:25:020106:884;

1.5.	В части канализационной сети объекта - Водопроводная и канализационная сети микрорайона Южный 1, П, Ш, 1V кварталы, расположенные по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, м-он Южный. 1, П, Ш, IV кварталы; кадастровый номер: 38:25:000000:503;

1.6.	В части канализационной сети объекта - Водопроводная и канализационная сети микрорайона Гагарина, расположенные по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Гагарина; кадастровый номер: 38:25:000000:458;

1.7. 	В части канализационной сети объекта - Водопроводная и канализационная сети микрорайона Строитель, расположенные по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Строитель.

Согласно договору аренды N.• 03-24-АН   от 09.10.2024 в эксплуатации ООО «Теплоснабжение» переданы следующие объекты:

1.8. Водопроводная и канализационная сети микрорайона Южный 1, П, Ш, IV кварталы, расположенные по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, м-он Южный. 1, П, Ш, ГУ кварталы; кадастровый номер: 38:25:000000:503.

1.9.  Водопроводная и канализационная сети микрорайона Гагарина, расположенные по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Гагарина; кадастровый номер: 38:25

1.10.  Водопроводная и канализационная сети микрорайона Строитель, расположенные по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Строитель.

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Город Байкальск обеспечен централизованной системой водоотведения, протяженностью 50 км и очистными сооружениями, мощностью 12 тыс. м3 в сутки. Система водоотведения включает 5 канализационных насосных станций, централизованные напорные и безнапорные трубопроводные сети для отвода сточных вод от многоквартирной застройки и нецентрализованное водоотведение для индивидуального жилого сектора. Канализационная сеть города выполнена из чугунных, асбестоцементных и стальных трубопроводов. На канализационной сети города смонтировано 1327 канализационных колодцев и 4 КНС (см. рис.1.1.1).

Эксплуатирующими организациями являются арендаторы: МУП «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования» (МУП «КОС БМО») и ООО «Теплоснабжение».

На рисунке 1.1.1 представлена общая схема хозяйственно-бытовой канализации г. Байкальска.

Рисунок 1.1.1. Схема магистральных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации г. Байкальска (самотечные коллектора показаны зеленым цветом, напорные - бордовым)

Из-за сложного рельефа местности (перепад отметок составляет 70 м) и значительного удаления очистных сооружений от города хозяйственно-бытовые сточные воды перекачиваются на КОС на основе четырех КНС:

- КНС-4, предназначена для перекачки сточных вод от микрорайона Красный Ключ до самотечной сети водоотведения микрорайона Южный по двум напорным чугунным трубопроводам: d150мм и d200мм, протяженностью 1300 м. В настоящее время напорный трубопровод d200 мм находится в нерабочем состоянии.  Напорные трубопроводы подключаются к самотечным сетям м-р Южный в районе р. Харлахта. Насосы марки СВК 100-50 СД – производительностью 100 м3/ч, напор 50 м, потребляемая мощность 30 кВт.

- КНС-3а   предназначена для перекачки сточных от пониженной части микрорайона Строитель по двум напорным стальным трубопроводам 2d150 мм, протяженностью 900 м и 550 м соответственно, с подключением в самотечную сеть перед переходом через р. Харлахту. Насосы марки СМ 100-65-200-2А и СМ 100-65-200-2 – производительностью 100 м3/ч и 50 м3/ч, напор 50 м и 12,5 м, потребляемая мощность 37 кВт;

- КНС-2 предназначена для перекачки сточных от микрорайонов Южный, Красный Ключ, Строитель по двум стальным трубопроводам 2d400 мм, протяженностью около 900 м, до КНС-1. Насосы марки СМ 250-200-400б/4-УХЛ4 и СМ 250-400/4 – производительность 665 м3/ч и 760 м3/ч, напор 35 м и 50 м, соответственно, потребляемая мощность 160 кВт.

- КНС-1а предназначена для перекачки сточных от микрорайона Гагарина до самотечных сетей промышленной базы по напорным стальным трубопроводам 2d400мм, протяженностью 1800 м. Далее сточные воды транспортируются по самотечным коллекторам пром. базы до приемного резервуара насосной станции подкачки, расположенной    на    территории    КОС, которая перекачивает их на сооружения биологической очистки. Насосы марки СМ 250-200-400/6, СМ 200-150-500/4 и 8Ф-12 – производительностью 530 м3/ч, 400 м3/ч и 450 м3/ч, напор 22 м, 80 м и 22,5 м, соответственно, потребляемая мощность 55 кВт.

В 2014 г. главный напорный коллектор от КК-1012 до КОС, был реконструирован (проведен капитальный ремонт коллектора с заменой на стальные трубопроводы Дy 500 мм и установкой на них колодцев).

Канализационные очистные сооружения

Сточные воды от г. Байкальска поступают в приемную камеру здания решеток КОС БМО, а с территории пром. площадки сточные воды поступают в регулирующую ёмкость, обеспечивающую равномерную подачу стоков в приемный резервуар насосной станции грязных вод и далее насосом перекачиваются в приемную камеру КОС.

Канализационные сооружения биологической очистки с химической доочисткой проектной производительностью 12000 м3/сутки, введена в эксплуатацию в 2008 году.

Очистка сточных вод осуществляется по следующей схеме:

- механическая очистка на решетках и песколовках:

- биологическая очистка в одно резервуарных биореакторах (ОРБ);

- доочистка сорбционно-каталитическим методом на скорых фильтрах;

- озонирование;

- доочистка сточных вод в пруде-аэраторе;

- обработка и утилизация образующегося осадка.

В здании решеток установлены две ступенчатые решетки РС-1000 с фильтрующим прозором 4 мм компании «Риотек». Производительность решетки – до 1000 м3/ч сточной воды, ширина решетки – 1000 мм.

Сточная вода фильтруется через набор ступенчатых пластин из нержавеющей стали. Благодаря круговым движениям подвижных пластин, задержанные отбросы шаг за шагом поднимаются по ступеням в верхнюю часть решетки откуда сбрасываются в передвижную тележку. Работа решеток может осуществляться, как в циклическом, так и непрерывном режиме и полностью автоматизирована. Мусор из тележки по мере накопления вывозится на полигон ТБО.

Вода, прошедшая решетки, подается на две песколовки, где происходит выделение из сточных вод песка и других минеральных примесей.

Песколовки – выполнены по ТП 902-2-479.90 производительностью 1400-10000 м3/сут и представляют собой круглый резервуар с коническим днищем. Внутри песколовки находится кольцевой лоток, заканчивающийся внизу щелевым отверстием. Сточная вода по подводящему лотку тангенциально поступает в кольцевой лоток песколовки. Минеральные частицы (песок) через щель опускаются в коническую часть песколовки, а вода по отводящему лотку направляется на последующую очистку. Песок из песколовок гидроэлеваторами подается в гидроциклон и далее в бункеры песка, установленные в самостоятельном здании. По мере накопления песок вывозится на полигон ТБО.

Прошедшая механическую очистку на песколовках сточная вода самотеком направляется на сооружения биологической очистки.

Биологическая очистка стоков производится в шести биореакторах периодического действия с плавающими турбоаэраторами «Crown-2000» по SBRтехнологии.

Особенность технологии в том, что все биохимические процессы, а именно полное окисление органики, нитрификации аммоний-ионов, денитрификации нитрит- и нитрат-анионом, биологического и химического удаления фосфора, а также вспомогательные процессы загрузки, отстаивания, выгрузки (декантации) очищенной воды осуществляется за один цикл в одном резервуаре. Применяемая технология позволяет регулировать параметры очистки настраивая её под конкретное качество очищаемой воды.

Вторая особенность технологии SBR – сохранение осевшего активного ила в биореакторе после завершения периода очистки воды, что позволяет регулировать рабочую концентрацию активного ила, его возраст и необходимую нагрузку на ил в нужных приделах.

Третья особенность технологии в автономной системе аэрации иловой смеси в биореакторе.

Аэрация осуществляется механическими турбоаэраторами на плавающей платформе.

Работа биореакторов полностью автоматизирована. Управление и контроль над их работой производится с диспетчерского пульта.

Биологически очищенная вода из биореакторов поступает в буферную ёмкость объемом 300м3, из которой насосом подаётся на доочистку на скорые фильтры с сорбционно- каталитической загрузкой, для удаления нефтепродуктов, СПАВ, нитрит-ионов.

После фильтров вода поступает в резервуар фильтрованной воды объёмом 150 м3 и насосами подается на установку озонирования для обеззараживания воды от патогенной микрофлоры и окончательного доокисления загрязняющих веществ. Далее вода под остаточным напором по отводящему коллектору отводится на нейтрализацию в дырчатый смеситель №3, где за счет подачи воздуха через установку из пористого титана рН воды повышается с 5,7-6,2 до 6,0-6,8 и происходит насыщение воды кислородом. После смесителя №3 вода поступает в пруды- отстойники, расположенные последовательно: пруд-отстойник № 2 (V=114000 м3), затем в пруд-отстойник № 1 (V=80000 м3) и пруд-аэратор (V=60000 м3). Очищенная сточная вода из пруда-аэратора сбрасывается через напорный глубинный рассеивающий выпуск в озеро Байкал.

Осадок с КОС перекачивается в цех обезвоживания. Предварительно сгущается в приёмном резервуаре осадка. Сгущенный осадок обезвоживается на фильтр-прессе. После биологической очистки осадок поступает на бетонированную площадку, где выдерживается в течение двух лет, а затем вывозится на полигон ТБО, где используется в качестве элемента общей системы рекультивации полигона.

В настоящее время показатели биологической очистки сточных вод на существующих сооружениях не соответствуют нормативным значениям (превышение) для утвержденного НДС сброса в оз. Байкал практически по всем показателям.

По данным проекта «Реконструкция КОС г. Байкальск», выполненного в 2022 г Севзапинжтехнология отмечается, что к основным недостаткам технологической схемы существующего комплекса очистных сооружений относятся следующее:

- недостаточная стабильность работы сооружений (наличие проскоков);

- отсутствие технологии по удалению биогенных элементов из сточных вод;

- недостаточная эффективность сооружений доочистки сточных вод.

Кроме этого:

- необходимо установить дополнительное оборудование механических решеток с более мелким прозорами и отмывкой отбросов;

- с учетом отсутствия первичных отстойников необходимо увеличить время пребывания стоков в песколовках и обеспечить отмывку песка от органических соединений;

- требуется замена насосного оборудования, работающего не в оптимальном режиме, а также применение частотного регулирования производительностью насосов;

- необходимо заменить каркасно-засыпные фильтры на более эффективную и надежную технологию доочистки;

- необходимо заменить энергоемкую технологию озонирования на УФ обеззараживания;

- нужна оптимизация системы обработки осадка;

- необходимо установить резервное оборудование мехобезвоживания;

- требуется вывоз осадка с иловых площадок.

Канализационные насосные станции

Канализационные насосные станции эксплуатируется с 1963-1970 годы. Износ зданий КНС составляет 48-60%, износ арматуры КНС варьируется от 10% до 100%. Ранее были разработаны и реализованы проекты новых КНС-1А и КНС-3А взамен существующих. В сентябре 2024 года КНС-1А была введена в эксплуатацию после аварии на старой КНС-1. КНС-3А введена в эксплуатацию в 2024 году.

КНС №1А

Расположена по адресу Иркутская область, г. Байкальск, микрорайон Гагарина. Построена в 2016 году, введена в эксплуатацию в 2024 году (см. рис. 1.1.2-1.1.5).

| Оборудование | Год ввода в эксплуатацию, год | Производительность, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, (об/мин) | Нормальный режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSB K150 400G 3EN 280S | 2015 | 410 | 35 | 1500 | Два работают, один в резерве |
| KSB K150 400G 3EN 280S | 2015 | 410 | 35 | 1500 |  |
| KSB K150 400G 3EN 280S | 2015 | 410 | 35 | 1500 |  |

Рисунок 1.1.2. Местоположение КНС №1а

Рисунок 1.1.3. Местоположение КНС №1а

Рисунок 1.1.4. План КНС №1а

Рисунок 1.1.5. Разрез КНС №1а

КНС №3А

Расположена по адресу Иркутская область, г. Байкальск, микрорайон Строитель, ул. Строительная, 2 (см. рис.1.1.6). Построена в 2016 году, введена в эксплуатацию в 2024 году.

| Оборудование | Год ввода в эксплуатацию, год | Производительность, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, (об/мин) | Нормальный режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE1.80.100.200.A.2 | 2015 | 202 | 42 | 1500 | Один работает, один в резерве |
| SE1.80.100.200.A.2 | 2015 | 202 | 42 | 1500 |  |

Рисунок 1.1.6. Местоположение КНС №3а

На рисунках 1.1.7-1.1.9 показано местоположение и некоторые чертежи КНС №3а.

Рисунок 1.1.7. Обвязка КНС №3а

Рисунок 1.1.8. Разрез 1 КНС №3а

Рисунок 1.1.9. Разрез 2 КНС №3а

КНС №2

Расположена по адресу Иркутская область, г. Байкальск, микрорайон Гагарина №27а (см. рис.1.1.10). Введена в эксплуатацию в 1980 году.

| Оборудование | Год ввода в эксплуатацию, год | Производительность, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, (об/мин) | Нормальный режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат СМ 250-200-400б/4-УХЛ4 | 2019 | 665 | 35 | 1450 | Один работает, один в резерве |
| Агрегат СМ 250-200-400/4 | 1980 | 760 | 50 | 1500 |  |

Рисунок 1.10. Местоположение КНС №2

На рис 1.1.11. представлена принципиальная схема КНС №2

Рисунок 1.1.11. Принципиальная схема КНС №2

КНС №4

Расположена по адресу Иркутская область, г. Байкальск, микрорайон Красный Ключ, № 64 (см. рис. 1.1.12). Введена в эксплуатацию в 1975 году.

| Оборудование | Год ввода в эксплуатацию, год | Производительность, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, (об/мин) | Нормальный режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат СВК 100-50 СД | 1995 | 100 | 50 | 1450 | Один работает, один в резерве |
| Агрегат СВК 100-50 СД | 1995 | 100 | 50 | 1450 |  |

Принципиальная схема представлена на рис.1.1.13.

Рисунок 1.1.12. Местоположение КНС №4

Рисунок 1.1.13. Принципиальная схема КНС №4

Канализационные сети

Техническое состояние трубопроводов системы водоотведения

| Количество, пог. м | Материал | Наружный диаметр, мм | Год ввода в эксплуатацию | Фактически прослужившее время, лет | Остаточный срок службы, лет | Средний нормативный срок службы, лет | Средний по сети износ элементов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | сталь | 50 | 1976 | 44 | 6 | 25 | 88 |
| 3818 | чугун | 100 | 1963 | 57 | 13 | 40 | 81 |
| 1604 | чугун | 100 | 1976 | 44 | 26 | 40 | 63 |
| 47 | чугун | 120 | 1976 | 44 | 26 | 40 | 63 |
| 34 | чугун | 130 | 1976 | 44 | 26 | 40 | 63 |
| 27 | чугун | 135 | 1976 | 44 | 26 | 40 | 63 |
| 217 | чугун | 140 | 1976 | 44 | 26 | 40 | 63 |
| 9837 | асбестоц. | 150 | 1976 | 44 | 16 | 30 | 73 |
| 1032 | сталь | 150 | 1976 | 44 | 6 | 25 | 88 |
| 5903 | чугун | 150 | 1963 | 57 | 30 | 40 | 66 |
| 5966 | чугун | 150 | 1976 | 44 | 30 | 40 | 59 |
| 97 | чугун | 165 | 1976 | 44 | 30 | 40 | 59 |
| 2900 | чугун | 200 | 1963 | 57 | 30 | 40 | 66 |
| 7948 | чугун | 200 | 1976 | 44 | 30 | 40 | 59 |
| 247 | чугун | 220 | 1976 | 44 | 30 | 40 | 59 |
| 1646 | чугун | 250 | 1976 | 44 | 30 | 40 | 59 |
| 387 | чугун | 300 | 1963 | 57 | 30 | 40 | 66 |
| 3065 | чугун | 300 | 1976 | 44 | 30 | 40 | 59 |
| 265 | чугун | 320 | 1976 | 44 | 30 | 40 | 59 |
| 860 | чугун | 350 | 1976 | 44 | 30 | 40 | 59 |
| 1625 | чугун | 400 | 1976 | 44 | 30 | 40 | 59 |
| 224 | чугун | 420 | 1976 | 44 | 30 | 40 | 59 |
| 641 | чугун | 450 | 1976 | 44 | 30 | 40 | 59 |
| 1141 | чугун | 500 | 1976 | 44 | 30 | 40 | 59 |

Итого 49.518 км

- d100мм, 5520 м, чугун -5520, асбестоцемент -9837 м,

- d150мм, сталь -1249 м, чугун- 11960 м,

- d200мм, чугун, длиной 10848 м,

- d220мм, чугун-247 м

- d250мм, чугун -1647 м,

- d300мм, чугун -3454 м,

- d350мм, чугун -1154 м,

- d400мм, чугун -1849 м,

- d450мм, чугун- 641 м,

- d500мм, чугун- 1141 м.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Канализационные очистные сооружения

Проект реконструкции канализационных очистных сооружений, выполнен научно-исследовательским и проектно-изыскательским институтом «Севзапинжтехнология» (2022 г., Санкт-Петербург).

В настоящее время концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах превышает расчетные показатели в связи с изменениями законодательства в части установленных нормативов для очищенных сточных вод при сбросе в озеро Байкал. С 2020 года действует Приказ Минприроды России № 83, устанавливающий особо строгие нормативы качества очищенных сточных вод для непосредственного сброса их в оз. Байкал, и поверхностные водные объекты, имеющие постоянную или временную гидравлическую связь с озером Байкал (см. табл. 1.2.1).

Согласно представленным данным концентрации, требуемые при сбросе в озеро Байкал, являются труднодостижимыми для сброса очищенных хоз. бытовых стоков. Для их обеспечения требуется очистка воды обратным осмосом с последующим выпариванием солесодержащих отходов очистки. Себестоимость очистки городских сточных вод с использованием таких технологических подходов практически неприемлема, т.к. будут многократно превышать уровни действующих тарифов на водоотведение.

Таблица 1.2.1.  Нормативы по сбросу очищенных сточных вод в оз. Байкал

| Вещество | Озеро Байкал мг/дм | Объекты, имеющие гидравлическую связь с оз. Байкал мг/дм | Установленный НДС | Факт, по средним/ максимальным значениям 2018-2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,30200 | 3 | 2,5 | 0,9/2,2 |
| Сульфат-анион (сульфаты) | 5,53 | 50 | 30 | 17,3/42 |
| Хлорид-анион (хлориды) | 0,47 | 150 | 28 | 10,8/43 |
| Нитрит-анион | 0,00100 | 0,2 | 0,05 | 0,06/0,25 |
| Нитрат-анион | 0,57 | 9 | 2,5 | 41/65,5 |
| Аммоний-ион | 0,01 | 0,4 | 0,3 | 0,38/1,0 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,01 | 0,1 | 1,0 | 1,24/2,0 |
| Алюминий | 0,00115 | 0,5 | 0,2 | 0,04/0,13 |
| Железо | 0,00053 | 0,3 |  |  |
| Биохимическое потребление кислорода (БПКполн), мгО2/дм | 3,0 | 5,0 | 8,6 | 1,6/3,7 |
| Химическое потребление кислорода (ХПК, бихроматная окисляемость), мгO/дм | 5,52 | 20 | 29 | 18/52 |
| Фенол, гидроксибензол | 0,001 |  |  |  |
| Нефтепродукты (нефть) | 0,01 |  | 0,022 | 0,026/0,049 |
| АСПАВ (анионные синтетические поверхностноактивные вещества) | 0,005 |  | 0,015 | 0,06/0,15 |

Таблица 1.2.2.  показатели очистки сточных вод КОС

| Показатели | Содержание, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поступающие сточные воды | После био реакторов | После доочистки |
| БПКполн | 128 | 3,8 | 3 |
| Взвешенные вещества | 144 | 20 | 3 |
| Аммоний ион | 41,5 | 0,4 | 0,4 |
| Фосфор фосфатов | 6,2 | 3,0 | 0,1 |
| Нитрат-ион | 2,6 | 9,0 | 9,0 |
| Нитрит-ион | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Сульфат-ион (сульфаты) | 42 | 42 | 42 |
| Хлорид-ион (хлориды) | 43 | 43 | 43 |
| ХПК | 120 | 30 | 20 |
| Железо |  |  | 0,3 |
| Алюминий | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

Концентрации, требуемые при сбросе в водные объекты, имеющие постоянную или временную гидравлическую связь с озером Байкал, могут быть достигнуты при сочетании современных методов биологической очистки и доочистки. Такая очистка будет дороже, чем для обычных сооружений, но с учетом ограничений особых природных территорий и уникального природного объекта, которым является оз. Байкал, может применяться для объектов, располагаемых в данной зоне.

Предварительно было рассмотрено 3 водных объекта для организации сброса очищенных сточных вод: сточных вод: р. Солзан, р. Б. Осиновка, р. Утулик и была выбрана р. Солзан.

Рисунок 1.2.1.  Проектный вариант сброса очищенных сточных вод в р. Солзан

Проектное решение по реконструкции  КОС

Весь комплекс проектируемых сооружений сосредоточен на свободной территории и на месте расположения демонтируемого аварийного здания.

Принятая в проекте технологическая схема очистки сточных вод включает в себя:

- механическую очистку сточных вод на двух ступенях решеток с размером пор 6 мм и 2 мм с отжимом и отмывкой уловленных отбросов;

- отделение песка в горизонтальных песколовках;

- отмывку и обезвоживание песка в пескопромывателях;

- биологическую очистку в существующих SBR биореакторах с оптимизацией режимов и времени протекания циклов очистки;

- дозирование уксусной кислоты для биологических процессов денитрификации и удаления фосфора;

- дозирование коагулянта для дополнительного химического осаждения фосфора;

- доочистку сточных вод от взвешенных веществ на ультрафильтрационных мембранах;

- обеззараживание очищенных сточных вод ультрафиолетовым излучением;

- подачу доочищенной воды на использование в качестве технической во внутреннюю систему технического водоснабжения;

- механическое обезвоживание осадка на шнековых обезвоживателях.

Для очистки сточных вод планируется использование наилучших доступные технологий очистки с учетом особенности Байкальской особой территории.

На территории существующих сооружений выполняется реконструкция:

- существующего производственного корпуса в части замены насосного оборудования, арматуры и прокладки трубопровода подачи сточных вод на доочистку;

- существующего цеха обезвоживания и утилизации осадка в части замены одного существующего фильтр-пресса на комплекс мехобезвоживания на базе шнековых прессов, замена насосов подачи осадка на обезвоживание, замена установки приготовления флокулянта, установка транспортеров осадка

- существующего отстойника дождевых вод с устройством узла приема и плавления снега в объеме до 100 м3 в сутки (см. раздел ИОС3).

Иловые площадки полностью освобождаются путем вывоза осадка фирмой-подрядчиком.

Выполняется прокладка инженерных сетей:

- прокладка коллектора очищенной воды в две линии от здания доочистки до проектируемого выпуска в р.Солзан;

- строительство берегового выпуска в р.Солзан;

- прокладка инженерных сетей к зданию мехочистки;

- прокладка инженерных сетей к зданию доочистки;

- прокладка реагентопроводов.

На территории существующих сооружений выполняется снос:

- существующего аварийного производственного здания на месте строительства здания доочистки;

- существующего здания решеток;

- существующих песколовок;

- существующей приемной камеры;

- срезание грунта (холма) в юго-восточной части площадки с демонтажом выводимых из эксплуатации инженерных сетей.

Сооружения механической очистки

Оборудование механической очистки сточных вод размещается во вновь проектируемом здании мехочистки. Здание мехочистки запроектировано прямоугольным в плане, имеет один этаж с размерами в осях 18х24 м.

Здание разделено на три зоны. В осях Б-Г расположено оборудование механической очистки. В осях А-Б, 3-5 размещены вспомогательные помещения – электрощитовая и две венткамеры. В осях А-Б, 1-3 расположены зона отмывки песка и зона выгрузки отбросов и песка.

В машзале размешены три комбинированные установки мехочистки, на которых происходит задержание крупного мусора, песка и жира, а также два шнековых транспортера.

В состав комбинированной установки входят следующие устройства и компоненты:

- решетка для механической очистки стоков (барабанная решетка) с диаметром перфорированных отверстий 6 мм;

- встроенная система обезвоживания и уплотнения отбросов;

- горизонтальный шнек для транспортировки песка в нижней части песколовки;

- наклонный шнек для обезвоживания и выгрузки песка,

- система интенсивной промывки отбросов от органики;

- система аэрации песколовки (используется при необходимости);

- жироловка с автоматическим скребком.

Пропускная способность одной комбинированной установки – до 139 л/с.

Размеры:

Длина L= 13870 мм;

Ширина B=2585 мм;

Общая высота Н = 5860 мм;

Степень обезвоживания отбросов 35-40% сухого вещества. Предусмотрен отмыв отбросов от растворимых веществ (напр. фекалий) с подачей промывной воды на вход очистных сооружений.

Жироловка, расположенная вдоль всей длины продольной песколовки, оснащена скребковым механизмом съема задержанного жира. Откачка жира из жироловки производится шнековыми насосами. Жир выгружается в герметичный контейнер и вывозится на утилизацию.

Эффективность удаления песка 97% для песка размером ≥0.15 мм. Отвод пескопульпы из песколовки осуществляется песковыми насосами. В зоне выгрузки расположена установка для отмывки песка от органических загрязнений. Обезвоживание песка обеспечивается до влажности 10%.

После комбинированных решеток расположены три барабанные решетки тонкой очистки с размером пор не более 2 мм, в которых происходит задержание мелких отбросов. Производительность одной решетки тонкой очистки до 139 л/с.

Отмывка отбросов и песка, промывка барабанных решеток производится технической водой. Техническая вода – очищенные и обеззараженные сточные воды - подается насосами из здания доочистки.

Выгрузка отбросов и песка осуществляется независимо. Отбросы выгружаются в мусорные контейнеры объемом 1,1 м3. Песок выгружается в самоопрокидывающуюся колесную тележку или контейнер объемом 8 м3.

Здание оборудовано подвесными электрическим однобалочным краном пролетом 18,0 м.

Основные показатели проекта

Производительность 15000 м3/сут.

Капиталовложения -3.1 млрд руб. в ценах 2022 г.

Капиталовложения -3.7 млрд руб. в ценах 2025 г.

Потребление электроэнергии 335 кВт. ч, или 0.54 кВт ч/м3 сточной воды.

Потребление электроэнергии 1080 кВт. ч, или 1.79 кВт ч/м3 сточной воды.

Годовые затраты электроэнергии 12756750 кВт (стоимость электроэнергии 65 млн. руб. в год).

В индивидуальном жилом секторе Байкальска и окружающих поселков используются септики, выгребные ямы и накопительные емкости. Объем жидких бытовых отходов, вывозимых на централизованные очистные сооружения от не канализованной части, составляет приблизительно 
33,8 м³/сут.

Для коттеджной застройки и отдельно стоящих объектов рекомендуются современные системы биологической очистки типа «Байкал Септик» - локальные очистные установки, предназначенные для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов при отсутствии централизованной системы канализации. Эти установки применяют метод глубокой биологической очистки, позволяющий удалять из сточных вод органические соединения, в том числе токсичные, и могут обеспечивать качество очистки, соответствующее требованиям СанПиН.

Канализационные насосные станции

Канализационные насосные станции эксплуатируются с 1970-х годов, износ зданий составляет 48-60%, износ арматуры от 10% до 100%.

КНС №2

Трубопроводы

| Длина окруж., мм | Диаметр нар. факт., мм | Наружный диаметр (Dн), мм | Год прокладки трубопровода, год | Средний нормативный срок службы, лет | Остаточный срок службы, лет | Износ, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1060 | 337 | 325 | 1980 | 40 | 20 | 80 | Ржавчина |
| 700 | 223 | 219 | 1980 | 40 | 20 | 80 | Ржавчина |
| 500 | 159 | 159 | 1980 | 40 | 20 | 80 | Ржавчина |

Запорная арматура

| Тип | Условный проход (Dy), мм | Количество | Год ввода в эксплуатацию, год | Износ, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиновая задвижка | 300 | 1 | 2010 | 50 | Рабочее, ржавчина |
| Клиновая задвижка | 250 | 1 | 2010 | 50 | Рабочее, ржавчина |
| Клиновая задвижка | 250 | 1 | 2011 | 45 | Рабочее |
| Клиновая задвижка | 200 | 2 | 1990 | 80 | Рабочее, ржавчина |
| Клиновая задвижка | 150 | 1 | 1990 | 80 | Рабочее, ржавчина |
| Клиновая задвижка | 100 | 1 | 1990 | 80 | Рабочее, ржавчина |

Защитная арматура

| Тип | Условный проход (Dy), мм | Количество | Год ввода в эксплуатацию, год | Износ, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обратный клапан | 200 | 1 | 2019 | 5 | Рабочее |
| Обратный клапан | 200 | 1 | 1980 | 100 | Рабочее, ржавчина |

Согласно отчету № 1-105 «Об оценке рыночной стоимости объектов коммунального хозяйства, расположенных в г. Байкальске Слюдянского района Иркутской области», от. 19.04.2021 года, выполненному ООО «Независимый экспертно-консалтинговый центр» состояние КНС №2 оценивается как «удовлетворительное-неудовлетворительное».

КНС №4

Трубопроводы

| Длина окруж., мм | Диаметр нар. факт., мм | Наружный диаметр (Dн), мм | Год прокладки трубопровода, год | Средний нормативный срок службы, лет | Остаточный срок службы, лет | Износ, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | 223 | 219 | 1975 | 40 | 20 | 82 | Ржавчина |
| 510 | 162 | 159 | 1975 | 40 | 20 | 82 | Ржавчина |
| 190 | 60 | 60 | 1975 | 40 | 20 | 82 | Ржавчина |

Запорная арматура

| Тип | Условный проход (Dy), мм | Количество | Год ввода в эксплуатацию, год | Износ, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиновая задвижка №3,7,10 | 200 | 3 | - | 50 | Рабочее, ржавчина |
| Клиновая задвижка №1,2,8,9 | 200 | 4 | 1990 | 80 | Рабочее, ржавчина |
| Клиновая задвижка | 150 | 3 | - | 50 | Рабочее, ржавчина |
| Клиновая задвижка | 50 | 1 | 1990 | 80 | Рабочее, ржавчина |

Защитная арматура

| Тип | Условный проход (Dy), мм | Количество | Год ввода в эксплуатацию, год | Износ, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обратный клапан | 150 | 1 | 2016 | 10 | Рабочее |
| Обратный клапан | 150 | 1 | 2016 | 10 | Рабочее |

Согласно отчету № 1-105 «Об оценке рыночной стоимости объектов коммунального хозяйства, расположенных в г. Байкальске Слюдянского района Иркутской области», от. 19.04.2021 года, выполненному ООО «Независимый экспертно-консалтинговый центр» состояние КНС №4 оценивается как «удовлетворительное-неудовлетворительное».

КНС №1а

Состояние удовлетворительное, требуется замена датчиков уровня с поплавковых на ультразвуковые, требуется замена оборудования АСУТП в связи с его моральным износом, требуется косметический ремонт, ремонт кровли, замена решеток на входе КНС, разработать мероприятия, исключающее попадание твердых бытовых отходов.

КНС №3а

Состояние удовлетворительное, требуется косметический ремонт, ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт внутренней проводки освещения и розеточных групп, проведение работ по герметизации (трубные проходки от насосов в приёмную камеру), устройство перегородки между машинным залом и приёмной камерой.

Канализационные сети

Согласно отчету № 1-105 «Об оценке рыночной стоимости объектов коммунального хозяйства, расположенных в г. Байкальске Слюдянского района Иркутской области», от. 19.04.2021 года, выполненному ООО «Независимый экспертно-консалтинговый центр» состояние канализационных сетей города оценивается в основном как «Неудовлетворительное, частично – аварийное/ветхое».

Более подробная информация представлена в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3. Оценка состояния трубопроводной системы водоотведения

| Диаметр, мм | Материал труб | Глубина заложения | Протяженность, м | Год ввода в эксплуатацию | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мкр. Гагарина |  |  |  |  |  |
| 300,0 | чугун | -2,50 | 142,40 | 1976 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 250,0 | чугун | -2,50 | 121,60 | 1976 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 200,0 | чугун | -2,50 | 2 279,10 | 1976 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 150,0 | чугун | -2,50 | 4 989,10 | 1976 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 100,0 | чугун | -2,50 | 2 588,40 | 1976 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 100,0 | асбесто-цем. | -2,50 | 7 081,20 | 1976 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 150,0 | асбесто-цем. | -2,50 | 740,30 | 1976 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 150,0 | сталь | -2,50 | 936,30 | 1976 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| Мкр. Строитель |  |  |  |  |  |
| 100,0 | чугун | -2,50 | 3 414,40 | 1977 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 200,0 | чугун | -2,50 | 1 878,00 | 1977 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 150,0 | чугун | -2,50 | 1 565,90 | 1977 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 150,0 | асбесто-цемент | -2,50 | 1 087,50 | 1977 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое |
| Мкр. Южный |  |  |  |  |  |
| 100,0 | чугун | -2,50 | 4 149,50 | 1963 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 150,0 | чугун | -2,50 | 6 415,50 | 1963 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 200,0 | чугун | -2,50 | 3 151,80 | 1963 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |
| 300,0 | чугун | -2,50 | 431,50 | 1963 | Неудовлетвори-тельное (частично – аварийное/ветхое) |

Вывод требуется полная замена изношенных канализационных сетей.

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

- Микрорайон Гагарина: полностью централизованная система водоотведения

- Микрорайон Строитель: в основном централизованная система водоотведения с частичным использованием выгребных ям

- Микрорайон Южный: полностью централизованная система водоотведения

- Микрорайон Красный ключ: индивидуальная жилая застройка, использующая выгребные ямы и септики и частично централизованную систему водоотведения

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Современное состояние системы обращения с осадками

Существующая система обработки осадков сточных вод в Байкальском муниципальном образовании базируется на морально устаревших технологиях, характерных для 1960-1980-х годов.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 12000 м³/сут, однако фактическое водоотведение находится на уровне 5000-7000 м³/сут в зависимости от сезона и туристической нагрузки. При средней концентрации взвешенных веществ в поступающих стоках 200-300 мг/л ежегодно образуется ориентировочно 400-600 тонн сухого вещества осадка, что при влажности 95% соответствует 8000-12000 м³ сырого осадка.​

Ограничения и технические барьеры

Длительный цикл обработки (3-5 лет) приводит к накоплению больших объемов осадков, что требует постоянного расширения площадей хранения.​

Климатические условия региона накладывают дополнительные ограничения. Продолжительная зима (до 6 месяцев) с температурами до -30°C замедляет процесс естественного обезвоживания и делает невозможной круглогодичную работу открытых иловых площадок. Короткий теплый сезон не позволяет полностью высушить накопленные осадки, что приводит к их многолетнему складированию.​

Особую озабоченность вызывает расположение объектов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Согласно Приказу Минприроды России № 83 от 2020 года, для территорий БПТ установлены жесткие нормативы, исключающие возможность размещения и захоронения осадков без предварительной обработки и обеззараживания.

Современные технологии утилизации осадков: российский и международный опыт

Анализ современных подходов к утилизации осадков показывает несколько перспективных направлений, адаптированных к российским условиям. Механическое обезвоживание является первым и обязательным этапом любой современной технологии. Декантерные центрифуги обеспечивают снижение влажности осадка с 97-98% до 76-78%, что уменьшает объем в 4-5 раз. Применение полиэлектролитных флокулянтов (например, «Сибфлок» на основе полиэтиленоксида) повышает эффективность обезвоживания до влажности 70-75%.​

Термические методы получают все большее распространение в России. Низкотемпературная сушка при 85-90°C позволяет получить продукт с влажностью 10-15% и теплотворной способностью 12-15 МДж/кг, который может использоваться как альтернативное топливо на цементных заводах. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» планирует ввести в эксплуатацию комплексы по сушке мощностью 500 тысяч тонн в год.​

Высокотемпературное окисление и пиролиз позволяют получать золу с концентрированием минеральных компонентов, которая может использоваться в производстве композиционных материалов — бетонов, керамзитового гравия, стеновой керамики. Технология каталитического сжигания, разработанная ГК «Росводоканал», получила положительное заключение научно-технического совета Минжилкомхоза Московской области.

Технология остеклования, разработанная ООО «НТЦ «Экопромтех»», представляет собой инновационное решение для Иркутской области. Метод позволяет получить безопасный остеклованный материал для строительства, значительно сократив объем отходов. Преимущества включают автотермический режим работы, отсутствие необходимости в предварительной сушке, минимизацию эмиссии суперэкотоксикантов.​

Биологические методы — анаэробное сбраживание и компостирование — особенно актуальны для небольших муниципальных образований. Двухступенчатое анаэробное сбраживание с раздельной оптимизацией гидролиза (42-45°C, 3-4 суток) и метаногенеза (37-40°C, 12-15 суток) повышает степень стабилизации органических веществ до 55-60% против 40-45% в традиционных системах. Компостирование с древесными отходами (кора, щепа) решает одновременно две проблемы: переработку осадков и утилизацию коротало.

Ученые Пермского политехнического университета доказали эффективность смешивания осадка с кора древесными отходами в соотношении 1:2-1:3. Осадок содержит азот и питательные вещества, древесная щепа — углерод и структуру для аэрации. Процесс компостирования занимает 3-4 месяца и позволяет получить органическое удобрение класса «Д» по СанПиН.

Для Байкальского муниципального образования оптимальным представляется комбинированный подход, включающий механическое обезвоживание и компостирование. При объеме образования осадков 8000-12000 м³/год (влажность 97%) применение шнековых прессов или декантерных центрифуг позволит снизить объем до 1600-2400 м³/год (влажность 75-80%).​

Дальнейшее компостирование с древесными отходами (соотношение 1:2) увеличит объем компостной смеси до 4800-7200 м³, но позволит получить товарный продукт — органическое удобрение. При средней рыночной цене 3000-5000 руб/м³ потенциальная выручка может составить 14-36 млн руб/год.​

Капитальные затраты на создание комплекса обезвоживания и компостирования ориентировочно составят 80-120 млн рублей, включая: декантерную центрифугу производительностью 5-10 м³/ч (15-25 млн руб.), систему дозирования флокулянтов (3-5 млн руб.), закрытую площадку компостирования с аэрацией (40-60 млн руб.), оборудование для ворошения и созревания компоста (10-15 млн руб.), лабораторию контроля качества (5-8 млн руб.). Срок окупаемости при условии реализации компоста составит 5-8 лет.​

Альтернативным вариантом для долгосрочной перспективы (после 2030 года) может стать строительство установки термической переработки (пиролиз или остеклование) совместно с другими муниципалитетами Слюдянского района. Централизованная установка мощностью 20-30 тыс. тонн/год потребует инвестиций 500-800 млн руб., но обеспечит полное решение проблемы для всего района.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Критический уровень износа 82% означает, что более 32 км из 39 км сетей требуют немедленной замены. Для сравнения: средний показатель износа канализационных сетей по Иркутской области составляет 54%, что также является неудовлетворительным, но значительно ниже, чем в Байкальском МО.

Основные дефекты и повреждения канализационных сетей включают:

Коррозионные разрушения чугунных труб вследствие длительной эксплуатации в агрессивной среде (сероводород, органические кислоты). Толщина стенок на отдельных участках уменьшилась на 30-50%, что создает угрозу прорывов. Трещины и сколы асбестоцементных труб, особенно на участках с высокими грунтовыми водами и подвижками грунта. Микротрещины приводят к инфильтрации грунтовых вод и эксфильтрации стоков, загрязняя почву и водоносные горизонты.

Разгерметизация стыков раструбных соединений вследствие усадки грунта, морозного пучения, вибрации от транспорта. Через не плотности в систему поступают грунтовые и поверхностные воды, увеличивая гидравлическую нагрузку на КНС и очистные сооружения в 1,5-2 раза. Контр уклоны (обратные уклоны) на отдельных участках нарушают самотечное движение стоков, создавая застойные зоны, где накапливаются осадки и происходит анаэробное брожение с выделением сероводорода.​

Аварийность и надежность функционирования

Показатель удельной аварийности канализационных сетей является ключевым критерием надежности систем водоотведения. Согласно Постановлению Правительства РФ № 406 от 2014 года. Он определяется как количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети в год (ед./км). Для Байкальского МО, исходя из косвенных данных и аналогии с муниципалитетами схожего уровня износа, удельная аварийность оценивается в 0,8-1,2 аварии/км·год, что в 2-3 раза превышает нормативные показатели (0,3-0,4 аварии/км·год).​

Причинами высокой аварийности являются: структурный износ материала труб (40% аварий), гидравлические перегрузки при интенсивных осадках и таянии снега (25% аварий), засоры и закупорки (20% аварий), ошибки эксплуатации и несвоевременное обслуживание (15% аварий). Экономический ущерб от аварий включает прямые затраты на ремонт (5-8 млн руб/год), экологические платежи за сверхнормативные сбросы (2-3 млн руб/год), социальные издержки от дискомфорта жителей.

Состояние канализационных насосных станций

КНС являются наиболее уязвимыми звеньями системы водоотведения. Основные проблемы: физический износ насосного оборудования 60-85%, частые отказы насосов (2-4 раза в год на каждую КНС), необходимость замены агрегатов каждые 5-7 лет вместо нормативных 12-15 лет. Устаревшие системы автоматики и управления — применяются электромагнитные пускатели, поплавковые датчики уровня, отсутствует частотное регулирование, что приводит к перегрузкам электродвигателей и повышенному энергопотреблению.​

Отсутствие резервного электроснабжения на большинстве КНС создает критическую ситуацию при отключениях электричества. Переполнение приемных резервуаров происходит за 2-4 часа, после чего стоки изливаются через аварийный перелив на рельеф. Недостаточная защита от засоров — отсутствие или неэффективность решеток-дробилок перед насосами приводит к попаданию крупных предметов в рабочее колесо и заклиниванию агрегата.​

Коррозия металлоконструкций — лестниц, площадок обслуживания, трубопроводов внутри КНС вследствие агрессивной среды (сероводород, аммиак, высокая влажность). Отсутствие вентиляции или ее неэффективность создает опасные условия труда для обслуживающего персонала (загазованность, риск отравления сероводородом).

Оценка возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод

При сохранении текущего состояния система водоотведения способна обеспечивать базовые функции, однако с высокими рисками аварий и экологических нарушений. Пропускная способность основных коллекторов достаточна для существующей нагрузки (наполнение 40-60% от расчетного), но критические участки с контруклонами и заиленностью работают на пределе. Производительность КНС соответствует текущим объемам стоков, но отсутствие резерва не позволяет обеспечить надежность при выходе из строя одного из насосов.

Очистные сооружения имеют достаточную проектную мощность (12000 м³/сут при фактическом поступлении 5000-7000 м³/сут), однако моральное устаревание технологий и оборудования не позволяет достичь нормативных показателей очистки. Превышения ПДК по взвешенным веществам в 10-15 раз, по БПК в 2-3 раза, по аммонию в 3-10 раз, по фосфору в 5-7 раз регулярно фиксируются контролирующими органами.

Инфильтрация грунтовых вод через не плотности стыков увеличивает объем поступающих на очистку стоков на 30-50%, что снижает эффективность биологической очистки (разбавление концентрации загрязнений, уменьшение времени контакта активного ила со стоками). Сезонные перегрузки в туристический период (июль-август) и во время снеготаяния (апрель-май) приводят к кратковременным превышениям расчетной производительности, байпасированию части стоков мимо биологической очистки.

Критический вывод: без масштабной реконструкции сетей и модернизации очистных сооружений система водоотведения Байкальского МО не сможет обеспечить соблюдение жестких экологических требований Байкальской природной территории и несет высокие риски крупномасштабных аварий с выходом неочищенных стоков в окружающую среду.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Критерии и показатели надежности систем водоотведения

Надежность системы водоотведения — это способность обеспечивать бесперебойное выполнение функций по приему, транспортировке и очистке сточных вод в соответствии с установленными нормативами в течение заданного времени. Согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменением № 3 от 2024 года), надежность обеспечивается комплексом организационных и технических мер.

Основные показатели надежности водоотведения, регламентированные Постановлением Правительства РФ № 406 от 2014 года, включают:

- Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети (ед./км·год):

  - Нормативное значение — не более 0,3-0,4;

  - Фактическое в Байкальском МО — 0,8-1,2 (превышение в 2-3 раза).

- Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых в систему (%).

  - Нормативное значение — 0%;

  - Фактическое при авариях и байпасировании — 5-10%.​

- Доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам, на выпуске очистных сооружений (%).

  - Нормативное значение для ЦЭЗ БПТ — не более 5%;

  - Фактическое — 25-40% (превышение в 5-8 раз).

- Коэффициент готовности оборудования — доля времени нахождения в работоспособном состоянии.

  - Нормативное значение — 0,95-0,98;

  - Фактическое для КНС — 0,75-0,85.​

- Энергоэффективность системы — удельное потребление электроэнергии на 1 м³ транспортируемых и очищаемых стоков (кВт·ч/м³).

  - Нормативное значение — 0,4-0,6;

  - Фактическое — 0,8-1,2 (перерасход в 2 раза из-за отсутствия частотного регулирования).

Оценка безопасности объектов водоотведения

Безопасность системы водоотведения рассматривается в трех аспектах: экологическая безопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность, техногенная безопасность.

Экологическая безопасность на текущий момент находится на критически низком уровне. Регулярные превышения ПДК в очищенных стоках создают угрозу загрязнения озера Байкал. Особую опасность представляют биогенные элементы (азот, фосфор), вызывающие эвтрофикацию водоемов. Даже небольшое превышение концентрации азота и фосфора на 10-15% оказывает значительный биологический эффект, приводя к росту биомассы водорослей в сотни раз.

Сбросы неочищенных или недостаточно очищенных стоков при авариях создают прямую угрозу уникальной экосистеме Байкала. Система экологического мониторинга, включающая 12 автоматических станций на БПТ, фиксирует факты загрязнения в режиме реального времени. Установка аналогичных датчиков на выпусках очистных сооружений позволит осуществлять непрерывный контроль качества сбросов.​

Санитарно-эпидемиологическая безопасность нарушается при авариях с выходом сточных вод на поверхность. Неочищенные стоки содержат патогенные микроорганизмы (кишечная палочка, энтеровирусы, яйца гельминтов), создающие риск инфекционных заболеваний населения. Недостаточная эффективность УФО-обеззараживания на очистных сооружениях не обеспечивает полную инактивацию патогенов.​​

Техногенная безопасность включает риски аварий на КНС с остановкой перекачки и переполнением резервуаров, риски обрушения коллекторов в местах прокладки под автодорогами, риски взрывов метана и отравления сероводородом в замкнутых пространствах колодцев и КНС. Отсутствие газоанализаторов и систем аварийной вентиляции создает угрозу для жизни обслуживающего персонала.

Анализ управляемости системы водоотведения

Управляемость системы определяется возможностью оперативного контроля ее состояния, своевременного выявления отклонений от нормы и быстрого реагирования на аварийные ситуации. Текущий уровень управляемости системы водоотведения Байкальского МО оценивается как низкий по следующим причинам:

- отсутствие централизованной диспетчеризации — управление объектами осуществляется локально, на каждой КНС и очистных сооружениях. Информация о состоянии оборудования, уровнях в резервуарах, расходах стоков собирается вручную при обходах (1-2 раза в сутки). При возникновении аварии время от события до начала реагирования составляет 1-4 часа;​

- минимальный уровень автоматизации — используются простейшие системы управления на базе релейной логики и поплавковых датчиков. Отсутствуют частотные преобразователи для плавного регулирования производительности насосов, датчики расхода и давления для контроля режимов работы, средства дистанционной передачи данных (телеметрия);​

- недостаточный мониторинг качества стоков — лабораторный контроль осуществляется выборочно (1-2 раза в неделю), что не позволяет оперативно выявлять залповые сбросы загрязнений или изменения состава стоков. Отсутствуют автоматические анализаторы pH, электропроводности, БПК, ХПК, концентраций азота и фосфора;​

- низкая квалификация персонала в области современных систем автоматизации затрудняет внедрение цифровых технологий. Средний возраст работников — 45-55 лет, многие не имеют опыта работы с программируемыми контроллерами, SCADA-системами, IoT-устройствами.

Современные технологии повышения надежности и управляемости

Комплексная модернизация систем управления должна базироваться на трех уровнях автоматизации согласно концепции «Индустрия 4.0» и цифровых двойников.​

Нижний уровень (полевые устройства) включает установку интеллектуальных датчиков и исполнительных механизмов: датчики уровня (ультразвуковые, радарные) в резервуарах КНС и колодцах с точностью ±2-5 мм; расходомеры электромагнитные на напорных трубопроводах с точностью ±0,5%; датчики давления с аварийной сигнализацией при отклонениях.​

Анализаторы качества воды (pH, электропроводность, мутность, БПК, ХПК, NH₄⁺, PO₄³⁻) на ключевых точках — входах и выходах очистных сооружений, выпусках в водоемы; датчики загазованности (H₂S, CH₄, CO₂) в колодцах и помещениях КНС с автоматическим включением вентиляции; счетчики электроэнергии с функцией учета по зонам суток для оптимизации энергопотребления.​

Средний уровень (локальные системы управления) представлен программируемыми логическими контроллерами (ПЛК) на каждом объекте (КНС, очистные сооружения). ПЛК обеспечивают: автоматическое управление насосами с плавным пуском/остановом через частотные преобразователи; адаптивное регулирование производительности в зависимости от притока стоков; равномерное распределение моторесурса между параллельно работающими агрегатами.​

Аварийную защиту — автоматическое отключение при перегрузке, перегреве, сухом ходе, критических уровнях; локальную визуализацию параметров на панелях операторов HMI; ведение архивов событий и технологических параметров.​

Верхний уровень (диспетчерский центр) базируется на SCADA-системе (Supervisory Control and Data Acquisition). Современные SCADA-платформы (например, Wonderware, WinCC, Citect, российские аналоги «РусВодаРесурс») обеспечивают: единое окно мониторинга всех объектов системы в реальном времени (обновление данных каждую минуту); графическое отображение схем сетей с цветовой индикацией состояния (норма — зеленый, предупреждение — желтый, авария — красный).​

Аварийное оповещение диспетчера и ответственных лиц через SMS, email, звуковые сигналы; формирование отчетов по эксплуатации, энергопотреблению, качеству стоков в автоматическом режиме; предиктивную аналитику на основе алгоритмов машинного обучения для прогнозирования отказов оборудования и оптимального планирования ремонтов.

Внедрение технологий Интернета вещей (IoT) и цифровых двойников

Интернет вещей (IoT) позволяет создать сеть взаимосвязанных датчиков и устройств, обменивающихся данными через беспроводные протоколы (LoRaWAN, NB-IoT, 4G/5G). Преимущества IoT для систем водоотведения: возможность установки датчиков в труднодоступных местах без прокладки кабельных линий; низкое энергопотребление устройств (срок автономной работы от батарей до 5-10 лет); масштабируемость — легкое добавление новых датчиков в сеть.​

Примеры применения: «умные колодцы» с датчиками уровня и загазованности для предотвращения переполнений и обеспечения безопасности персонала; беспроводные расходомеры на самотечных коллекторах для контроля инфильтрации и выявления несанкционированных сбросов; мобильные комплексы контроля качества стоков для оперативного мониторинга предприятий-водопользователей.​

Технология цифровых двойников предполагает создание виртуальной модели системы водоотведения, синхронизированной с реальными объектами через IoT-датчики. Цифровой двойник позволяет: моделировать гидравлические режимы сети при различных сценариях нагрузки; прогнозировать распространение загрязнений при авариях; оптимизировать график планово-предупредительных ремонтов на основе анализа фактического состояния оборудования; обучать персонал в виртуальной среде без риска для реальных объектов.

Экономическая эффективность мероприятий по повышению надежности

Внедрение комплексной системы диспетчеризации и автоматизации для Байкальского МО потребует инвестиций в размере 45-65 млн рублей, включая: оснащение КНС системами автоматики, датчиками, частотными преобразователями (20-30 млн руб.); установку анализаторов качества воды на очистных сооружениях и выпусках (8-12 млн руб.); создание диспетчерского центра с SCADA-системой, серверами, каналами связи (10-15 млн руб.); обучение персонала и сопровождение в первый год эксплуатации (5-8 млн руб.).​

Ожидаемый экономический эффект: снижение удельной аварийности с 0,8-1,2 до 0,3-0,4 аварий/ км в ·год, что даст экономию на аварийных ремонтах 3-5 млн руб./год; сокращение энергопотребления на 20-30% за счет частотного регулирования и оптимизации режимов работы насосов — экономия 2-3 млн руб./год; уменьшение штрафов за сверхнормативные сбросы и предотвращение экологического ущерба — до 1 млрд руб./год; увеличение межремонтного ресурса оборудования на 30-40% — отложенные затраты 3-5 млн руб./год.​

Совокупный экономический эффект составит 10-17 млн руб./год, что обеспечит окупаемость инвестиций за 4-6 лет. Социальный эффект включает повышение качества коммунальных услуг, снижение числа жалоб населения, улучшение экологической обстановки и имиджа муниципального образования.

Организационные меры повышения надежности

Помимо технических решений, критически важны организационные меры: Разработка и внедрение регламентов эксплуатации в соответствии с СП 517.1325800.2022 (с изменением № 1 от 2025 года). Четкое распределение ответственности, графики осмотров, протоколы действий при авариях.

Создание аварийно-ремонтной службы с круглосуточным дежурством, оснащенной специализированной техникой (илососы, каналопромывочные машины, аварийно-ремонтные комплексы). Ведение цифрового реестра объектов с паспортами сооружений, историей ремонтов, остаточным ресурсом оборудования.

Регулярное обучение и аттестация персонала по программам, включающим современные технологии, охрану труда, экологическую безопасность. Информационно-разъяснительная работа с населением о недопустимости сброса в канализацию посторонних предметов, строительного мусора, агрессивных веществ.

Взаимодействие с контролирующими органами — Росприроднадзором, Роспотребнадзором, службой экологического мониторинга БПТ — для оперативного обмена информацией и координации действий при чрезвычайных ситуациях.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сбросы сточных вод из централизованных очистных сооружений Байкальска, обслуживающих районы Южный, Гагарина, Строителей и частично Красный ключ, оказывают комплексное многоуровневое воздействие на озеро Байкал. Несмотря на наличие механической и биологической очистки, качество выпускаемых вод не соответствует строгим экологическим требованиям для Байкальской природной территории (Приказ Минприроды России № 83).

Основные компоненты воздействия

- Токсичность — сточные воды содержат вещества, вызывающие острую и хроническую токсичность на тест-организмах (Daphnia magna, водоросли Chlorella). Биотестирование выявляет острую токсичность в 40–60% проб.

- Эвтрофирование — содержание биогенных элементов (азот 1.5–4 мг/л, фосфор 0.5–0.7 мг/л) превышает нормативы в 3–10 раз, приводя к бурному развитию синезелёных водорослей (Oscillatoria, Anabaena).

- Кислородный дефицит — микробиальное окисление органических веществ (БПК 8–18 мг/л вместо норматива 5–6 мг/л) потребляет кислород. На глубинах 200–400 м озера образуются зоны гипоксии и аноксии с выделением сероводорода и аммиака.

- Микробиологическое загрязнение — E. coli содержится в количествах 5000–20000 КОЕ/100мл (норма 100 КОЕ/100мл), энтеровирусы выявлены в ряде проб. Патогены передаются через пищевую цепь.

- Нефтепродукты и тяжелые металлы — концентрации нефтепродуктов 0.1–0.4 мг/л (норма 0.05 мг/л) приводят к биоаккумуляции в биоте рыб. Свинец, кадмий, цинк накапливаются в организмах водных животных в концентрациях, превышающих ПДК в 2–3 раза.

Методология оценки воздействия

- Химический анализ — измерение концентраций БПК, ХПК, взвешенных веществ, соединений азота, фосфора, нефтепродуктов, тяжёлых металлов методами спектрофотометрии, атомной абсорбции, ВЭЖХ, ГХ-МС (см. табл. 1.7.1).

- Биотестирование — оценка острой токсичности (48 часов на Daphnia magna) и хронической (14–21 день на водоросли).

- Биоиндикация — анализ естественных биоценозов. Индекс сапробности (по диатомеям, жгутиконосцам) находится в диапазоне 2.5–3.2. Индекс Вудивисса по макробеспозвоночным — 3–4 балла (максимум 10).

Таблица 1.7.1. Комплексная экологическая оценка воздействия сбросов сточных вод в озеро Байкал

| Компонент воздействия | Методика оценки | Фактические данные | Экологический риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Биотестирование — острая токсичность | Daphnia magna, Chlorella | 40–60% проб токсичны | Высокий — летальность |
| Биотестирование — хроническая токсичность | Долгосрочное воздействие (14–21 день) | Токсичность в донных отложениях | Высокий — нарушение репродукции |
| Биоиндикация — сапробность планктона | Видовое разнообразие диатомей | Индекс 2.5– 3.2 (загрязненные воды) | Высокий — упрощение видовой структуры |
| Биоиндикация — зообентос | Индекс Вудивисса (баллы 0–10) | Баллы 3–4 (загрязненные участки) | Высокий — вымирание интолерантных видов |
| Эвтрофирование | Содержание N, P в выпусках | N 1.5–4 мг/л, P 0.5–0.7 мг/л | Критический — риск цветения |
| Кислородный дефицит | Концентрация O₂, БПК, ХПК | Гипоксия на глубинах 200–400 м | Высокий — вторичное загрязнение |
| Патогенная микрофлора | E. coli, энтеровирусы | 10⁴–10⁵ КОЕ/100мл | Высокий — инфекционные риски |
| Нефтепродукты | ГХ-МС анализ в биоте | 0.1–0.3 мг/л (норма 0.05) | Высокий — биоаккумуляция |
| Тяжелые металлы | Спектрофотометрия, ААС | Pb, Cd, Zn превышены 2–3 раза | Высокий — нейротоксичность |
| Органические загрязнители | Массспектрометрия | Полиароматические углеводороды | Средний — стойкие примеси |

Прогноз и экологические последствия

При сохранении текущего уровня загрязнения прогнозируется:

- Полная деградация видового состава донных сообществ на площади 10–15 км²

- Расширение зоны гипоксии с возможным периодическим возникновением мертвых зон

- Превращение отдельных районов озера в евтрофные со всеми признаками деградирующего водоёма

- Накопление токсичных веществ в пищевой цепи, угроза здоровью населения

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Территория Байкальского муниципального образования имеет неоднородный охват централизованной канализацией. Полный охват (100%) осуществляется только в ЖКХ районов Южный, Гагарина, Строитель. За пределами этих зон, особенно в районе Красный ключ, используются преимущественно автономные и децентрализованные системы.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Общее состояние системы

Система водоотведения Байкальска находится в состоянии, требующем комплексной модернизации. Проблемы охватывают все компоненты: сетевую инфраструктуру, насосные станции, очистные сооружения, системы управления и кадровое обеспечение.

Сетевая инфраструктура

Критический износ коллекторов (82%):

- Более 32 км из 39 км сетей требуют замены (особенно в Южном и Гагарина);

- Материалы: чугун (текущая толщина стенок 5–7 мм вместо исходной 10–12 мм), асбестоцемент (с трещинами и сколами);

- Контр уклоны нарушают самотечное движение стоков, создавая застойные зоны;

- Выделение сероводорода (H₂S) опасно для персонала.

Коррозия металлических труб:

- Чугунные трубы коррозируют под воздействием сероводорода и органических кислот Толщина стенок уменьшилась на 30–50%, образуются сквозные отверстия;

- Прорывы происходят 2–4 раза в год;

Разгерметизация раструбных соединений:

- Не плотности возникают из-за усадки грунта, морозного пучения (-30°C), вибрации от транспорта;

- Инфильтрация увеличивает нагрузку на КНС в 1.5–2 раза.

Канализационные насосные станции

Высокий износ оборудования (60–85%):

- Фекальные насосы эксплуатируются сверх нормативного срока (12–15 лет);

- Частые отказы: 2–4 раза в год на каждой КНС.

Засоры и блокировки:

- Попадание посторонних предметов (тряпьё, пакеты, влажные салфетки);

- Заклинивание рабочего колеса происходит ежемесячно (1–3 раза на КНС).

Устаревшая автоматика:

- Электромагнитные пускатели, поплавковые датчики

- Отсутствие частотного регулирования, дистанционной телеметрии

- Нет аварийных сигналов, SMS/email уведомлений.

Очистные сооружения

Неэффективность биологической очистки

- Взвешенные вещества: 45–75 мг/л (вместо норматива 3–5 мг/л) — превышение в 10–15 раз

- БПК: 8–18 мг/л (вместо 5–6 мг/л) — превышение в 2–3 раза

- Аммоний: 1.5–4.5 мг/л (вместо 0.4–0.45 мг/л) — превышение в 3–10 раз

- Фосфор: 0.5–0.8 мг/л (вместо 0.1 мг/л) — превышение в 5–8 раз

Устаревшие технологии

- SBR-реакторы Crown-2000 (произведены в 1980-х годах)

- Отсутствует третья ступень очистки (нитрификация-денитрификация)

- Нет биофильтров, песчано-гравийных фильтров, мембранных систем

Превышение ПДК

- Регулярные нарушения по 6–9 загрязняющим веществам

- Нарушение требований Приказа Минприроды России № 83

Осадки сточных вод

Низкий уровень утилизации

- Осадки складируются на иловых площадках

- Влажность составляет 95–98%, требующая больших объёмов хранения

- Ежегодно образуется 400–600 тонн сухого вещества

Экологическая опасность

- Фильтраты загрязняют подземные воды

- Выделение метана (парниковый газ) и сероводорода (дурной запах)

- Возможность микробного распространения в соседние скважины

Управление и мониторинг

Отсутствие централизованной диспетчеризации

- Управление объектами осуществляется локально;

- Время реагирования на аварию — 4–8 часов.

Отсутствие автоматизации

- Используются релейные схемы, поплавковые датчики;

- Нет SCADA-системы, PLC-контроллеров.

Недостаточный мониторинг качества

- Лабораторный контроль 1–2 раза в неделю;

- Отсутствуют автоматические анализаторы, онлайн-датчики.

Отсутствие биотестирования

- Не проводится оценка острой и хронической токсичности

Дополнительно:

1. Требуется замена дюкера через р. Харлахта.

2. На сети выявлены участки, где больший диаметр трубопровода предшествует меньшему диаметру:

- Район дома по адресу мкр. Гагарина, 26. После трубопровода диаметром 200 мм проложен трубопровод диаметр 150 мм.

- Район д/с «Светлячок» по адресу мкр. Гагарина, 209. После трубопровода диаметром 300 мм проложен трубопровод диаметром 200 мм.

- Район дома 31 в мкр. Гагарина. После трубопровода диаметром 400 мм проложен трубопровод диаметром 200 мм.

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения Байкальского муниципального образования отнесена к централизованным системам водоотведения поселения согласно Федеральному закону № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении».

1.11. Гидравлические расчеты существующей системы водоотведения

Расчеты проводились в авторском программном комплексе TRACE-VK (свидетельство о регистрации программы на ЭВМ № 2016615463 от 25 мая 2016г.) (см. приложение 3). На основе данного программного продукта была сформирована цифровая модель системы водоотведения г. Байкальска в виде графических файлов и расчетных модулей.

Построение графиков водопотребления и определение коэффициента неравномерности

Перед проведением анализа работы сети в дневном и ночном режимах работы необходимо определить коэффициенты неравномерности водопотребления по районам и построить графики неравномерности.

Средний график потребления г. Байкальска можно вычислить по формуле Шопенского Л.А:

,

где  - расход потребителя за период от 0 до Т, м3/ч;  - среднечасовой расход потребителя, м3/ час; t = (1,….,Т) – интегральное время; Т – верхний предел интегрирования (сутки);  t = (1/24, 2/24, 3/24,….,1); k – коэффициент часовой неравномерности.

Средние графики водопотребления определены для каждого района.

Микрорайон «Строитель»

По данным приборов учета потребление по мкр. Строитель составляет около 650 м3/сут. (27,08 м3/час)

жителей 2389 чел.

Согласно СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Кmax час=αmax *βmax ,

βmax =1,62  (согласно СП СП 31.13330.2021 (таблица2)),

αmax= принимаем 1,3 (согласно СП 31.13330.2021),

отсюда Кmax час=1,62*1,3= 2,106,

Кmin час=αmin *βmin ,

βmin =0,1  (согласно СП 31.13330.2025 (таблица2)),

αmin= принимаем 0,5 (согласно СП 31.13330.2025),

отсюда Кmin час=0,5*0,1= 0,05.

Рисунок 1.11.1. График водопотребления м-ра Строитель

Микрорайон «Гагарина»

По данным приборов учета потребление по мкр. Гагарина составляет около 650 м3/сут. (27,08 м3/час)

жителей 5949 чел.

Согласно СП 31.13330.2025 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Кmax час=αmax *βmax,

βmax =1,4  (согласно СП СП 31.13330.2025 (таблица2)),

αmax= принимаем 1,3 (согласно СП 31.13330.2021),

отсюда Кmax час=1,3*1,4= 1,82,

Кmin час=αmin *βmin,

βmin =0,25  (согласно СП 31.13330.2025 (таблица2)),

αmin= принимаем 0,5 (согласно СП 31.13330.2021),

отсюда Кmin час=0,5*0,25= 0,125.

Рисунок 1.11.2. график водопотребления м-ра Гагарина

Микрорайоны «Южный», «Красный ключ»

По данным приборов учета потребление по мкр. Южный и Красный Ключ от ВЗУ «Солзанский» составляет 1500 м3/сут. (62,5 м3/час). Количество жителей 3885 чел.

Согласно СП 31.13330.2025 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения:

Кmax час=αmax *βmax

βmax =1,51  (согласно СП СП 31.13330.2025 (таблица2))

αmax= принимаем 1,3 (согласно СП 31.13330.2025)

отсюда Кmax час=1,3*1,51= 1,96.

Кmin час=αmin *βmin

βmin =0,19  (согласно СП 31.13330.2025(таблица2))

αmin= принимаем 0,5 (согласно СП 31.13330.2025)

отсюда Кmin час=0,5*0,19= 0,095

Рисунок 1.11.3. график водопотребления м-ра Южный

Гидравлический расчет в режиме максимального водоотведения (дневной режим)

В результате гидравлического расчета системы водоотведения были получены следующие результаты, отраженные на ниже приведенных рисунках.

На рисунке 1.11.4 представлена карта расходов. Стоки собираются по районам и отводятся на очистные сооружения.

Рисунок 1.11.4. Карта расходов при максимальном водопотреблении

На рисунке 1.11.5 представлена карта наполнений. В основном наполнения составляют от 10% до 40% от диаметра трубопровода. Напорные трубопроводы выделены красным (наполнение 100%).

Рисунок 1.11.5. Карта наполнений при максимальном водопотреблении

Далее приведены некоторые профили с наполнениями по основным магистралям (см. рис 1.11.6-1.11.21). Красным цветом и флажками выделена линия построения профиля. Бирюзовым цветом показан уровень заполнения трубопровода стоками.

Рисунок 1.11.6. Путь построения профиля К-8 – КНС № 1а в мкр. Гагарина

Рисунок 1.11.7. Профиль К-8 – КНС № 1а в мкр. Гагарина

Рисунок 1.11.8. Путь построения профиля КК-(1008) - КК-18 (9) в мкр. Гагарина

Рисунок 1.11.9. Профиль КК-(1008) - КК-18 (9) в мкр. Гагарина

Рисунок 1.11.10. Путь построения профиля КК-(97) - КК-12 в мкр. Строитель

Рисунок 1.11.11. Профиль КК-(97) - КК-12 в мкр. Строитель

Рисунок 1.11.12. Путь построения профиля КК-178 (294) - КК-29(349) в мкр. Южный

Рисунок 1.11.13. Профиль КК-178 (294) - КК-29(349) в мкр. Южный

Рисунок 1.11.14. Путь построения профиля КК-32 (64) - КК-185 (329) в мкр. Южный

Рисунок 1.11.15. Профиль КК-32 (64) - КК-185 (329) в мкр. Южный

Рисунок 1.11.16. Путь построения профиля КК-459(12) – КНС №4 в мкр. Красный ключ

Рисунок 1.11.17. Профиль КК-459(12) – КНС №4 в мкр. Красный ключ

Рисунок 1.11.18. Путь построения профиля КК-29(349) - КК-28а (110) между мкр. Южный и мкр. Гагарина

Рисунок 1.11.19. Профиль КК-29(349) - КК-28а (110) между мкр. Южный и мкр. Гагарина

Рисунок 1.11.20. Путь построения профиля КК-12 - КК-5 (3) между мкр. Строитель и мкр. Гагарина

Рисунок 1.11.21. Профиль КК-12 - КК-5 (3) между мкр. Строитель и мкр. Гагарина

На рисунке 1.11.22 представлена карта скоростей, полученных в результате расчетов по районам и магистралям:

- мкр. Строитель - 0,3-0,6 м/с.

- мкр. Гагарина - 0,4-0,8 м/с.

- мкр. Южный - 0,6-1,1 м/с

- Красный Ключ до 1.6 м/с

- Магистраль мкр. Южный – мкр. Гагарина 1,29 – 2,6 м/с

- Магистраль мкр. Строитель – мкр Гагарина. 0,5 – 0,8 м/с

Рисунок 1.11.22. Карта скоростей при максимальном водопотреблении

На рисунке 1.11.23 представлена карта, где красным цветом обозначены трубопроводы, скорость движения сточных вод на которых меньше заиливающей.  В таблице 1.11.1 представлены диаметры трубопроводов, потенциально подверженные заиливанию.

Таблица 1.11.1. Диаметров трубопроводов, подверженных заиливанию

| Диаметр трубопровода, мм | Не заиливающая скорость, м/с |
| --- | --- |
| Менее 200 мм | от 0,7 |
| От 200 включительно до 400 | от 0,8 |
| От 400 включительно до 500 | от 0,9 |
| От 500 включительно до 800 | от 1,0 |

Из рисунка 1.11.23 видно, что в основном скорости меньше не заиливающих даже при максимальном режиме водопотребления.

Рисунок 1.11.23. Карта участков сети, потенциально подверженных заиливанию при максимальном водопотреблении

В таблице 1.11.2 приведена оценка резервов по расходам и напорам КНС в зависимости от установленного оборудования и проведенных гидравлических расчетом на максимальный режим. В КНС №2 установлено два насоса с разными характеристиками, поэтому резервы рассчитаны для каждого насосного агрегата.

Таблица 1.11.2. Оценка резервов КНС в режиме максимального водопотребления

|  | КНС № 1А | КНС № 2 | КНС № 3А | КНС №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напор КНС, м | 35 | 35 (или 50) | 42 | 50 |
| Требуемый напор, м | 25,6 | 20,6 | 4,9 | 23,4 |
| Загруженность по напору | 73,1% | 58,8% (или 41,2%) | 11,6% | 47% |
| Производительность КНС, м3/час | 410х2 | 665 (или 760) | 202 | 100 |
| Требуемый расход, м3/час | 293,1 | 133,9 | 21,9 | 64,1 |
| Загруженность по расходу | 35,7% | 20,1% (или 17,6%) | 10,8% | 64,1% |

На диаграммах, представленных ниже, приведен анализ скоростей движения сточных вод как по отдельным диаметрам трубопроводов, так и по всей сети основных магистралей водоотведения города. Синие столбики диаграмм показывают скорость на участке. Оранжевая линия показывает минимально необходимые скорости. Из диаграмм видно, что на подавляющем большинстве участков скорости движения стоков недостаточны.

На диаграммах, представленных ниже показан анализ наполнений как по диаметрам трубопроводов, так и по всей сети в целом основных магистралей города. Синие столбики диаграмм показывают наполнение на участке (H/D). Оранжевые линии показывают оптимальное значение наполнений 0,3-0,7. Из диаграмм видно, что на подавляющем большинстве участков наполнения ниже 0,3.

Гидравлический расчет в режиме среднего водопотребления

На рисунке 1.11.24 представлена карта расходов. Стоки собираются по районам и отводятся на очистные сооружения. В целом картина идентичная предыдущему расчету.

Рисунок 1.11.24. Карта расходов при среднем водопотреблении

На рисунке 1.11.25 представлена карта наполнений. В основном наполнения составляют от 7% до 30% от диаметра трубопровода. Напорные трубопроводы выделены красным (наполнение 100%).

Рисунок 1.11.25. Карта наполнений при среднем водопотреблении

На рисунке 1.11.26 представлена карта скоростей, полученные в результате расчётов по районам и магистралям:

- мкр. Строитель - 0,1-0,5 м/с.

- мкр. Гагарина - 0,2-0,7 м/с.

- мкр. Южный - 0,4-1,1 м/с

- Красный Ключ до 1.6 м/с

- Магистраль мкр. Южный – мкр. Гагарина 1,29 – 2,3 м/с

- Магистраль мкр. Строитель – мкр Гагарина. 0,4 – 0,7 м/с

Рисунок 1.11.26. Карта скоростей при среднем водопотреблении

На 1.11.27 представлена карта, где красным показаны трубопроводы, потенциально подверженные заиливанию.

Из рисунка видно, что большинство участков могут быть подвержены заиливанию.

Рисунок 1.11.27. Карта участков сети, потенциально подверженных заиливанию при среднем водопотреблении

Гидравлический расчет в режиме минимального водопотребления (ночной режим)

На рисунке 1.11.28 представлена карта расходов. Стоки собираются по районам и отводятся на очистные сооружения. В целом картина идентичная предыдущим расчетам.

Рисунок 1.11.28. Карта расходов при минимальном водопотреблении

На рисунке 1.11.29 представлена карта наполнений. По всей сети наполнения не более 7% от диаметра трубопровода. Напорные трубопроводы выделены красным (наполнение 100%).

Рисунок 1.11.29. Карта наполнений при минимальном водопотреблении

На рисунке 1.11.30 представлена карта скоростей. Для всей сети скорости не превышают 0,2-0,4 м/с, но меньше допустимых (0.5 м/с). Исключения составляют магистрали между мкр. Гагарина и мкр. Южный, где скорости до 1 м/с и магистраль в мкр. Красный ключ, где скорости до 0,7 м/с.

Рисунок 1.11.30. Карта скоростей при минимальном водопотреблении

На рисунке 1.11.31 представлена карта, где красным показаны трубопроводы, потенциально подверженные заиливанию.

Из рисунка видно, что практически все участки могут быть подвержены заиливанию. На рис.1.11.32 представлены результаты расчетов для средних, максимальных и минимальных нагрузок

Рисунок 1.11.31. Карта участков сети, потенциально подверженных заиливанию при минимальном водопотреблении

| Максимальные нагрузки | Средние нагрузки | Минимальные нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Карты наполнений |  |  |
| Карты скоростей |  |  |
| Участки подверженные заиливанию |  |  |

Рисунок 1.11.32.  Гидравлические характеристики движения сточных вод по трубопроводам и коллекторам

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Приказ об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области представлен в приложении 1.

Существующая нагрузка на систему водоотведения по типам потребителей и микрорайонам для среднего, максимального (день) и минимального (ночь) режимов представлена в таблицах 2.1.1-2.1.3. Подробная информация по водоотведению для каждого здания представлена в приложении 2.

Таблица 2.1.1. Среднее водоотведение

| Среднее | Строитель | Гагарина | Южный | Красный ключ | Промплощадка | Итого по типам потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома частные | 0.661 | 0.337 | 0.002 | 0.266 |  | 1.266 |
| Жилые дома муниципальные | 4.798 | 15.829 | 10.106 |  | 0.106 | 30.839 |
| Соцкультбыт | 0.416 | 1.249 | 0.569 | 8.740 | 0.632 | 11.607 |
| Промышленность |  |  |  |  |  | 0.000 |
| Итого, л/с | 5.876 | 17.415 | 10.677 | 9.006 | 0.738 | 43.712 |
| Итого, м3/ч | 21.153 | 62.696 | 38.437 | 32.422 | 2.656 | 157.364 |

Таблица 2.1.2. Водоотведение в часы наибольшего водопотребления

|  | Строитель | Гагарина | Южный | Красный ключ | Пром площадка | Итого по типам потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент неравномерности Kmax | 2.106 | 1.820 | 1.960 | 1.960 | 2.000 |  |
| Жилые дома частные | 1.393 | 0.614 | 0.003 | 0.521 |  | 2.531 |
| Жилые дома муниципальные | 10.105 | 28.808 | 19.808 |  | 0.212 | 58.934 |
| Соцкультбыт | 0.877 | 2.274 | 1.116 | 17.130 |  | 21.397 |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| Итого, л/с | 12.375 | 31.696 | 20.927 | 17.652 | 0.212 | 82.862 |
| Итого, м3/ч | 44.549 | 114.106 | 75.337 | 63.546 | 0.764 | 298.303 |

Таблица 2.1.3. Водоотведение в часы наименьшего водопотребления

|  | Строитель | Гагарина | Южный | Красный ключ | Пром площадка | Итого по типам потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент неравномерности Kmin | 0.050 | 0.125 | 0.095 | 0.095 | 0.100 |  |
| Жилые дома частные | 0.033 | 0.042 | 0.0002 | 0.0253 |  | 0.101 |
| Жилые дома муниципальные | 0.240 | 1.979 | 0.960 |  | 0.0106 | 3.189 |
| Соцкультбыт | 0.021 | 0.156 | 0.054 | 0.8303 |  | 1.061 |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| Итого, л/с | 0.294 | 2.177 | 1.014 | 0.856 | 0.011 | 4.351 |
| Итого, м3/ч | 1.058 | 7.837 | 3.652 | 3.080 | 0.038 | 15.664 |

В таблице 2.1.4. Представлены балансы поступления сточных вод на канализационные очистные сооружения. Согласно предоставленным данным, на КОС г. Байкальска в среднем поступают стоки в количестве 7000 м3/сут. При проектной мощности канализационных очистных сооружений 12000 м3/сут загруженность КОС составляет около 58%.

Таблица 2.1.4. Баланс поступления сточных вод на КОС

| Группа потребителей | Годовой (тыс.м3) | Средний суточный (м3/сут) | Макс. суточный (м3/сут) | Макс. часовой (м3/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 1012.48 | 2773.93 | 5841.89 | 243.41 |
| Соцкультбыт | 366.03 | 1002.82 | 2111.93 | 88.00 |
| Прочие предприятия | 131.40 | 360.00* | 1200.00* | 50.00 |
| Неорганизованный приток | 1045.09 | 2863.26 |  |  |
| Очистные сооружения | 2555.00 | 7000* | 7800* | 325 |
| Проектная мощность | 4380.00 | 12000 |  |  |
| Коэффициент загрузки |  | 58.33% |  |  |

*- данные предоставлены администрацией КОС г. Байкальска.

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Согласно таблице 2.1.4. средний суточный неорганизованный приток составляет до 2863,26 м3/сут (рассчитан как разность притока на КОС и суммарных нагрузок от населения, социально-культурного сектора и прочих предприятий), что составляет порядка 40% от общего поступления стоков на КОС.

Возможные причины неорганизованного притока:

- Поверхностный сток от дождевых вод и снеготаяния проникает через трещины, колодцы и поврежденные люки городских сетей, среднегодовой приток составляет 4–7% от общего объема. ​

- Отсутствие централизованной ливневой системы приводит к прямому сбросу в бытовую канализацию.

- Нелегальные подключения частных домов, дач и пром зон без очистки.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания оснащены средствами учета потребления воды (горячей и холодной). Количество сточных вод принимается в виде суммы по холодной и горячей воде.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

По имеющимся данным (2022 и 2025 год) наблюдается снижение водопотребления населением на 9,7%. Однако годовой объем принятых сточных вод увеличился на 26,7%. Это может быть связано с полноводным годом, а также с неорганизованным притоком, который увеличивается с каждым годом в связи с обветшанием сетей.

Нагрузка потребителей в 2022 году

- Суточная 4174 м3/сут

- Часовая (max) 330 м3/час

Нагрузка потребителей в 2025 году

- Суточная 3776 м3/сут

- Часовая (max) 298 м3/час

Объем принятых сточных вод в 2022 году составил:

- Годовой – 1873,2 тыс. м3/год

- Среднесуточный – 5118 м3/сут

Объем принятых сточных вод в 2025 году составил:

- Годовой – 2555 тыс. м3/год

- Среднесуточный – 7000 м3/сут

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

На перспективу на срок до 10 лет прогнозируется подключение новых потребителей с суммарной нагрузкой 2281,71 м3/сут. В разделе 3.1. Представлен перечень объектов на перспективное подключение, а также балансы поступления сточных вод на КОС с учетом перспективных нагрузок.

3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Перечень объектов перспективного капитального строительства представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Перечень объектов капитального строительства Байкальского г.п., на которые выданы технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения

| № | Заявитель | Адрес объекта | Назначение объекта | № ТУ ХВС / № договора тех. прис. | Нагрузка, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Областное государственное казенное учреждение «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» | Предгорный район ОЭЗ | Комплексная за- стройка | ТУ подключения № ТС-806-1/23 от 25.10.2023 | 1485.47 |
| 2 | Областное государственное казенное учреждение «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» | Прибрежный район ОЭЗ | Комплексная за- стройка | ТУ подключения № ТС-806-2/23 от 25.10.2023 | 414.53 |
| 3 | ООО "Архитектура" | г. Байкальск, мкр. Гагарина, 6Б | Транспортно-пересадочный узел. |  | 118.75 |
| 4 | Администрация Байкальского г.п. | г. Байкальск, ул. Байкальская; | Для расселения аварийного жилья |  | 85.50 |
| 5 | Администрация Байкальского г.п. | г. Байкальск, мкр. Гагарина, 32 | Для расселения аварийного жилья |  | 177.46 |
|  | Итого |  |  |  | 2281.71 |

Ниже на рисунке 3.1.1 условно представлено местоположение районов перспективной застройки. Номера районов на рисунке совпадает с нумерацией в таблице 3.1.1.

Рисунок 3.1.1. Районы перспективной застройки

В таблице 3.1.2. представлены балансы поступления сточных вод на КОС с учетом перспективных нагрузок, представленных в таблице 3.1.1. Даже при существующих значениях неорганизованного притока КОС будут загружены на 77,35%.

Таблица 3.1.2. Баланс поступления сточных вод на КОС с учетом перспективных нагрузок

| Группа потребителей | Годовой (тыс.м3) | Средний суточный (м3/сут) |
| --- | --- | --- |
| Население | 1012.48 | 2773.93 |
| Соцкультбыт | 366.03 | 1002.82 |
| Прочие предприятия | 131.40 | 360.00 |
| Неорганизованный приток | 1045.09 | 2863.26 |
| Перспективные нагрузки | 832.82 | 2281.71 |
| Очистные сооружения | 3387.82 | 9281.71 |
| Проектная мощность | 4380.00 | 12000 |
| Коэффициент загрузки |  | 77.35% |

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения находится в зоне действия КОС г. Байкальска производительностью 12 000 м3/сут, расположенных по адресу г. Байкальск, Промплощадка, 16. Эксплуатирующей организацией является МУП «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования» (МУП «КОС БМО»).

Хозяйственно-бытовые сточные воды, собираемые с территории г. Байкальска по самотечно-напорным трубопроводам, посредством пяти КНС транспортируются на очистные сооружения. Общая протяженность канализационных сетей составляет 49,15 км.

От КОС очищенная вода поступает в озеро Байкал. Санитарно-защитная зона очистных сооружений составляет 400 м.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

В разделе 3.1. представлен баланс поступления сточных вод на КОС с учетом перспективных нагрузок. Загруженность КОС при текущей проектной мощности составит 77.35%, что обеспечивает потребности очистки на перспективу.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На рисунке 3.4.1. представлена расчетная схема сетей водоотведения г. Байкальска с учетом подключения новых потребителей, строительства новых сооружений. Бирюзовым цветом показаны районы перспективной застройки.

Более подробная информация о новых потребителях и мероприятиях, связанных с ними представлена в разделе 4.2.2.

Расчет проводился на режим максимального водопотребления.

Рисунок 3.4.1. Схема сетей водоотведения с учетом подключения перспективных потребителей

На рисунке 3.4.2 представлена карта расходов. Стоки собираются по районам и отводятся на очистные сооружения. Расход по проектируемым напорным трубопроводам от Предгорной ОЭК до камеры слияния КМ2 составляет 17,2 л/сек. Потери на каждой нитке составляет 4,35 м на всю длину. Приток на КОС составит 108 л/сек.

Рисунок 3.4.2. Карта расходов после подключения перспективных потребителей при максимальном водопотреблении

На рисунках 3.4.3 и 3.4.4 представлены карты наполнений и скоростей соответственно. Из которых видно, что большинство участков остаются недогруженными.

Рисунок 3.4.3. Карта наполнений после подключения перспективных потребителей при максимальном водопотреблении

Рисунок 3.4.4. Карта скоростей после подключения перспективных потребителей при максимальном водопотреблении

На диаграммах, представленных на рисунках 3.4.5, 3.4.6 показан анализ скоростей и наполнений по всем основным магистралям города.

Даже после добавления перспективных нагрузок большинство участков сети остаются недогруженными, скорости ниже рекомендуемых, наполнения на большинстве участков менее 0,3.

Рисунок 3.4.5. Диаграмма скоростей после подключения перспективных потребителей при максимальном водопотреблении

Рисунок 3.4.6. Диаграмма наполнений после подключения перспективных потребителей при максимальном водопотреблении

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В разделе 3.1. представлен баланс поступления сточных вод на КОС с учетом перспективных нагрузок. Загруженность КОС при текущей проектной мощности составит 77.35%, что обеспечивает потребности очистки на перспективу.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

С учетом развития системы водоотведения центральной экологической зоны Байкала возникают следующие направления развития:

- Модернизация существующих КОС Байкальска для приведения качества очищенных сточных вод к требованиям Приказа № 83 Минприроды России

- Реконструкция и замена изношенных канализационных сетей и КНС

- Внедрение систем онлайн-контроля качества очистки сточных вод и системы автоматизации и диспетчеризации.

Для исключения сброса стоков в озеро Байкал следует рассмотреть варианты отведения и очистки сточных вод в Слюдянском районе Иркутской области:

- Сброс очищенных стоков в р. Большая Быстрая

- Сброс очищенных стоков в р. Солзан, Пахабиха, Култушная

- Сброс очищенных стоков в р. Култушная

Подробно данные варианты рассмотрены в п. 4.3 настоящего отчета.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

4.2.1. Приоритетные мероприятия модернизации на период 2026-2036:

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений согласно проекту, выполненному научно-исследовательским и проектно-изыскательским институтом «Севзапинжтехнология» в 2022 году.

2. Утилизация осадков с последующим компостированием и получением органических удобрений.

3. Реконструкция сетей: поэтапная замена изношенных коллекторов на полиэтиленовые трубы, санация коллекторов:

- Первый этап (2026-2028) — замена наиболее аварийных участков сетей на полиэтиленовые трубы диаметром 200-500 мм.

- Второй этап (2029-2032) — замена оставшихся изношенных участков.

- Третий этап (2033-2036) — санация коллекторов, капитальный ремонт смотровых колодцев, создание резервных мощностей. ​​

4. Автоматизация и диспетчеризация: создание единого диспетчерского центра на базе SCADA-системы, установка IoT-датчиков, анализаторов качества воды, внедрение технологии цифровых двойников.

5. Капитальный ремонт и модернизация КНС

4.2.2. Подключение строящихся районов

Перечень объектов, подключаемых на перспективу приведен в п.3.1. настоящего отчета.

Графически местоположение предлагаемых мероприятий представлено на рисунке 4.2.1.

- Строительство КНС для отвода стоков от Предгорной особой экономической зоны (ОЭЗ).

- Строительство коллектора Ду 200 мм, протяженностью около700 м для отведения стоков от Предгорной ОЭЗ до новой КНС.

- Строительство двух напорных трубопроводов от новой КНС до камеры слияния КМ2 по ул. Байкальская Ду 160 мм, протяженностью 1908 м.

- Подключение существующий напорных коллекторов от Прибрежной ОЭЗ к камере слияния КМ2 по ул. Байкальской.

- Строительство напорного трубопровода Ду 400 мм, протяженностью 79 м, от камеры слияния до существующей камеры подключения, расположенной на существующем напорном (правом по ходу движения стоков) трубопроводе Ду 400 мм.

- Строительство напорного участка от камеры КМ3 на существующем напорном правом трубопроводе Ду 450 мм, протяженностью 31 м, до колодца гашения, а также безнапорного участка от колодца гашения, протяженностью 8,3 м Ду 600мм, во вновь сооружаемом узловом колодце для дальнейшей перекачки стоков силами КНС № 1а.

- Подключение к городским сетям водоотведения комплексной застройки для расселения аварийного жилья, Ду 200 мм, ориентировочная протяженность 50 м.

- Подключение комплексной застройки для расселения аварийного жилья Ду 200 мм, ориентировочная протяженность 230 м.

- Подключение транспортно-пересадочного узла Ду 200 мм, ориентировочная протяжённость 20 м.

Рисунок 4.2.1. Мероприятия по подключению строящихся районов (мероприятия указаны красными стрелками)

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. Оценка вариантов отведения и очистки сточных вод в Слюдянском районе Иркутской области

Следует отметить, что проблема очистки сточных вод и сброса их в оз. Байкал приобрела актуальность в связи со строительством в 1961 г Целлюлозного комбината и до сих пор является главной проблемой сохранения оз. Байкал. В частности, Центральный комитет КПСС, Совет министров СССР постановили (от 13 апреля 1987 г. N 434 «О мерах по обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов бассейнаозерабайкал в1987- 1995 годах» обеспечить в 1988 году отведение очищенных сточных вод Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в реку Иркут. Институтом Союзгипроводхоз был разработан такой проект и началось его реализация. Но, в связи с перестройкой, данный проект так и не был осуществлен.

Этот вариант не потерял актуальность и в настоящее время. Требования по предельно-допустимым концентрациям веществ в сточной воде регламентируются Приказом №83 Министерства Природных ресурсов от 08.02.2021 г. и являются очень жесткими. По некоторым позициям не существует приборов, которые могли бы измерить содержание контролируемых веществ в сточной воде. Сточные воды должны быть чище, чем вода озера Байкал. Просто, взяв воду из Байкала, вернуть ее в озеро будет экологическим нарушением. Такие жесткие требования объективны по причине недостаточной изученности процессов дистилляции воды и хрупкости всей биохимической системы озера. С другой стороны, в справочнике наиболее доступных технологий очистки сточных вод, такие технологии отсутствуют. По этой причине процесс проектирования и строительства КОС на побережье оз. Байкал практически затормозился. Хотя за последние 15 лет на мировом рынке появились принципиально новые типы ультра- и микрофильтрационных мембран, а именно половолоконные и эластичные трубчатые, которые обладают высокой пропускной способностью при низких перепадах давления. Мембраны используются не для удаления исходных загрязнений, а для задержания биомассы в аэротенке (МБР). Сочетание биологических и мембранных методов для отделения очищенной воды от активного ила в одном сооружении имеет большие перспективы. Это позволяет отказаться от стадии вторичного отстаивания и последующего фильтрования в существующих схемах очистки сточных вод. Кроме того, в МБР происходит частичное обеззараживание очищенной воды. В результате производительность очистных сооружений может быть увеличена в 1,5-2 раза при существенном улучшении показателей качества очищенной сточной воды по БПК и взвешенным веществам, а также соединений азота до уровня ПДК приказа №83.

Рассмотрены 3 варианта:

1. Сточные воды из населенных пунктов и туристических баз доставляются автомобильным транспортом в г. Байкальск, г. Слюдянка, пос. Култук. От гг. Байкальск и Слюдянка сточные воды доставляются в пос. Култук трубопроводным транспортом (предусматриваются 3 КНС и напорные трубопроводы 2хD500 мм, трасса которых проходит вблизи железной дороги по отметкам 470-475 м). В пос. Култук предусматриваются КОС, где производится очистка до нормативов сброса очищенных вод в водоемы «хозяйственно-питьевого» назначения, далее очищенные сточные воды по напорным трубопроводам 2хD630мм, длиной 16 км доставляются в р. Большая Быстрая (трасса проходит вблизи автомобильной дороги) (см. рис. 4.2).

2. В Байкальске, в Слюдянке, в п. Култук и Ангасолки производится реконструкция КОС до требований приказа №83 и организуется сброс очищенных сточных вод в оз. Байкал в речки Солзан, Пахабиха, Култушная, точки сброса не менее 500 м от оз. Байкала.

3. Сточные воды из населенных пунктов и туристических баз доставляются автомобильным транспортом в г. Байкальск, г. Слюдянка, пос. Култук. Далее, от вышеназванных населенных пунктов трубопроводным транспортом 2D500 мм и тремя КНС, сточные воды доставляются в п. Култук В поселке Култук строятся районные канализационные сооружения с технологией, отвечающей 83 приказу Минприрды, где сточные воды после очистки сбрасываются в р. Култушная выше по течению на удалении от оз. Байкал более 500 мм.

Вариант 1.

На рисунках 4.3.1, 4.3.2 показаны трасса прохождения трубопроводов и профили с устройством 6 КНС.

Рисунок 4.3.1. Вариант переброски очищенных сточных вод от населенных пунктов Слюдянского района Иркутской области

а)

б)

в)

Рис. 4.3.2. Профиль трассы по варианту 1

На основе стоимости жизненного цикла определены оптимальные скорости движения сточной жидкости в напорных трубопроводах и получена следующая формула для определения диаметра трубопровода из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR 17:

d=0,477∙xi0,24∙zi0,143 ∙Ti0,072.                                                             (4.1)

где Z –стоимость 1 кВт в час электроэнергии, T- время жизненного цикла, в годах x –расход сточной жидкости, м3/с.

Расчетный расход принимаем 18 тыс. м3 в сутки, или 0.208 м3/с., Т-время жизненного цикла трубопровода =100 лет, стоимость 5 руб. за кВт в час электроэнергии 5 руб.  Получаем d=0.574, или d=630 мм. В расчет принимаем 2d500 мм.

На основании НЦС-81-02-14-2025 для полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR представим капиталовложения (K), как функцию диаметров трубопроводов, тыс. рублей:

К=(31171∙d2+6159,4∙d+7233)∙n∙L,                                                   (4.2)

где, L – длинна трубопровода, в км n – количество ниток трубопроводов.

Затраты электроэнергии определим по следующей формуле:

Cэлк = 108 ∙ zэлк ∙ h ∙ х,             	                                                                (4.3)

где Сэлк – Затраты электроэнергии, тыс. руб./год, zэлк – единичная стоимость электроэнергии (руб. за кВт час), в расчетах принимаем 5 руб.

Потери напора (h) для полиэтиленовых труб, рассчитываются по формуле Шевелева:

h=0,001052∙xi1.774∕di4.774∙li .                                                            (4.4 )

где, х – расход транспортируемой воды (м3/c), h – потери напора на участке трубопровода (м. в. ст.), d, l – внутренний диаметр и длина трубопровода, в м

Используя формулу (4.1), для полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR 17 со сроком службы в 100 лет, для расхода воды, например, для 0,5 м3/с, можно получить различные значения теоретических диаметров (см. табл. 4.3.1).

Исследуем возможные различные сценарии изменения удельной стоимости электроэнергии и определим риски, которые при этом могут возникать от принятия того или иного решения. Такие исследования проведем на примере трубопровода в 1 км с расходом 0.5 м3/ с и по каждому варианту трубопроводов определим их стоимость жизненного цикла (СЖЦ) на основе упрощенной формулы:

Стоимость жизненного цикла трубопровода

СЖЦ=К+Т ∙ (0.097∙К+Cэлк ),                                                                   (4.5)

где Т-время жизненного цикла в год.

Таблица 4.3.1. Основные показатели трубопроводного транспорта сточных вод по варианту 1

| Населенный пункт | расход, тыс. м3/сут. | расход, м3/с | длина, км | диаметр, мм | Потери напора, м | Скорость, м/с | Капиталовложения (включая сливные станции), млн. руб. | Эксплуатационные затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкальск-Мангутуй | 18 | 0.208 | 23 | 2х500 | 11 | 0,5 | 707,8 | 71,0 |
| Мангутуй- Слюдянка | 20 | 0.232 | 17 | 2х500 | 10 | 0,6 | 523,2 | 52,3 |
| Слюдянка-Култук | 30 | 0.347 | 5 | 2х630 | 1,94 | 0,6 | 184,2 | 18,4 |
| Култук - р.Быстрая | 40 | 0.463 | 17 | 2х630 | 11,25 | 0,74 | 626,2 | 62,6 |
| Сумма |  |  | 62 |  |  |  | 2041,4 | 224,3 |

Согласно НЦС-81-02-19-2025 –Здания и сооружения городской инфраструктуры определим стоимостные показатели канализационных насосных станций и результаты расчета сведем в табл. 4.3.2.

Таблица 4.3.2. Показатели канализационных насосных станций

|  | Расход, тыс. м3/сут | расход, тыс. м3/с | расход, тыс. м3/час | Напор, м | Годовые затраты электроэнергии, млн. руб. | Капиталовложения, млн. руб. | Эксплуатационные затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС 1 | 18 | 0.208 | 750 | 75 | 18.75 | 260,0 | 26,0 |
| КНС 2 | 20 | 0.232 | 834 | 45 | 11.2 | 280,0 | 28,0 |
| КНС 3 | 30 | 0.347 | 1250 | 45 | 11.2 | 410,0 | 41,0 |
| КНС 4 | 40 | 0.463 | 1667 | 80 | 20.0 | 610,0 | 61,0 |
| КНС 5 | 40 | 0.463 | 1667 | 80 | 20.0 | 610.0 | 61,0 |
| КНС 6 | 40 | 0.463 | 1667 | 80 | 20.0 | 610.0 | 61.0 |
| Сумма |  |  |  |  | 101.15 | 2170,0 | 217,0 |

Итого: суммарные капиталовложения в трубопроводы и КНС составляют: 4211,4 млн. руб., годовые эксплуатационные затраты, включая затраты электроэнергии составляют 542.45 млн. руб. соответственно.

КОС Култук, производительностью 40 тыс. м3, согласно НЦС-81-02-19-2025 составляют 1670 млн. руб., годовые эксплуатационные затраты 200 млн. руб.

Итого по варианту переброски стоков в водоем, не связанный с озером Байкал, составляет:

Капиталовложения - 4211,4 + 1670 = 5881,4 млн. руб.

Годовые эксплуатационные затраты – 742.45 млн. руб.

Вариант 2.

Устройство КОС в Слюдянском районе, позволяющих на основе мембранных технологий произвести очистку сточных вод до требований приказа Минприроды России №83.

По данным ГК «ВодоКаналЭкоСервис» капиталовложения в строительство КОС с МБР и эксплуатационные затраты приведены в таблицах приложения 4.

Из таблиц следует:

КОС Байкальск (18 тыс. м3 в сут)- капиталовложения составят -2852.9 млн. руб., годовые эксплуатационные затраты -285,3 млн. руб., годовые затраты электроэнергии -115,9 млн. руб.

Следует отметить, что проект реконструкции существующих КОС, выполненный в 2022 г, оценивается в ценах 2025 г в сумме 3654.7 млн. руб., годовые затраты электроэнергии 65 млн. руб.

КОС Слюдянка (12 тыс. м3 в сут)-капиталовложения составят -2319.5 млн. руб., годовые эксплуатационные затраты -232,0 млн. руб., годовые затраты электроэнергии -77.2 млн. руб.,

КОС Култук (10 тыс. м3 в сут)-капиталовложения составят -2134.2 млн. руб., годовые эксплуатационные затраты -213,4 млн. руб., годовые затраты электроэнергии -64,3 млн. руб.

Итого: капиталовложения в КОС Слюдянского района составят 7306,6 млн. руб., годовые эксплуатационные затраты – 730.7 млн. руб., годовые затраты электроэнергии -257.3 млн. руб.

В таблице 4.3.3. представлены основные стоимостные показатели КОС в Байкальске, Слюдянке и п. Култук, с технологией очистки сточных вод до норм Приказа Минприроды РФ  №83.

Таблица 4.3.3. Основные расчетные показатели индивидуальных КОС

| Наименование КОС | Производительность, тыс. м3/сут | Капиталовложения, млн. руб. | Годовые затраты электроэнергии, млн. руб. | Эксплуатационные затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкальск (сброс в р. Солзан) | 18 | 2852,9 | 115.8 | 285,3 |
| Слюдянка (сброс в р. Похабика) | 12 | 2319,5 | 77.2 | 232,0 |
| Култук, сброс в р. Култушная | 10 | 2134,2 | 64.3 | 213,4 |
|  |  | 7306,6 | 257.3 | 730,7 |

Вариант 3

Таблица 4.3.4. Основные показатели трубопроводного транспорта сточных вод по варианту 3

| Населенный пункт | расход, тыс. м3/сут. | расход, м3/с | длина, км | диаметр, мм | Потери напора, м | Скорость, м/с | Капиталовложения (включая сливные станции), млн. руб. | Эксплуатационные затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкальск-Мангутуй | 18 | 0.208 | 23 | 2х500 | 11 | 0,5 | 707,8 | 71,0 |
| Мангутуй- Слюдянка | 20 | 0.232 | 17 | 2х500 | 10 | 0,6 | 523,2 | 52,3 |
| Слюдянка-Култук | 30 | 0.347 | 5 | 2х630 | 1,94 | 0,6 | 184,2 | 18,4 |
| Сумма |  |  | 62 |  |  |  | 1923.0,4 | 161.7 |

Три КНС-  капитальные вложения - 750 млн. руб., годовые эксплуатационные расходы -75 млн. руб.

КОС на 40 тыс. м3 в сутки, рассчитанные на нормы приказа Минприроды №83, - капитальные затраты - 4421.2 млн. руб., эксплуатационные затраты – 442.1 млн. руб., годовые затраты электроэнергии 116 млн. руб.

Итого по варианту капитальные затраты составят 7094.0 млн. руб., эксплуатационные затраты 795.4 млн. руб. в год.

Таблица 4.3.5. Сопоставление вариантов

| Вариант | Капиталовложения, млн. руб. | Годовые эксплуатационные затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5881,4 | 342,45 |
| 2 | 7306,6 | 888,0 |
| 3 | 7094.4 | 795.4 |

При расчете вариантов не учитывались затраты, связанные с доставкой стоков от населенных пунктов и туристических баз на КОС, поскольку в первом и втором варианте они будут одинаковы.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Основные объекты, подлежащие реконструкции, а также строящиеся объекты:

- Реконструкции канализационных очистных сооружений.

- Реконструкция и модернизация КНС №2, КНС №4, КНС №1а, КНС № 3а.

- Строительство новой КНС в районе мкр. Красный ключ для отвода стоков от предгорной особой экономической зоны.

- Строительство двух напорных трубопроводов от новой КНС до камеры слияния КМ2 по ул. Байкальская Ду 160 мм, протяженностью 1908 м.

- Замена изношенных коллекторов на полиэтиленовые трубы.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоотведения Байкальского ГП – планируется в ходе мероприятий по реконструкции КОС.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов, расположения намечаемых площадок под строительство сооружения водоотведения и их обоснование для предгорной и прибрежной особых экономических зон представлено в проектной документации, разработанной ООО ИКБ «Альеско»:

ПР-03/2024 – Строительство напорной хоз.бытовой канализации для предгорной особой экономической зоны в г. Байкальске

ПР-04/2024 – Строительство напорной хоз.бытовой канализации для прибрежной особой экономической зоны в г. Байкальске

Схемы маршрутов также представлены на рис. 4.2.1 п. 4.2.2 настоящего отчета.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера СЗЗ.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений».

В соответствии с СанПиНом канализационные очистные сооружения должны быть удалены от населенных пунктов на расстояния, указанные в таблицах 4.7.1 и 4.7.2.

Таблица 4.7.1. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280,0 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброжения осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Согласно вышеуказанной таблице, необходимо учитывать следующее:

- СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

- Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

- Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

- СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

- СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

- От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 3.5.

- СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 100 м.

- В связи с тем, что канализационные коммуникации так же представляют опасность для окружающей среды, необходимо соблюдать охранную зону коллекторов самотечной, напорной и ливневой канализации. В обычных условиях она составляет пять метров по обе стороны боковой стенки коллектора.

Таблица 4.7.2. Санитарно-защитная зона для канализационных очистных сооружений

| № п/п | Наименование КОС | Проектная производительность м3/сут. | Площадь территории КОС, м2 | Санитарно-защитная зона для канализационных очистных сооружений, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС-Байкальск | 12 000 | 40 498 | 400 |

В санитарно-защитной зоне КОС требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 соблюдаются.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения представлено в проектной документации, разработанной ООО ИКБ «Альеско»:

ПР-03/2024 – Строительство напорной хоз.бытовой канализации для предгорной особой экономической зоны в г. Байкальске

ПР-04/2024 – Строительство напорной хоз.бытовой канализации для прибрежной особой экономической зоны в г. Байкальске

Схемы маршрутов также представлены на рис. 4.2.1 п. 4.2.2 настоящего отчета.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Территория Байкальского муниципального образования находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) Система водоотведения должна соответствовать экологическим требованиям центральной природоохранной зоны Байкала, в том числе нормам, установленным следующими документами:

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 05.03.2010 г. №63 «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал»;

Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»;

Постановление Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории»;

Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 № 847 «О федеральной целевой программе Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»;

Приказ Минприроды России от 21.02.2020 N 83 «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал».

Согласно предоставленным данным РСО Байкальского городского поселения в основном все показатели загрязнений на сбросе в озеро Байкал по массе превышают пределы нормативов допустимого сброса, по этой причине разработан «План мероприятий по охране окружающей среды на 2021-2028г». В соответствии с планом МУП «КОС БМО» включено в ФЦП «Великое озеро – Великой страны».

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В рамках настоящей работы предусмотрены мероприятия по реконструкции КОС на территории Байкальского городского поселения в соответствии с проектом реконструкции канализационных очистных сооружений, выполненным научно-исследовательским и проектно-изыскательским институтом «Севзапинжтехнология»  в 2022 году.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных вложениях представлены по трем категориям:

- Подключение строящихся районов, представленных в разделе 3.1

- Приоритетные мероприятия модернизации

- Варианты отведения и очистки сточных вод в Слюдянском районе Иркутской области.

При определении потребности в капиталовложениях использованы сборники:

НЦС 81-02-14-2025. «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 14. Наружные сети водоснабжения и канализации» и

НЦС 81-02-19-2025 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры»

Подключение строящихся районов

Таблица 6.1.Реконструируемые и проектируемые сети

| № | Наименование работ | Характеристика |  | Стоимость, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, м | Диаметр, мм |  |
| 1 | Строительство коллектора для отведения стоков от Предгорной ОЭЗ до новой КНС. | 700 | 200 | 8433,22 |
| 2 | Строительство двух напорных трубопроводов от новой КНС до камеры слияния КМ2 по ул. Байкальская. | 2х1908 | 2х160 | 34755,39 |
| 3 | Строительство напорного трубопровода от камеры слияния до существующей камеры подключения, расположенной на существующем напорном (правом по ходу движения стоков) трубопроводе Ду 400 мм. | 79 | 400 | 1171,92 |
| 4 | Строительство напорного участка от камеры КМ3 на существующем напорном правом трубопроводе до колодца гашения. | 31 | 400 | 459,87 |
| 5 | Строительство безнапорного участка от колодца гашения во вновь сооружаемом узловом колодце для дальнейшей перекачки стоков силами КНС № 1а. | 8,3 | 600 | 174,87 |
| 6 | Подключение к городским сетям водоотведения комплексной застройки для расселения аварийного жилья. | 50 | 200 | 602,37 |
| 7 | Подключение комплексной застройки для расселения аварийного жилья. | 230 | 200 | 2770,9 |
| 8 | Подключение транспортно-пересадочного узла. | 20 | 200 | 240,95 |
|  | Итого |  |  | 48 609,5 |

Таблица 6.2. Объекты, предлагаемые к реконструкции и строительству

| № | Наименование работ | Характеристика | Стоимость, т.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КНС для отвода стоков от Предгорной особой экономической зоны (ОЭЗ). | Минимальные расчетные значения Q=65м3/ч, Н=10 м | 9 838,4 |
| 2 | Строительство дюкера через р.Харлахту |  | 3 000 |
|  | Итого |  | 12 838,4 |

Приоритетные мероприятия модернизации

Таблица 6.2. Перечень мероприятий для модернизации

| № | Наименование работ | Стоимость, млн.р. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений. | 3 700 |
| 2 | Утилизация осадков с последующим компостированием и получением органических удобрений. | 100 |
| 3 | Реконструкция сетей: поэтапная замена изношенных коллекторов на полиэтиленовые трубы. | 496,2 |
| 4 | Автоматизация и диспетчеризация: создание единого диспетчерского центра на базе SCADA-системы, установка IoT-датчиков, анализаторов качества воды, внедрение технологии цифровых двойников. | 55 |
| 5 | Капитальный ремонт и модернизация КНС. | 15 |
|  | Итого | 4 366,2 |

Варианты отведения и очистки сточных вод в Слюдянском районе Иркутской области

Подробное описание вариантов приведено в п. 4.3 настоящего отчета

Вариант 1. Сброс очищенных стоков в р. Большая Быстрая

Капиталовложения -  5881,4 млн. руб.

Годовые эксплуатационные затраты – 742.45 млн. руб.

Вариант 2. Сброс очищенных стоков в р. Солзан, Пахабиха, Култушная

Капиталовложения - 7306,6 млн. руб.,

Годовые эксплуатационные затраты – 730.7 млн. руб.

Вариант 3. Сброс очищенных стоков в р. Култушная

Капиталовложения - 7094.0 млн. руб.,

Годовые эксплуатационные затраты - 795.4 млн. руб.

7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Как уже отмечалось, системы водоотведения проектируются и эксплуатируются в виде самотечных систем и имеют древовидную структуру. Насосные станции и напорные трубопроводы применяются лишь для преодоления возвышенных рельефов местности. С позиции теории графов, сточные воды перемещаются от висячих вершин дерева к его корневой вершине. Для организации транспортировки сточных вод и их эффективной эксплуатации на сети устраивается значительное количество различных смотровых колодцев. Появление засоров, закупорка трубопроводов сопровождаются поднятием уровня сточных вод в колодцах и выходом их на поверхность земли. Поэтому эффективность работы городской системы водоотведения оценивается как отношение объема сточных вод, попадающих на поверхность земли без очистки вследствие возникающих отказов (∆Q), к общему объему сточных вод( Q), сбрасываемых абонентами в систему водоотведения за год. [см. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»:

P=1-∆QQ. #7.1

Общий объем сброса стоков на поверхность земли за время Т определяется по следующей формуле:

∆Q =i=1nqi∙yi∙Ti=1n1+yi, #7.2

Kоб=i=1nyii=1n( 1+yi)где qi – расчетный расход сточных вод, транспортируемый по участку сети i, который при закупорке трубопровода в начальном колодце будет выходить на поверхность земли.

yi=λiμi,#7.3

где λi, μi – интенсивность отказов (количество отказов, закупорок на единицу длины в единицу времени, 1/ (км в год) и восстановлений трубопровода (количество восстановлений на единицу длины в единицу времени)..

В случае отключения i-го участка сети:

∆Q =qi*yi*Ti=1n1+yi, #7.4

Данное выражение означает произведения расчетного расхода участка сети на время его нахождения в аварийном ситуации за год.

Из теории надежности известно, что для системы водоотведения, состоящей из последовательно соединенных элементов – каналов, эквивалентная интенсивность отказов рассчитывается как сумма:

λэкв=λ1+⋯+λn.#7.5

Если система состоит из одинаковых параллельно соединенных элементов, один из которых находится в работе, второй в резерве («холодное» резервирование) эквивалентная интенсивность отказов определяется по формуле:

λэкв=λ0∙t-ln1+λ0∙tt . #7.6

Если система состоит из различных параллельно соединенных элементов, один из которых находится в работе, второй в резерве («холодное» резервирование) эквивалентная интенсивность отказов вычисляется по формуле:

λэкв=-ln[1-(1-e-λ1∙t)∙(1-e-λ2∙t)]t.#7.7

Поскольку статистики по интенсивности отказов и восстановления исследуемого населенного пункта нет, воспользуемся данными, полученными для г. Санкт –Петербург:

для чугунных трубопроводов:

λi=0,22*di-1,15,#7.8

для полиэтиленовых труб:

λi=0,006*di-0,9,#7.9

интенсивность восстановления аварийного участка:

μут=8760Т,#7.10

Т=485∙di-504∙di2-27, при d<0.5,#7.11

T=90ч, при di>0,5,#7.12

где di измеряется в м, Т- в часах. Зависимость (7.11) получена для диаметров от 0.1 м до 0.7 м и для больших диаметров увеличивается пропорционально.

Для систем водоотведения г. Москвы получены следующие формулы для труб различного материала:

• керамических:

λi=0,042∙di-0,8,#7.13

• чугунных:

λi=0,36∙di-1,3#7.14

• асбестоцементных:

λi=0,036∙di-0,8#7.15

• железобетонных:

λi=0,07∙di-1,2.#7.16

Для системы водоотведения г. Байкальск, представленной на рис. 7.1.1, из чугунных труб проведены расчеты, согласно формулам (7.1), (7.4), (7,8), (7,11), и представлены в таблице в Приложении 5.

Рисунок 7.1.1. Схема системы водоотведения г. Байкальск

Таким образом, в результате аварийных ситуаций на сетях водоотведения г. Байкальск, на поверхность земли попадает 34 662,4 м3 неочищенной сточной жидкости в год.

Применительно к г. Байкальску, эти сточные воды напрямик сливаются в оз. Байкал, нанося ему экологический ущерб, который можно вычислить согласно Приказу №87 Минприроды и экологии РФ от 13.04.2009 г. «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, ущерб водному объекту» по следующей формуле:

У=  Квр∙Кв ∙  Кин ∙i=1nMi  ∙ Нi ∙Kиз, #7.17

где У- размер ущерба, тыс. руб., Квр - коэффициент, учитывающий природно-климатические факторы, для оз. Байкал он равен 1,25, Кв - коэффициент, учитывающий экологические факторы, для оз. Байкал он равен 2,8, Кин - коэффициент, учитывающий инфляционную составляющую экономического развития по отношению к 2007 г, для 2025 г он равен – 4,1, Нi – такса для исчисления размера вреда от сброса i-го загрязняющего вещества, определяется по таблице 3 методики расчета, тыс. руб. за т,Kиз – коэффициент, учитывающий интенсивность негативного воздействия вредных загрязняющих, и, согласно методике, назначающийся в зависимости от кратности превышения фактической концентрации над ее допустимыми значениями, имеет значения от 1 до 5, Mi – масса сброшенного i-го вредного загрязняющего вещества, в т:

Mi=Q∙Cфi-Cdi∙T∙10-6,#7.18

где Q – расход сточной жидкости, поступающий в водоем без очистки, м3/ч,

Cфi,Cdi –концентрация i-го вредного загрязняющего вещества в мг/л за время Т, (в часах) и его допустимая концентрация в водном объекте, в мг/л.

Допустимая концентрация вредных загрязняющих веществ установлена Приказом Минприроды России от 21.02.2020 №83 (ред. от 04.07.2022) "Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высоко опасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2020 №58181).

В таблице 7.1.1 приведены загрязняющие вещества в хозяйственно-бытовых сточных водах и их концентрации (см. столбец 2). В столбце 3 представлены значения ПДК для оз. Байкал (см. приказ Минприроды №83), а в столбце 4 определена кратность превышения, которая по железу составляет 4151 раз.

Таблица 7.1.1. Расчет ущерба от сброса 34,663 тыс. м3/год хозяйственно-бытовых сточных вод в оз. Байкал

| Наименование загрязняющего вещества | Концентрация в сточной воде, мг/л | ПДК, приказ №83, мг/л | Кратность превышения | Такса, Тыс. руб. | Масса вредных загрязнений(Mi), Тонны в год | Kиз | Квр∙Кв ∙ Кин | Размер вреда, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Взвешенные вещества | 110 | 0,3 | 367 | 30 | 3,678348 | 5 | 71,75 | 7917,645 |
| БПК полн. | 180 | 3 | 60 | 170 | 5,934983 | 5 | 71,75 | 72391,96 |
| ХПК | 250 | 5,52 | 45,3 | 10 | 8,197653 | 2 | 28,7 | 2352,727 |
| Жиры | 40 | 1 | 40 | 280 | 1,307708 | 2 | 28,7 | 10508,74 |
| Азот аммонийный | 18 | 0,01 | 1800 | 4350 | 0,603222 | 5 | 71,75 | 188273,2 |
| Нефтепродукты | 1 | 0,01 | 100 | 4350 | 0,033196 | 5 | 71,75 | 10360,78 |
| СПАВ (анионные) | 2,5 | 0,005 | 500 | 4800 | 0,08366 | 5 | 71,75 | 28812,43 |
| Фосфаты | 2 | 0,01 | 200 | 4350 | 0,066727 | 5 | 71,75 | 20826,22 |
| хлориды | 45 | 0,47 | 96 | 280 | 1,493134 | 5 | 71,75 | 29997,07 |
| сульфаты | 40 | 5,53 | 7,2 | 10 | 1,155813 | 1 | 14,35 | 165,8591 |
| Сухой остаток | 300 | 8,3 | 36,2 | 10 | 9,780986 | 2 | 28,7 | 2807,143 |
| железо | 2,2 | 0,00053 | 4151 | 240100 | 0,07375 | 5 | 71,75 | 1270511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 644 924 |

Таким образом, от сброса неочищенных сточных вод в оз. Байкал в количестве 34,6 тыс. м3 в год величина ущерба составляет 1.65 млрд руб. в год.

Если переложить все трубы на полиэтиленовые, то как показали расчеты, выполненные с учетом формулы (7.9), аварийный сброс сточных вод уменьшается с 34.7 тыс. м3 в год до величины 873.7 м3 в год, т.е. в 40 раз.

При этом потребуются вложения в размере 496,2 млн. руб., а экологический ущерб, выраженный в рублях сократится с 1.65 млрд. рублей до величины 42,86 млн в год, т.е. на 1.22 млрд рублей в год.

Таблица 7.1.2. Расчет стоимости замены трубопроводов систем водоотведения на полиэтиленовые трубы

| Диаметры, мм | Длина, м | Стоимость 1 км трубы, тыс. руб. | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 5520 | 7481.4 | 41.4 |
| 160 | 23046 | 8436.5 | 196.4 |
| 200 | 10848 | 9545.6 | 104.1 |
| 250 | 1894 | 10797.8 | 20.52 |
| 315 | 3454 | 12756.1 | 44.8 |
| 355 | 1125 | 14782.1 | 16.7 |
| 400 | 1849 | 16791.3 | 31.9 |
| 500 | 1782 | 22974.9 | 41.4 |
|  | 49150 |  | 496,2 |

Дополнительно следует отметить, что, если самотечный участок диаметром 500 мм и длиной 1250 м, по которому сточные воды поступают на КОС, зарезервировать параллельным самотечным трубопроводом, диаметром 500 мм из полиэтилена, аварийный расход уменьшится до величины 86 м3 в год.

7.2. Показатели очистки сточных вод и эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Плановые показатели надежности системы водоотведения представлены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1. Плановые показатели надежности системы водоотведения

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | Плановые показатели, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2036 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,05 | 0,05 | 0,025 | 0,025 |
| Показателями качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 2 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения | % | 60 | 60 | 60 | 40 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ м3 | 2,06 | 2,06 | 1,9 | 1,3 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ м3 | 2,16 | 2,16 | 2,05 | 2,05 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно информации от ресурсоснабжающих организаций в централизованной системе водоотведения Байкальского городского поселения бесхозяйные объекты очистки фекальных стоков – отсутствуют.

Также отсутствуют такие бесхозяйные объекты как КНС и канализационные сети с расположенными на них смотровыми колодцами.

Приложение 1.

Приказ об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области.

Приложение 2.

Существующие нагрузки на систему водоотведения по микрорайонам, улицам и зданиям

1. Микрорайон «Строитель»

Частный жилой фонд

| Адрес |  | Кол-во жителей | Норма расхода на человека, л/сут | Центраизованное водоотведение на здание, л/сек | Тип потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  |  |
| Строительная | 2а | 5 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Строительная | 4 | 6 | 48.2 | 0.0032 | 3.3. Водоснабжение с раковиной (или мойкой кухонной) |
| Строительная | 6 | 3 | 48.2 | 0.0016 | 3.3. Водоснабжение с раковиной (или мойкой кухонной) |
| Строительная | 2а | 5 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Строительная | 2б | 3 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Строительная | 13 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.0157 |  |
| Школьный | 3а | 5 | 164.6 | 0.0090 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Школьный | 4а | 2 | 164.6 | 0.0036 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Школьный | 4г | 5 | 164.6 | 0.0090 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Школьный | 5 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 6 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 7 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 8а | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 16а | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.0571 |  |
| Железнодорожная | 30 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 31 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 32 | 3 | 140 | 0.0082 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 33 | 13 | 140 | 0.0354 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 34 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 35 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 36 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 37 | 7 | 140 | 0.0190 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 38 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 39 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 40 | 3 | 140 | 0.0082 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 41 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.1633 |  |
| Комсомольская | 1 | 5 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 2 | 9 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 3 | 5 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 4 | 7 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 5 | 1 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 6 | 7 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 7 | 11 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 7а | 3 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 8 | 3 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 9 | 1 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 10 | 3 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 11 | 4 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 11а | 4 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 12 | 2 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 12а | 1 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 13 | 2 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 13а | 1 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 14 | 8 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 15 | 6 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 16 | 4 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 17 | 3 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Комсомольская | 18 | 1 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.0000 |  |
| Набережная | 1 | 4 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 2 | 6 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 3 | 4 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 4 | 7 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 5 | 5 | 85.9 | 0.0069 | 17. Водоснабжение с раковиной, мойкой, унитазом |
| Набережная | 6 | 3 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 7 | 9 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 8 | 6 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 9 | 5 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 10 | 10 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 11 | 10 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 12 | 1 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 13 | 2 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 15 | 1 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 16 | 1 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 17 | 6 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 19 | 6 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 20 | 6 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 21 | 5 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 22 | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Набережная | 23 | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Набережная | 24 | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Набережная | 25/26 | 1 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Набережная | 27а | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Набережная | 28 | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Набережная | 38 | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Набережная | 40 | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.0069 |  |
| Байкальская | 6 | 3 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Байкальская | 14 | 14 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Байкальская | 18 | 3 | 140 | 0.0082 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 20 | 5 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Байкальская | 22 | 4 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Байкальская | 24 | 8 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Байкальская | 25А | 0 | 141.6 | 0.0000 | Жилые дома с ваннами и душами |
| Байкальская | 25В | 2 | 140 | 0.0054 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 26 | 5 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Байкальская | 28 | 6 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Байкальская | 29 | 7 | 140 | 0.0190 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 31 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 39 | 2 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Байкальская | 39/2 | 1 | 164.6 | 0.0018 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 41 | 1 | 141.6 | 0.0027 | Жилые дома с ваннами и душами |
| Байкальская | 42 А | 0 | 141.6 | 0.0000 | Жилые дома с ваннами и душами |
| Байкальская | 43 | 4 | 141.6 | 0.0109 | Жилые дома с ваннами и душами |
| Байкальская | 45 | 13 | 140 | 0.0354 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 46 | 7 | 140 | 0.0190 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 46А | 3 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Байкальская | 48 | 6 | 140 | 0.0163 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 48А | 8 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.1324 |  |
| Березовый пер | 1 | 3 | 140 | 0.0082 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Березовый пер | 1а | 6 | 140 | 0.0163 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Березовый пер | 2 | 4 | 247.8 | 0.0109 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Березовый пер | 3 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Березовый пер | 4 | 7 | 247.8 | 0.0191 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Березовый пер | 5 | 4 | 247.8 | 0.0109 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Березовый пер | 6 | 7 | 247.8 | 0.0191 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Березовый пер | 7 | 4 | 247.8 | 0.0109 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Березовый пер | 8 | 9 | 140 | 0.0245 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Березовый пер | 12 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Березовый пер | 14 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Березовый пер | 15 | 3 | 140 | 0.0082 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Березовый пер | 16 | 1 | 140 | 0.0027 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.1715 |  |
| Речная | 6 | 3 | 247.8 | 0.0082 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Речная | 8 | 3 | 247.8 | 0.0082 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Речная | 10 | 4 | 247.8 | 0.0109 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Речная | 14 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Речная | 16 | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.0300 |  |
| Пионерский | 3 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Пионерский | 4 | 3 | 140 | 0.0082 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Пионерский | 5 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Пионерский | 6 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Пионерский | 7 | 3 | 140 | 0.0082 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Пионерский | 8 | 1 | 140 | 0.0027 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Пионерский | 9 | 2 | 140 | 0.0054 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Пионерский | 10 | 1 | 140 | 0.0027 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Пионерский | 11 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.0762 |  |
| пер. 70 лет Победы | 2 | 1 | 112.8 | 0.0000 | 21. Водоснабжение без централизованного водоотведения с душем (ванной), раковиной (мойкой), унитазом |
| пер. 70 лет Победы | 16 | 3 | 140 | 0.0082 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.0082 |  |
| Новый пер | 5 | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.0000 |  |
| Озерная | 5 | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Озерная | 6 | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Озерная | 9 | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Озерная | 10 | 0 | 112.8 | 0.0000 | скважина |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.0000 |  |
| Итого |  |  |  | 0,6613 |  |

Многоквартирные жилые дома

| Адрес |  | Кол-во жителей | Норма расхода на человека, л/сут | Центраизованное водоотведение на здание, л/сек | Тип потребителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  |  |  |
| Советская | 1 | 27 | 247.5 | 0.0735 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Советская | 2 | 35 | 247.5 | 0.0952 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Советская | 3 | 21 | 247.5 | 0.0571 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Советская | 4 | 34 | 247.5 | 0.0925 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Советская | 5 | 37 | 247.5 | 0.1007 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Советская | 6 | 33 | 247.5 | 0.0898 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.5089 |  |
| Строительная | 1 | 103 | 247.5 | 0.2803 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.2803 |  |
| Школьный | 2 | 19 | 247.5 | 0.0517 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 3 | 29 | 247.5 | 0.0789 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 5а | 25 | 247.5 | 0.0680 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 6а | 30 | 247.5 | 0.0816 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 9 | 23 | 247.5 | 0.0626 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 10а | 28 | 247.5 | 0.0762 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 10 | 14 | 247.5 | 0.0381 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 11 | 30 | 247.5 | 0.0816 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 12 | 29 | 247.5 | 0.0789 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 13 | 31 | 247.5 | 0.0844 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 14 | 26 | 247.5 | 0.0708 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 15 | 35 | 247.5 | 0.0952 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 16 | 30 | 247.5 | 0.0816 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 17 | 29 | 247.5 | 0.0789 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 18 | 28 | 247.5 | 0.0762 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 19 | 29 | 247.5 | 0.0789 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Школьный | 20 | 29 | 247.5 | 0.0789 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 1.2627 |  |
| Железнодорожная | 1 | 29 | 247.5 | 0.0789 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 3 | 42 | 247.5 | 0.1143 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 5 | 27 | 247.5 | 0.0735 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 7 | 21 | 247.5 | 0.0571 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 9 | 33 | 247.5 | 0.0898 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 11 | 23 | 247.5 | 0.0626 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 13 | 23 | 247.5 | 0.0626 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 15 | 30 | 247.5 | 0.0816 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 16 | 26 | 247.5 | 0.0708 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 17 | 38 | 247.5 | 0.1034 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 20 | 36 | 247.5 | 0.0980 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 23 | 35 | 247.5 | 0.0952 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Железнодорожная | 25 | 30 | 247.5 | 0.0816 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 1.0695 |  |
| Речная | 1 | 94 | 160 | 0.1654 | 16. Водоснабжение общежитий с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Речная | 2 | 68 | 160 | 0.1196 | 16. Водоснабжение общежитий с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Речная | 3 | 78 | 160 | 0.1372 | 16. Водоснабжение общежитий с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 0.4222 |  |
| Байкальская | 5 | 79 | 160 | 0.1390 | 16. Водоснабжение общежитий с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 10 | 24 | 247.5 | 0.0653 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 12 | 25 | 247.5 | 0.0680 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 15 | 48 | 247.5 | 0.1306 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 30 | 19 | 247.5 | 0.0517 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 32 | 40 | 247.5 | 0.1089 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 34 | 26 | 247.5 | 0.0708 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 35 | 54 | 247.5 | 0.1470 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 36 | 25 | 247.5 | 0.0680 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 37 | 23 | 247.5 | 0.0626 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 38 | 21 | 247.5 | 0.0571 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 40 | 33 | 247.5 | 0.0898 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 42 | 30 | 247.5 | 0.0816 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 44 | 25 | 247.5 | 0.0680 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Байкальская | 44 а | 17 | 247.5 | 0.0463 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого на улицу |  |  |  | 1.2547 |  |
| Итого |  |  |  | 4,7984 |  |

Объекты соцкультбыта

| Адрес |  | Наименование | Значение измерителя | Измеритель | Норма расхода на измеритель, л/сут | Центраизованное водоотведение на здание, л/сек | Тип потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  |  |  |  |
| Байкальская | 25б | Мир одежды и обуви | 3 | 1 работающий в смену | 12 | 0.0004 | Магазины промтоварные |
| Байкальская | 13 | Магазин хозтоваров и стройматериалов №9 | 3 | 1 работающий в смену | 12 | 0.0004 | Магазины промтоварные |
| Байкальская | 13а | Гостевой дом Дом на Байкале | 6 | 1 житель | 230 | 0.0152 | Гостиницы и пансионаты |
| Байкальская | 6а | Авто-Аист. Автомагазин | 3 | 1 работающий в смену | 12 | 0.0004 | Магазины промтоварные |
| Байкальская | 8 | Байкал. Продуктовый магазин | 1 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0.0027 | Магазины продовольственные |
| Березовый пер. | 9 | Гостевой дом Маргобай | 50 | 1 житель | 230 | 0.1264 | Гостиницы и пансионаты |
| Железнодорожная | 19/1 | Магазин, службы | 6 | 1 работающий | 12 | 0.0008 | Административные здания |
| Железнодорожная | 12 | Ice hostel Baikalsk. Хостел | 15 | 1 житель | 230 | 0.0379 | Гостиницы и пансионаты |
| Железнодорожная | 12а | Гостиница | 20 | 1 житель | 230 | 0.0506 | Гостиницы и пансионаты |
| Железнодорожная | 4 | Маяк. Продуктовый магазин | 2 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0.0055 | Магазины продовольственные |
| Пионерский пер. | 11 | Начальная школа-детский сад №16 | 60 | 1 ребенок | 22 | 0.0145 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием |
| Пионерский пер. | 2 | Детский сад | 254 | 1 ребенок | 22 | 0.0614 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием |
| Пионерский пер. | 1 | Школа-сад | 50 | 1 ребенок | 22 | 0.0121 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием |
| Речная | 5 | Бригантина. Визитно-информационный туристический центр | 5 | 1 работающий | 12 | 0.0007 | Административные здания |
| Речная | 1а | Светофор. Магазин | 5 | 20 м2 торгового зала | 250 | 0.0137 | Магазины продовольственные |
| Школьный | 15б | Гостевой дом. Эхо | 6 | 1 житель | 230 | 0.0152 | Гостиницы и пансионаты |
| Школьный | 1 | Средняя школа №10 | 238 | 1 учащийся | 16 | 0.0419 | Общеобразовательные организации |
| Железнодорожная | 4а | Байкальский народный театр | 150 | 1 место | 10 | 0.0165 | Театры для зрителей |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,4164 |  |

2. Микрорайон «Гагарина»

Частный жилой фонд

| Адрес |  | Кол-во жителей | Норма расхода на человека, л/сут | Центраизованное водоотведение на здание, л/сек | Тип потребителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  |  |  |
| Кожова | 2 | 6 | 140 | 0.0163 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Кожова | 3 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Кожова | 4 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Кожова | 5 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Кожова | 6 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Кожова | 7 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Кожова | 7а | 7 | 140 | 0.0190 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Кожова | 8 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Кожова | 9 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого по улице |  |  |  | 0.1252 |  |
| Целлюлозников | 1 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Целлюлозников | 2 | 6 | 140 | 0.0163 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Целлюлозников | 5 | 8 | 140 | 0.0218 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Целлюлозников | 7 | 7 | 140 | 0.0190 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого по улице |  |  |  | 0.0680 |  |
| Береговая | 1 | 2 | 140 | 0.0054 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Береговая | 3 | 3 | 247.8 | 0.0082 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Береговая | 4 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Береговая | 5 | 3 | 247.8 | 0.0082 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Береговая | 6 | 1 | 140 | 0.0027 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Береговая | 7 | 3 | 140 | 0.0082 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Береговая | 8 | 2 | 140 | 0.0054 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Береговая | 9 | 4 | 140 | 0.0109 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Береговая | 10 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Береговая | 12 | 3 | 247.8 | 0.0082 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Береговая | 14 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Береговая | 16 | 5 | 140 | 0.0136 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого по улице |  |  |  | 0.1007 |  |
| Гагарина | 167в | 1 | 164.6 | 0.0018 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Гагарина | 167г | 1 | 164.6 | 0.0018 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Итого по улице |  |  |  | 0.0036 |  |
| Восточный мкр | 8 | 2 | 164.6 | 0.0036 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Восточный мкр | 9 | 0 | 164.6 | 0.0000 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Восточный мкр | 10 | 3 | 164.6 | 0.0054 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Восточный мкр | 12 | 4 | 164.6 | 0.0072 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Восточный мкр | 14 | 1 | 164.6 | 0.0018 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Восточный мкр | 15 | 1 | 164.6 | 0.0018 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Восточный мкр | 16 | 0 | 164.6 | 0.0000 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Восточный мкр | 17 | 2 | 164.6 | 0.0036 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Восточный мкр | 21 | 1 | 164.6 | 0.0018 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Восточный мкр | 23 | 8 | 164.6 | 0.0145 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Итого по улице |  |  |  | 0.0398 |  |
| Таежный пер | 1 | 0 |  | 0.000 | скважина |
| Таежный пер | 2 | 0 |  | 0.000 | скважина |
| Итого по улице |  |  |  | 0.000 |  |
| снт Задорожный | 1 | 0 |  | 0.000 | скважина |
| снт Задорожный | 8 | 0 |  | 0.000 | скважина |
| Итого по улице |  |  |  | 0.000 |  |
| Итого |  |  |  | 0.3374 |  |

Многоквартирные жилые дома

| Адрес |  | Кол-во жителей | Норма расхода на человека, л/сут | Центраизованное водоотведение на здание, л/сек | Тип потребителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  |  |  |
| мкр Гагарина | 1 | 49 | 140 | 0.1333 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 2 | 74 | 140 | 0.2014 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 3 | 42 | 140 | 0.1143 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 4 | 42 | 140 | 0.1143 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 5 | 38 | 140 | 0.1034 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 6 | 43 | 140 | 0.1170 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 8 | 56 | 140 | 0.1524 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 9 | 33 | 140 | 0.0898 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 10 | 52 | 140 | 0.1415 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 11 | 60 | 140 | 0.1633 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 12 | 58 | 140 | 0.1578 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 13 | 63 | 140 | 0.1714 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 15 | 37 | 140 | 0.1007 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 16 | 44 | 140 | 0.1197 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 18 | 31 | 140 | 0.0844 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 19 | 32 | 140 | 0.0871 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 20 | 20 | 140 | 0.0544 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 21 | 24 | 140 | 0.0653 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 22 | 28 | 140 | 0.0762 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 23 | 36 | 140 | 0.0980 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 24 | 26 | 140 | 0.0708 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 25 | 27 | 140 | 0.0735 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 26 | 21 | 140 | 0.0571 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 27 | 28 | 140 | 0.0762 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 28 | 58 | 140 | 0.1578 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 29 | 63 | 140 | 0.1714 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 30 | 73 | 140 | 0.1987 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 31 | 114 | 140 | 0.3102 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 32 | 56 | 140 | 0.1524 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 146 | 55 | 140 | 0.1497 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 147 | 49 | 140 | 0.1333 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 148 | 52 | 140 | 0.1415 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 149 | 64 | 140 | 0.1742 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 150 | 64 | 140 | 0.1742 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 151 | 57 | 140 | 0.1551 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 151а | 32 | 140 | 0.0871 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 152 | 48 | 140 | 0.1306 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 153 | 63 | 140 | 0.1714 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 154 | 40 | 140 | 0.1089 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 155 | 49 | 140 | 0.1333 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 156 | 62 | 140 | 0.1687 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 157 | 60 | 140 | 0.1633 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 158 | 53 | 140 | 0.1442 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 158а | 65 | 140 | 0.1769 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 159 | 64 | 140 | 0.1742 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 160 | 62 | 140 | 0.1687 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 161 | 60 | 140 | 0.1633 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 162 | 77 | 140 | 0.2095 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 163 | 78 | 140 | 0.2123 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 164 | 25 | 140 | 0.0680 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 165 | 20 | 140 | 0.0544 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 166 | 35 | 140 | 0.0952 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 167 | 36 | 140 | 0.0980 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 168 | 44 | 140 | 0.1197 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 170 | 36 | 140 | 0.0980 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 171 | 26 | 140 | 0.0708 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 172 | 61 | 140 | 0.1660 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 173 | 59 | 140 | 0.1606 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 174 | 74 | 140 | 0.2014 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 175 | 60 | 140 | 0.1633 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 175а | 67 | 140 | 0.1823 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 176 | 91 | 140 | 0.2476 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 177 | 90 | 140 | 0.2449 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 178 | 78 | 140 | 0.2123 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 179 | 55 | 140 | 0.1497 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 180 | 60 | 140 | 0.1633 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 181 | 92 | 140 | 0.2504 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 182 | 124 | 140 | 0.3374 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 183 | 82 | 140 | 0.2232 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 184 | 81 | 140 | 0.2204 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 185 | 70 | 140 | 0.1905 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 186 | 66 | 140 | 0.1796 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 187 | 128 | 140 | 0.3483 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 188 | 94 | 140 | 0.2558 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 189 | 76 | 140 | 0.2068 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 190 | 94 | 140 | 0.2558 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 191 | 89 | 140 | 0.2422 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 192 | 62 | 140 | 0.1687 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 193 | 65 | 140 | 0.1769 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 194 | 66 | 140 | 0.1796 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 195 | 68 | 140 | 0.1851 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 196 | 86 | 140 | 0.2340 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 197 | 86 | 140 | 0.2340 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 198 | 74 | 140 | 0.2014 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 199 | 81 | 140 | 0.2204 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 200 | 68 | 140 | 0.1851 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 201 | 109 | 140 | 0.2966 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 202 | 65 | 140 | 0.1769 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 203 | 84 | 140 | 0.2286 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 204 | 75 | 140 | 0.2041 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 34 | 52 | 141.6 | 0.1413 | 2. Водоснабжение с ванной длиной от 1500 до 1550 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 33 | 20 | 141.6 | 0.0544 | 2. Водоснабжение с ванной длиной от 1500 до 1550 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 35 | 75 | 141.6 | 0.2039 | 2. Водоснабжение с ванной длиной от 1500 до 1550 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 36 | 52 | 141.6 | 0.1413 | 2. Водоснабжение с ванной длиной от 1500 до 1550 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 37 | 57 | 141.6 | 0.1549 | 2. Водоснабжение с ванной длиной от 1500 до 1550 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 38 | 66 | 141.6 | 0.1794 | 2. Водоснабжение с ванной длиной от 1500 до 1550 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 39 | 63 | 141.6 | 0.1712 | 2. Водоснабжение с ванной длиной от 1500 до 1550 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр Гагарина | 40 | 25 | 141.6 | 0.0680 | 2. Водоснабжение с ванной длиной от 1500 до 1550 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого по улице |  |  |  | 15.7662 |  |
| Кожова | 1 | 23 | 140 | 0.0626 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого по улице |  |  |  | 0.0626 |  |
| Итого |  |  |  | 15.8288 |  |

Объекты соцкультбыта

| Адрес |  | Наименование | Значение измерителя | Измеритель | Норма расхода на измеритель, л/сут | Центраизованное водоотведение на здание, л/сек | Тип потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  |  |  |  |
| Гагарина | 211/1 | Прачечный центр | 100 | 1 кг сухого белья | 53.7 | 0.0825 | Прачечные механизированные |
| Гагарина | 211 | Байкал. Спортивный комплекс | 30 | 1 спортсмен | 49 | 0.0330 | Плавательные бассейны для спортсменов |
| Гагарина | 220 | Петербург. Кафе | 20 | 1 блюдо | 8.6 | 0.0026 | Предприятия общепита для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале |
| Гагарина | 217 | Бриз. Торговый центр | 20 | 1 работающий в смену | 8 | 0.0026 | Магазины промтоварные |
| Гагарина | 7а | Сибирь. Автомойка | 10 | 1 чел в смену | 15.6 | 0.0027 | Цехи |
| Гагарина | 167а | Восток. Магазин одежды и обуви | 5 | 1 работающий в смену | 8 | 0.0007 | Магазины промтоварные |
| Гагарина | 214 | Разные службы | 30 | 1 работающий | 7.5 | 0.0040 | Административные здания |
| Гагарина | 213 |  | 15 | 1 работающий | 7.5 | 0.0020 | Административные здания |
| Гагарина | 215 | Дом торговли | 137 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.3766 | Магазины продовольственные |
| Гагарина | 216 | Продуктовый рынок | 5 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.0137 | Магазины продовольственные |
| Гагарина | 17 | Контора ЖКХ | 38 | 1 работающий | 7.5 | 0.0050 | Административные здания |
| Целлюлозников | 9 | Отдел службы ЗАГС по Шелеховскому и Слюдянскому районам и г. Шелехову Иркутской области | 10 | 1 работающий | 7.5 | 0.0013 | Административные здания |
| Гагарина | 169а | У озера. Ресторан | 50 | 1 блюдо | 8.6 | 0.0066 | Предприятия общепита для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале |
| Гагарина | 169 | BaikalSki . Хостел | 85 | 1 житель | 110 | 0.2150 | Гостиницы и пансионаты |
| Гагарина | 2а | Космос. Гостиница | 20 | 1 житель | 110 | 0.0506 | Гостиницы и пансионаты |
| Гагарина | 4а | Отделение почты | 22 | 1 работающий | 7.5 | 0.0029 | Административные здания |
| Гагарина | 4б | Белоречье. Магазин | 1 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.0027 | Магазины продовольственные |
| Гагарина | 7 | Аптека и прочее | 4 | 1 работающий | 8 | 0.0005 | Аптеки |
| Гагарина | 14 | Оазис. Кафе-бар | 50 | 1 блюдо | 8.6 | 0.0066 | Предприятия общепита для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале |
| Гагарина | 146а | Библиотека города Байкальска | 15 | 1 место | 6 | 0.0016 | Театры для зрителей |
| Гагарина | 146б | Дом детского творчества | 215 | 1 учащийся | 11 | 0.0378 | Общеобразовательные организации |
| Гагарина | 151в | Банк | 13 | 1 работающий | 7.5 | 0.0017 | Административные здания |
| Гагарина | 207 | Разное | 3 | 1 работающий в смену | 8 | 0.0004 | Магазины промтоварные |
| Гагарина | 206 | Центр помощи детям. Социально-реабилитационный центр | 30 | 1 ребенок | 12 | 0.0073 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием |
| Гагарина | 205 | Парк искусств | 406 | 1 учащийся | 11 | 0.0714 | Общеобразовательные организации |
| Гагарина | 202а | Олимп Бар | 10 | 1 блюдо | 8.6 | 0.0013 | Предприятия общепита для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале |
| Гагарина | 208 | Средняя школа №12 | 773 | 1 учащийся | 11 | 0.1360 | Общеобразовательные организации |
| Гагарина | 209 | Д/С №9 Светлячок | 100 | 1 ребенок | 12 | 0.0242 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием |
| Гагарина | 199а | МБОУ Начальная школа-детский сад №13 | 384 | 1 ребенок | 12 | 0.0929 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием |
| Гагарина | 181а | ХлебСоль Продуктовый дискаунтер | 10 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.0275 | Магазины продовольственные |
| Гагарина | 182б | Продуктовый магазин | 1 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.0027 | Магазины продовольственные |
| Гагарина | 182а | Авангард магазин разливного пива и продуктов | 1 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.0027 | Магазины продовольственные |
| Гагарина | 210 | Детский сад №7 общеразвивающего вида "Родничок" | 110 | 1 ребенок | 12 | 0.0266 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием |
| Гагарина | 190а | Магазин "Удобный" | 1 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.0027 | Магазины продовольственные |
| Восточный микрорайон | 37 | Торгово ремонтная компания | 5 | 1 работающий | 7.5 | 0.0007 | Административные здания |
| Итого |  |  |  |  |  | 1.2493 |  |

3. Микрорайон «Южный»

Частный жилой фонд

| Адрес |  | Кол-во жителей | Норма расхода на человека, л/сут | Центраизованное водоотведение на здание, л/сек | Тип потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  |  |
| мкр.Южный 2 кв | 4б | 1 | 48.2 | 0.0005 | 3.3. Водоснабжение с раковиной (или мойкой кухонной) |
| мкр.Южный 2 кв | 4в | 1 | 48.2 | 0.0005 | 3.3. Водоснабжение с раковиной (или мойкой кухонной) |
| мкр.Южный | 11 | 0 | 141.6 | 0.0000 | скважина |
| мкр.Южный | 63 | 1 | 48.2 | 0.0005 | 3.3. Водоснабжение с раковиной (или мойкой кухонной) |
| Итого по микрорайону |  |  |  | 0.0016 |  |
| Итого |  |  |  | 0.0016 |  |

Многоквартирные жилые дома

| Адрес |  | Кол-во жителей | Норма расхода на человека, л/сут | Центраизованное водоотведение на здание, л/сек | Тип потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  |  |
| мкр.Южный 1 кв | 4 | 19 | 140 | 0.0517 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 5 | 27 | 140 | 0.0735 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 7 | 34 | 140 | 0.0925 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 8 | 34 | 140 | 0.0925 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 9 | 30 | 140 | 0.0816 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 10 | 22 | 140 | 0.0599 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 11 | 19 | 140 | 0.0517 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 12 | 36 | 140 | 0.0980 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 15 | 23 | 140 | 0.0626 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 16 | 47 | 140 | 0.1279 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 19 | 35 | 140 | 0.0952 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 21 | 29 | 140 | 0.0789 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 22 | 20 | 140 | 0.0544 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 23 | 28 | 140 | 0.0762 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 24 | 24 | 140 | 0.0653 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 29 | 33 | 140 | 0.0898 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 30 | 33 | 140 | 0.0898 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 31 | 40 | 140 | 0.1089 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 1 кв | 32 | 32 | 140 | 0.0871 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого по микрорайону |  |  |  | 1.5376 |  |
| мкр.Южный 2 кв | 1 | 35 | 140 | 0.0952 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 2 | 34 | 140 | 0.0925 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 3 | 28 | 140 | 0.0762 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 4 | 33 | 140 | 0.0898 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 6 | 10 | 140 | 0.0272 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 7 | 24 | 140 | 0.0653 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 8 | 21 | 140 | 0.0571 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 9 | 25 | 140 | 0.0680 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 10 | 17 | 140 | 0.0463 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 11 | 22 | 140 | 0.0599 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 12 | 31 | 140 | 0.0844 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 14 | 12 | 140 | 0.0327 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 15 | 13 | 140 | 0.0354 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 16 | 25 | 140 | 0.0680 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 17 | 15 | 140 | 0.0408 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 18 | 20 | 140 | 0.0544 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 20 | 26 | 140 | 0.0708 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 21 | 31 | 140 | 0.0844 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 22 | 22 | 140 | 0.0599 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 23 | 35 | 140 | 0.0952 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 24 | 17 | 140 | 0.0463 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 25 | 16 | 140 | 0.0435 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 26 | 27 | 140 | 0.0735 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 27 | 32 | 140 | 0.0871 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 28 | 34 | 140 | 0.0925 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 30 | 33 | 140 | 0.0898 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 31 | 21 | 140 | 0.0571 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 32 | 40 | 140 | 0.1089 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 33 | 48 | 140 | 0.1306 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 34 | 34 | 140 | 0.0925 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 35 | 31 | 140 | 0.0844 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 36 | 23 | 140 | 0.0626 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 37 | 23 | 140 | 0.0626 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 38 | 32 | 140 | 0.0871 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 39 | 37 | 140 | 0.1007 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 40 | 36 | 140 | 0.0980 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 41 | 29 | 140 | 0.0789 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 42 | 34 | 140 | 0.0925 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 44 | 37 | 140 | 0.1007 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 45 | 29 | 140 | 0.0789 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 46 | 33 | 140 | 0.0898 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 47 | 25 | 140 | 0.0680 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 48 | 40 | 140 | 0.1089 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 49 | 46 | 140 | 0.1252 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 50 | 41 | 140 | 0.1116 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 52 | 51 | 140 | 0.1388 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 53 | 55 | 140 | 0.1497 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 2 кв | 54 | 72 | 140 | 0.1959 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого по микрорайону |  |  |  | 3.9596 |  |
| мкр.Южный 3 кв | 2 | 53 | 140 | 0.1442 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 3 | 32 | 140 | 0.0871 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 4 | 31 | 140 | 0.0844 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 5 | 34 | 140 | 0.0925 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 6 | 33 | 140 | 0.0898 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 7 | 31 | 140 | 0.0844 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 8 | 47 | 140 | 0.1279 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 9 | 37 | 140 | 0.1007 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 10 | 38 | 140 | 0.1034 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 11 | 23 | 140 | 0.0626 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 12 | 34 | 140 | 0.0925 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 13 | 42 | 140 | 0.1143 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 14 | 33 | 140 | 0.0898 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 17 | 42 | 140 | 0.1143 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 18 | 31 | 140 | 0.0844 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 19 | 34 | 140 | 0.0925 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 20 | 45 | 140 | 0.1225 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 21 | 39 | 140 | 0.1061 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 3 кв | 22 | 40 | 140 | 0.1089 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого по микрорайону |  |  |  | 1.9022 |  |
| мкр.Южный 4 кв | 2 | 43 | 140 | 0.1170 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 3 | 38 | 140 | 0.1034 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 4 | 44 | 140 | 0.1197 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 5 | 37 | 140 | 0.1007 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 6 | 31 | 140 | 0.0844 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 7 | 45 | 140 | 0.1225 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 8 | 30 | 140 | 0.0816 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 9 | 39 | 140 | 0.1061 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 10 | 31 | 140 | 0.0844 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 11 | 32 | 140 | 0.0871 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 12 | 40 | 140 | 0.1089 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 13 | 30 | 140 | 0.0816 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 14 | 39 | 140 | 0.1061 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 15 | 35 | 140 | 0.0952 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 16 | 38 | 140 | 0.1034 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 17 | 36 | 140 | 0.0980 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 18 | 31 | 140 | 0.0844 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 19 | 73 | 140 | 0.1987 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 20 | 57 | 140 | 0.1551 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 21 | 60 | 140 | 0.1633 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 22 | 68 | 140 | 0.1851 | 3. Водоснабжение с ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 24 | 94 | 97.7 | 0.1654 | 16. Водоснабжение общежитий с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| мкр.Южный 4 кв | 25 | 88 | 97.7 | 0.1548 | 16. Водоснабжение общежитий с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого по микрорайону |  |  |  | 2.7068 |  |
| Итого |  |  |  | 10.1062 |  |

Объекты соцкультбыта

| Адрес |  | Наименование | Значение измерителя | Измеритель | Норма расхода на измеритель, л/сут | Центраизованное водоотведение на здание, л/сек | Тип потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  |  |  |  |
| 4-й квартал | 24/2 | Мастерские | 20 | 1 работающий | 7.5 | 0.0026 | Административные здания |
| 4-й квартал | 1 | Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса | 166 | 1 учащийся | 12.2 | 0.0314 | Образовательные организации, ВУЗы |
| 2-й квартал | 51 | Юбилейный. Дом культуры | 31 | 1 место | 6 | 0.0029 | Клубы |
| 2-й квартал | 43 | Детский сад №2 | 118 | 1 ребенок | 12 | 0.0285 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием |
| 3-й квартал | 1 | Средняя школа №11 | 509 | 1 учащийся | 11 | 0.0895 | Общеобразовательные организации |
| 3-й квартал | 15 | Начальная школа-детский сад №14 | 173 | 1 ребенок | 12 | 0.0418 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием |
| 3-й квартал | 16 | Администрация БГП | 45 | 1 работающий | 7.5 | 0.0059 | Административные здания |
| 3-й квартал | 25 | Загадка. Продуктовый магазин | 1 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.0027 | Магазины продовольственные |
| 3-й квартал | 24 | Сантехника Мауро | 2 | 1 работающий в смену | 8 | 0.0003 | Магазины промтоварные |
| 2-й квартал | 13а | Копейка. Продуктовый магазин | 1 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.0027 | Магазины продовольственные |
| 2-й квартал | 17а | Дмитрич. Магазин продовольственных товаров | 1 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.0027 | Магазины продовольственные |
| 2-й квартал | 29 | Центр социального обслуживания (дом престарелых) | 68 | 1 житель | 60 | 0.0822 | Общежития |
| 2-й квартал | 1а | ДЮСШ | 50 | 1 спортсмен | 49 | 0.0550 | Стадионы и спортзалы для спортсменов |
| 1-й квартал | 2 | Пожарно-спасательная часть №53 | 10 | 1 чел в смену | 15.6 | 0.0027 | Цехи |
| 1-й квартал | 3 |  | 15 | 1 работающий | 7.5 | 0.0020 | Административные здания |
| 1-й квартал | 6 | Куршавель. Гостиница | 30 | 1 житель | 110 | 0.0759 | Гостиницы и пансионаты |
| 1-й квартал | 7а | Boroda. Бар-магазин | 1 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.0027 | Магазины продовольственные |
| 1-й квартал | 25 | Курбатовский. Минимаркет. Бристоль, Арбуз | 5 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.0137 | Магазины продовольственные |
| 1-й квартал | 25а | ХлебСоль | 10 | 20 м2 торгового зала | 195 | 0.0275 | Магазины продовольственные |
| 1-й квартал | 26 | Сбер, аптека, продукты, МФЦ | 10 | 1 работающий | 7.5 | 0.0013 | Административные здания |
| 1-й квартал | 27а | Орлинка. Гостиница | 26 | 1 житель | 110 | 0.0658 | Гостиницы и пансионаты |
| 1-й квартал | 28 | Теремок. Детский сад общеразвивающего вида №3 | 120 | 1 ребенок | 12 | 0.0290 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием |
| Итого |  |  |  |  |  | 0.5693 |  |

4. Микрорайон «Красный Ключ»

Частный жилой фонд

| Адрес |  | Кол-во жителей | Норма расхода на человека, л/сут | Центраизованное водоотведение на здание, л/сек | Тип потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  |  |
| Красный Ключ | 1 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 3 | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 4 | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 4А | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 5 | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 8 | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 10 | 0 | 247.8 | 0.0000 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 11 | 3 | 247.8 | 0.0082 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 11А | 1 | 164.6 | 0.0018 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 13 | 4 | 247.8 | 0.0109 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 14 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 15 | 3 | 247.8 | 0.0082 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 16 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 17 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 19 | 3 | 247.8 | 0.0082 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 20 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 21 | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 22 | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 24 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 26А | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 27 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 30 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 31 | 1 | 164.6 | 0.0018 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 32 | 4 | 247.8 | 0.0109 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 34 | 0 | 247.8 | 0.0000 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 36 | 6 | 164.6 | 0.0109 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 37 | 3 | 247.8 | 0.0082 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 39 | 4 | 247.8 | 0.0109 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 41 | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 42 | 0 | 247.8 | 0.0000 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 43 | 3 | 247.8 | 0.0082 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 46 | 0 | 247.8 | 0.0000 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 48 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 49 | 6 | 164.6 | 0.0109 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 50 | 0 | 247.8 | 0.0000 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 51 | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 52 | 4 | 247.8 | 0.0109 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 54 | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 55 | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 56 | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 58 | 3 | 247.8 | 0.0082 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 59 | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 60 | 4 | 247.8 | 0.0109 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 60А | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 61 | 0 | 247.8 | 0.0000 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 65 | 0 | 247.8 | 0.0000 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 66 | 0 | 247.8 | 0.0000 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 67 | 2 | 247.8 | 0.0054 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 68 | 3 | 247.8 | 0.0082 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 69б | 1 | 247.8 | 0.0027 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 72 | 0 | 247.8 | 0.0000 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 79 | 3 | 164.6 | 0.0054 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 83а | 1 | 164.6 | 0.0018 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 84 | 1 | 164.6 | 0.0018 | 13. Водоснабжение с душем, ванной, умывальником, мойкой, унитазом |
| Красный Ключ | 87 | 5 | 247.8 | 0.0136 | 8. Водоснабжение с водонагревателем, душем, ванной длиной от 1650 до 1700 мм с душем, раковиной, мойкой, унитазом |
| Итого |  |  |  | 0.2660 |  |

Объекты соцкультбыта

| Адрес | Наименование | Централизованное водоотведение, л/сек | Тип потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный ключ | Медсанчасть: поликлиника, стационар, инфекционное отделение, морг, гараж, пищеблок | 1.235 | Больницы с санузлами приближенными к палатам |
| ООО "БГК "Гора Соболиная" Красный ключ | Гостиница «Соболиная», коттеджный поселок «Русь», гостиница «ГрандБайкал», Парк-отель «Белый соболь» | 7,505 | Гостиницы и пансионаты |
| Итого |  | 8,74 |  |

5. Промплощадка

| Потребитель | Централизованное водоотведение, л/сек |
| --- | --- |
| Дом №5 | 0.1061 |
| Объекты соцкультбыта: ООО «Озеро Байкал-Лун Чуан» ООО «БАЙКАЛ ЦЕНТР» ООО «ГИД» ООО «Травы Байкала» ФГБУ «Иркутское УГМС» ИЯИ РАН МУП «КОС БМО» ОАО «ИЭСК» Юж.эл.сети ИП Васюткин Т.В. ИП Цэрэн А.Б. ИП Филина О.В. ИП Должников С.Н. | 0,6317 |
| Итого | 0,738 |

Приложение 3.

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ TRACE-VK.

Приложение 4.

Расчеты стоимости КОС с технологиями очистки сточных вод до показателей приказа Минприроды РФ №83

Таблица 1.

Таблица 2.

Таблица 3.

Таблица 4.

Таблица 5.

Приложение 5.

Расчет показателей надежности системы водоотведения на основе зависимости интенсивности отказов и восстановлений чугунных трубопроводов

| Диаметр, мм | Длина, м | λi, интенсивность отказов на участке сети | Tр Время восстановления е, час | μi, 1 в год, Интенсивность восстановления | y=1+λi /μi, | 1/i=1n(1+yi) | 1/П | ∆Q Т=1год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 38, | 0,1181 | 16,460 | 532,1993 | 0,000222 | 1,000222 | 0,848215 | 2,239460559 |
| 100 | 64 | 0,1989 | 16,460 | 532,1993 | 0,000374 | 1,000374 | 0,848215 | 0,266918211 |
| 100 | 64 | 0,1989 | 16,460 | 532,1993 | 0,000374 | 1,000374 | 0,848215 | 8,39032607 |
| 100 | 71 | 0,2206 | 16,460 | 532,1993 | 0,000415 | 1,000415 | 0,848215 | 3,954653493 |
| 100 | 61 | 0,1896 | 16,460 | 532,1993 | 0,000356 | 1,000356 | 0,848215 | 1,633490127 |
| 100 | 36,7 | 0,1140 | 16,460 | 532,1993 | 0,000214 | 1,000214 | 0,848215 | 2,161384054 |
| 100 | 47, | 0,1461 | 16,460 | 532,1993 | 0,000275 | 1,000275 | 0,848215 | 2,769527031 |
| 100 | 19 | 0,0590 | 16,460 | 532,1993 | 0,000111 | 1,000111 | 0,848215 | 0,40703363 |
| 100 | 65 | 0,2020 | 16,460 | 532,1993 | 0,000380 | 1,000380 | 0,848215 | 1,39248347 |
| 100 | 33 | 0,1026 | 16,460 | 532,1993 | 0,000193 | 1,000193 | 0,848215 | 0,500758467 |
| 100 | 20 | 0,0622 | 16,460 | 532,1993 | 0,000117 | 1,000117 | 0,848215 | 1,178255404 |
| 100 | 28 | 0,0870 | 16,460 | 532,1993 | 0,000163 | 1,000163 | 0,848215 | 0,749798747 |
| 100 | 27 | 0,0839 | 16,460 | 532,1993 | 0,000158 | 1,000158 | 0,848215 | 0,747120925 |
| 100 | 30 | 0,0932 | 16,460 | 532,1993 | 0,000175 | 1,000175 | 0,848215 | 0,13389263 |
| 100 | 22 | 0,0684 | 16,460 | 532,1993 | 0,000128 | 1,000128 | 0,848215 | 0,039671894 |
| 100 | 37 | 0,1150 | 16,460 | 532,1993 | 0,000216 | 1,000216 | 0,848215 | 2,611790111 |
| 100 | 46 | 0,1429 | 16,460 | 532,1993 | 0,000269 | 1,000269 | 0,848215 | 1,231812227 |
| 100 | 27 | 0,0839 | 16,460 | 532,1993 | 0,000158 | 1,000158 | 0,848215 | 0,103288605 |
| 100 | 10 | 0,0311 | 16,460 | 532,1993 | 0,000058 | 1,000058 | 0,848215 | 0,076510078 |
| 100 | 29 | 0,0901 | 16,460 | 532,1993 | 0,000169 | 1,000169 | 0,848215 | 0,221879226 |
| 100 | 36 | 0,1119 | 16,460 | 532,1993 | 0,000210 | 1,000210 | 0,848215 | 0,064917644 |
| 100 | 26 | 0,0808 | 16,460 | 532,1993 | 0,000152 | 1,000152 | 0,848215 | 0,656456459 |
| 100 | 28 | 0,0870 | 16,460 | 532,1993 | 0,000163 | 1,000163 | 0,848215 | 1,925998312 |
| 100 | 73 | 0,2269 | 16,460 | 532,1993 | 0,000426 | 1,000426 | 0,848215 | 1,694188211 |
| 150 | 16 | 0,0312 | 34,410 | 254,5772 | 0,000123 | 1,000123 | 0,848215 | 4,194037203 |
| 150 | 14, | 0,0274 | 34,410 | 254,5772 | 0,000107 | 1,000107 | 0,848215 | 3,679132634 |
| 150 | 54,3 | 0,1059 | 34,410 | 254,5772 | 0,000416 | 1,000416 | 0,848215 | 10,62914318 |
| 150 | 14 | 0,0273 | 34,410 | 254,5772 | 0,000107 | 1,000107 | 0,848215 | 3,669782552 |
| 150 | 17 | 0,0331 | 34,410 | 254,5772 | 0,000130 | 1,000130 | 0,848215 | 3,364650715 |
| 150 | 23,8 | 0,0463 | 34,410 | 254,5772 | 0,000182 | 1,000182 | 0,848215 | 8,281817026 |
| 150 | 25 | 0,0487 | 34,410 | 254,5772 | 0,000191 | 1,000191 | 0,848215 | 5,224859028 |
| 150 | 67 | 0,1306 | 34,410 | 254,5772 | 0,000513 | 1,000513 | 0,848215 | 15,06548688 |
| 150 | 107 | 0,2086 | 34,410 | 254,5772 | 0,000819 | 1,000819 | 0,848215 | 11,39830878 |
| 150 | 10 | 0,0195 | 34,410 | 254,5772 | 0,000077 | 1,000077 | 0,848215 | 2,621273252 |
| 150 | 31,4 | 0,0612 | 34,410 | 254,5772 | 0,000240 | 1,000240 | 0,848215 | 8,230965772 |
| 150 | 37 | 0,0721 | 34,410 | 254,5772 | 0,000283 | 1,000283 | 0,848215 | 9,698711031 |
| 150 | 14 | 0,0273 | 34,410 | 254,5772 | 0,000107 | 1,000107 | 0,848215 | 3,669782552 |
| 150 | 10 | 0,0195 | 34,410 | 254,5772 | 0,000077 | 1,000077 | 0,848215 | 7,428936287 |
| 150 | 19, | 0,0371 | 34,410 | 254,5772 | 0,000146 | 1,000146 | 0,848215 | 4,905781309 |
| 150 | 21, | 0,0410 | 34,410 | 254,5772 | 0,000161 | 1,000161 | 0,848215 | 6,623236712 |
| 150 | 38,3 | 0,0747 | 34,410 | 254,5772 | 0,000294 | 1,000294 | 0,848215 | 13,95893365 |
| 150 | 50, | 0,0975 | 34,410 | 254,5772 | 0,000383 | 1,000383 | 0,848215 | 23,78361118 |
| 150 | 17 | 0,0331 | 34,410 | 254,5772 | 0,000130 | 1,000130 | 0,848215 | 8,08481084 |
| 150 | 11 | 0,0214 | 34,410 | 254,5772 | 0,000084 | 1,000084 | 0,848215 | 2,177126933 |
| 150 | 51, | 0,0995 | 34,410 | 254,5772 | 0,000391 | 1,000391 | 0,848215 | 37,91669649 |
| 150 | 27 | 0,0526 | 34,410 | 254,5772 | 0,000207 | 1,000207 | 0,848215 | 5,343857018 |
| 150 | 21 | 0,0409 | 34,410 | 254,5772 | 0,000161 | 1,000161 | 0,848215 | 4,156333236 |
| 150 | 17 | 0,0331 | 34,410 | 254,5772 | 0,000130 | 1,000130 | 0,848215 | 4,632406437 |
| 150 | 46 | 0,0897 | 34,410 | 254,5772 | 0,000352 | 1,000352 | 0,848215 | 6,054575187 |
| 150 | 15 | 0,0292 | 34,410 | 254,5772 | 0,000115 | 1,000115 | 0,848215 | 3,867631627 |
| 150 | 18, | 0,0351 | 34,410 | 254,5772 | 0,000138 | 1,000138 | 0,848215 | 1,542117771 |
| 150 | 18, | 0,0351 | 34,410 | 254,5772 | 0,000138 | 1,000138 | 0,848215 | 1,542117771 |
| 150 | 30, | 0,0585 | 34,410 | 254,5772 | 0,000230 | 1,000230 | 0,848215 | 18,37132987 |
| 150 | 52 | 0,1014 | 34,410 | 254,5772 | 0,000398 | 1,000398 | 0,848215 | 2,130525482 |
| 150 | 44 | 0,0858 | 34,410 | 254,5772 | 0,000337 | 1,000337 | 0,848215 | 0,515072051 |
| 150 | 51 | 0,0994 | 34,410 | 254,5772 | 0,000391 | 1,000391 | 0,848215 | 4,337227428 |
| 150 | 61 | 0,1189 | 34,410 | 254,5772 | 0,000467 | 1,000467 | 0,848215 | 0,020773156 |
| 150 | 32 | 0,0624 | 34,410 | 254,5772 | 0,000245 | 1,000245 | 0,848215 | 0,061751887 |
| 150 | 29 | 0,0565 | 34,410 | 254,5772 | 0,000222 | 1,000222 | 0,848215 | 0,055962648 |
| 150 | 26 | 0,0507 | 34,410 | 254,5772 | 0,000199 | 1,000199 | 0,848215 | 0,050173408 |
| 150 | 28 | 0,0546 | 34,410 | 254,5772 | 0,000214 | 1,000214 | 0,848215 | 7,004891735 |
| 150 | 15 | 0,0292 | 34,410 | 254,5772 | 0,000115 | 1,000115 | 0,848215 | 1,275655126 |
| 150 | 90 | 0,1755 | 34,410 | 254,5772 | 0,000689 | 1,000689 | 0,848215 | 14,29133647 |
| 150 | 41 | 0,0799 | 34,410 | 254,5772 | 0,000314 | 1,000314 | 0,848215 | 1,679837399 |
| 150 | 41 | 0,0799 | 34,410 | 254,5772 | 0,000314 | 1,000314 | 0,848215 | 4,415572426 |
| 150 | 53 | 0,1033 | 34,410 | 254,5772 | 0,000406 | 1,000406 | 0,848215 | 9,276962734 |
| 150 | 11 | 0,0214 | 34,410 | 254,5772 | 0,000084 | 1,000084 | 0,848215 | 1,506586115 |
| 150 | 39 | 0,0760 | 34,410 | 254,5772 | 0,000299 | 1,000299 | 0,848215 | 5,341532591 |
| 150 | 69 | 0,1345 | 34,410 | 254,5772 | 0,000528 | 1,000528 | 0,848215 | 5,16945167 |
| 150 | 30 | 0,0585 | 34,410 | 254,5772 | 0,000230 | 1,000230 | 0,848215 | 0,057892394 |
| 150 | 17 | 0,0331 | 34,410 | 254,5772 | 0,000130 | 1,000130 | 0,848215 | 1,185486584 |
| 150 | 53 | 0,1033 | 34,410 | 254,5772 | 0,000406 | 1,000406 | 0,848215 | 34,38874844 |
| 150 | 27 | 0,0526 | 34,410 | 254,5772 | 0,000207 | 1,000207 | 0,848215 | 17,51879637 |
| 150 | 66 | 0,1287 | 34,410 | 254,5772 | 0,000505 | 1,000505 | 0,848215 | 17,98463676 |
| 150 | 21 | 0,0409 | 34,410 | 254,5772 | 0,000161 | 1,000161 | 0,848215 | 7,111960862 |
| 150 | 70 | 0,1365 | 34,410 | 254,5772 | 0,000536 | 1,000536 | 0,848215 | 2,76968291 |
| 150 | 16 | 0,0312 | 34,410 | 254,5772 | 0,000123 | 1,000123 | 0,848215 | 2,166861962 |
| 150 | 39 | 0,0760 | 34,410 | 254,5772 | 0,000299 | 1,000299 | 0,848215 | 5,142867903 |
| 150 | 20 | 0,0390 | 34,410 | 254,5772 | 0,000153 | 1,000153 | 0,848215 | 8,495648352 |
| 150 | 35 | 0,0682 | 34,410 | 254,5772 | 0,000268 | 1,000268 | 0,848215 | 5,557741962 |
| 150 | 33 | 0,0643 | 34,410 | 254,5772 | 0,000253 | 1,000253 | 0,848215 | 2,301238663 |
| 150 | 30 | 0,0585 | 34,410 | 254,5772 | 0,000230 | 1,000230 | 0,848215 | 2,092035148 |
| 150 | 10 | 0,0195 | 34,410 | 254,5772 | 0,000077 | 1,000077 | 0,848215 | 0,352300329 |
| 150 | 51 | 0,0994 | 34,410 | 254,5772 | 0,000391 | 1,000391 | 0,848215 | 1,796731679 |
| 150 | 49 | 0,0955 | 34,410 | 254,5772 | 0,000375 | 1,000375 | 0,848215 | 1,726271613 |
| 150 | 17 | 0,0331 | 34,410 | 254,5772 | 0,000130 | 1,000130 | 0,848215 | 3,296490012 |
| 150 | 86 | 0,1677 | 34,410 | 254,5772 | 0,000659 | 1,000659 | 0,848215 | 7,154506836 |
| 150 | 14 | 0,0273 | 34,410 | 254,5772 | 0,000107 | 1,000107 | 0,848215 | 3,502445868 |
| 150 | 45,5 | 0,0887 | 34,410 | 254,5772 | 0,000348 | 1,000348 | 0,848215 | 9,428772828 |
| 150 | 34,2 | 0,0667 | 34,410 | 254,5772 | 0,000262 | 1,000262 | 0,848215 | 8,977909966 |
| 150 | 29,2 | 0,0568 | 34,410 | 254,5772 | 0,000223 | 1,000223 | 0,848215 | 8,328345436 |
| 150 | 9, | 0,0177 | 34,410 | 254,5772 | 0,000069 | 1,000069 | 0,848215 | 2,586760538 |
| 150 | 20,2 | 0,0394 | 34,410 | 254,5772 | 0,000155 | 1,000155 | 0,848215 | 5,777114132 |
| 150 | 31, | 0,0606 | 34,410 | 254,5772 | 0,000238 | 1,000238 | 0,848215 | 8,873867265 |
| 150 | 12, | 0,0235 | 34,410 | 254,5772 | 0,000092 | 1,000092 | 0,848215 | 3,895886581 |
| 150 | 14, | 0,0274 | 34,410 | 254,5772 | 0,000107 | 1,000107 | 0,848215 | 4,541043036 |
| 150 | 33 | 0,0643 | 34,410 | 254,5772 | 0,000253 | 1,000253 | 0,848215 | 2,098466686 |
| 150 | 65,2 | 0,1271 | 34,410 | 254,5772 | 0,000499 | 1,000499 | 0,848215 | 11,45341342 |
| 150 | 20,2 | 0,0394 | 34,410 | 254,5772 | 0,000155 | 1,000155 | 0,848215 | 4,663628382 |
| 150 | 49,9 | 0,0973 | 34,410 | 254,5772 | 0,000382 | 1,000382 | 0,848215 | 33,21702896 |
| 150 | 15,8 | 0,0308 | 34,410 | 254,5772 | 0,000121 | 1,000121 | 0,848215 | 11,01863072 |
| 150 | 52 | 0,1014 | 34,410 | 254,5772 | 0,000398 | 1,000398 | 0,848215 | 4,930644809 |
| 150 | 32 | 0,0624 | 34,410 | 254,5772 | 0,000245 | 1,000245 | 0,848215 | 3,034242959 |
| 150 | 27 | 0,0526 | 34,410 | 254,5772 | 0,000207 | 1,000207 | 0,848215 | 11,25934045 |
| 150 | 18, | 0,0351 | 34,410 | 254,5772 | 0,000138 | 1,000138 | 0,848215 | 7,517803237 |
| 150 | 14,3 | 0,0279 | 34,410 | 254,5772 | 0,000110 | 1,000110 | 0,848215 | 5,970711477 |
| 150 | 52 | 0,1014 | 34,410 | 254,5772 | 0,000398 | 1,000398 | 0,848215 | 26,47637355 |
| 150 | 58, | 0,1117 | 34,410 | 254,5772 | 0,000439 | 1,000439 | 0,848215 | 18,54060939 |
| 150 | 19 | 0,0370 | 34,410 | 254,5772 | 0,000145 | 1,000145 | 0,848215 | 0,629123739 |
| 150 | 27, | 0,0528 | 34,410 | 254,5772 | 0,000207 | 1,000207 | 0,848215 | 7,7339472 |
| 150 | 18, | 0,0351 | 34,410 | 254,5772 | 0,000138 | 1,000138 | 0,848215 | 5,832627442 |
| 150 | 50,4 | 0,0982 | 34,410 | 254,5772 | 0,000386 | 1,000386 | 0,848215 | 12,55820433 |
| 150 | 43,3 | 0,0844 | 34,410 | 254,5772 | 0,000331 | 1,000331 | 0,848215 | 11,35262154 |
| 150 | 41 | 0,0799 | 34,410 | 254,5772 | 0,000314 | 1,000314 | 0,848215 | 9,454664129 |
| 150 | 16 | 0,0312 | 34,410 | 254,5772 | 0,000123 | 1,000123 | 0,848215 | 1,573505756 |
| 150 | 19 | 0,0370 | 34,410 | 254,5772 | 0,000145 | 1,000145 | 0,848215 | 1,868538085 |
| 150 | 9 | 0,0175 | 34,410 | 254,5772 | 0,000069 | 1,000069 | 0,848215 | 1,074737173 |
| 150 | 24,2 | 0,0472 | 34,410 | 254,5772 | 0,000185 | 1,000185 | 0,848215 | 6,342920354 |
| 150 | 19 | 0,0370 | 34,410 | 254,5772 | 0,000145 | 1,000145 | 0,848215 | 0,629123739 |
| 150 | 13,2 | 0,0256 | 34,410 | 254,5772 | 0,000101 | 1,000101 | 0,848215 | 3,033090843 |
| 150 | 16 | 0,0312 | 34,410 | 254,5772 | 0,000123 | 1,000123 | 0,848215 | 0,96325167 |
| 150 | 9,9 | 0,0193 | 34,410 | 254,5772 | 0,000076 | 1,000076 | 0,848215 | 0,595981568 |
| 150 | 35,4 | 0,0690 | 34,410 | 254,5772 | 0,000271 | 1,000271 | 0,848215 | 36,10597398 |
| 150 | 33,2 | 0,0648 | 34,410 | 254,5772 | 0,000255 | 1,000255 | 0,848215 | 8,610891379 |
| 150 | 34,5 | 0,0673 | 34,410 | 254,5772 | 0,000264 | 1,000264 | 0,848215 | 7,961599712 |
| 150 | 30,3 | 0,0590 | 34,410 | 254,5772 | 0,000232 | 1,000232 | 0,848215 | 6,979269333 |
| 150 | 18,1 | 0,0353 | 34,410 | 254,5772 | 0,000139 | 1,000139 | 0,848215 | 4,176371889 |
| 150 | 30 | 0,0585 | 34,410 | 254,5772 | 0,000230 | 1,000230 | 0,848215 | 1,907696987 |
| 150 | 64 | 0,1248 | 34,410 | 254,5772 | 0,000490 | 1,000490 | 0,848215 | 2,119153646 |
| 150 | 24, | 0,0468 | 34,410 | 254,5772 | 0,000184 | 1,000184 | 0,848215 | 4,358477938 |
| 150 | 97 | 0,1891 | 34,410 | 254,5772 | 0,000743 | 1,000743 | 0,848215 | 10,33304628 |
| 150 | 43, | 0,0839 | 34,410 | 254,5772 | 0,000329 | 1,000329 | 0,848215 | 23,15455439 |
| 150 | 55, | 0,1073 | 34,410 | 254,5772 | 0,000421 | 1,000421 | 0,848215 | 29,62785088 |
| 150 | 39, | 0,0761 | 34,410 | 254,5772 | 0,000299 | 1,000299 | 0,848215 | 21,00186537 |
| 150 | 20, | 0,0390 | 34,410 | 254,5772 | 0,000153 | 1,000153 | 0,848215 | 11,22548631 |
| 150 | 8,9 | 0,0174 | 34,410 | 254,5772 | 0,000068 | 1,000068 | 0,848215 | 5,01392775 |
| 150 | 22 | 0,0429 | 34,410 | 254,5772 | 0,000168 | 1,000168 | 0,848215 | 3,991808549 |
| 150 | 33, | 0,0644 | 34,410 | 254,5772 | 0,000253 | 1,000253 | 0,848215 | 2,099430073 |
| 150 | 22 | 0,0429 | 34,410 | 254,5772 | 0,000168 | 1,000168 | 0,848215 | 3,991808549 |
| 150 | 29, | 0,0567 | 34,410 | 254,5772 | 0,000223 | 1,000223 | 0,848215 | 5,554094733 |
| 150 | 23 | 0,0448 | 34,410 | 254,5772 | 0,000176 | 1,000176 | 0,848215 | 4,173254392 |
| 150 | 23, | 0,0449 | 34,410 | 254,5772 | 0,000176 | 1,000176 | 0,848215 | 4,17719721 |
| 150 | 9,2 | 0,0180 | 34,410 | 254,5772 | 0,000071 | 1,000071 | 0,848215 | 1,672847934 |
| 150 | 39,6 | 0,0772 | 34,410 | 254,5772 | 0,000303 | 1,000303 | 0,848215 | 14,32653254 |
| 150 | 17 | 0,0331 | 34,410 | 254,5772 | 0,000130 | 1,000130 | 0,848215 | 6,803390321 |
| 150 | 36 | 0,0702 | 34,410 | 254,5772 | 0,000276 | 1,000276 | 0,848215 | 14,4071795 |
| 150 | 41 | 0,0800 | 34,410 | 254,5772 | 0,000314 | 1,000314 | 0,848215 | 3,508235467 |
| 150 | 46,9 | 0,0914 | 34,410 | 254,5772 | 0,000359 | 1,000359 | 0,848215 | 21,55655632 |
| 150 | 52 | 0,1014 | 34,410 | 254,5772 | 0,000398 | 1,000398 | 0,848215 | 9,435183843 |
| 150 | 30,1 | 0,0588 | 34,410 | 254,5772 | 0,000231 | 1,000231 | 0,848215 | 2,047034706 |
| 150 | 20, | 0,0390 | 34,410 | 254,5772 | 0,000153 | 1,000153 | 0,848215 | 6,091229412 |
| 150 | 34 | 0,0663 | 34,410 | 254,5772 | 0,000260 | 1,000260 | 0,848215 | 10,34217263 |
| 150 | 34 | 0,0663 | 34,410 | 254,5772 | 0,000260 | 1,000260 | 0,848215 | 10,34217263 |
| 150 | 37 | 0,0721 | 34,410 | 254,5772 | 0,000283 | 1,000283 | 0,848215 | 11,92112312 |
| 150 | 33, | 0,0644 | 34,410 | 254,5772 | 0,000253 | 1,000253 | 0,848215 | 7,943169357 |
| 150 | 27, | 0,0528 | 34,410 | 254,5772 | 0,000207 | 1,000207 | 0,848215 | 6,513771068 |
| 150 | 30, | 0,0586 | 34,410 | 254,5772 | 0,000230 | 1,000230 | 0,848215 | 7,233770446 |
| 150 | 63, | 0,1230 | 34,410 | 254,5772 | 0,000483 | 1,000483 | 0,848215 | 0,643909224 |
| 150 | 49,3 | 0,0960 | 34,410 | 254,5772 | 0,000377 | 1,000377 | 0,848215 | 8,714769715 |
| 150 | 13, | 0,0254 | 34,410 | 254,5772 | 0,000100 | 1,000100 | 0,848215 | 0,885253229 |
| 150 | 30,6 | 0,0597 | 34,410 | 254,5772 | 0,000234 | 1,000234 | 0,848215 | 5,416021576 |
| 150 | 52,3 | 0,1020 | 34,410 | 254,5772 | 0,000401 | 1,000401 | 0,848215 | 3,554008861 |
| 150 | 10,4 | 0,0204 | 34,410 | 254,5772 | 0,000080 | 1,000080 | 0,848215 | 0,708853704 |
| 150 | 50,4 | 0,0982 | 34,410 | 254,5772 | 0,000386 | 1,000386 | 0,848215 | 9,621874029 |
| 150 | 21,2 | 0,0414 | 34,410 | 254,5772 | 0,000162 | 1,000162 | 0,848215 | 4,053135944 |
| 150 | 29,3 | 0,0571 | 34,410 | 254,5772 | 0,000224 | 1,000224 | 0,848215 | 5,59339333 |
| 150 | 26,2 | 0,0510 | 34,410 | 254,5772 | 0,000200 | 1,000200 | 0,848215 | 5,000692989 |
| 150 | 8,6 | 0,0168 | 34,410 | 254,5772 | 0,000066 | 1,000066 | 0,848215 | 1,643617779 |
| 150 | 16, | 0,0313 | 34,410 | 254,5772 | 0,000123 | 1,000123 | 0,848215 | 2,171090052 |
| 150 | 25,2 | 0,0491 | 34,410 | 254,5772 | 0,000193 | 1,000193 | 0,848215 | 1,709574008 |
| 150 | 27 | 0,0526 | 34,410 | 254,5772 | 0,000207 | 1,000207 | 0,848215 | 2,443463553 |
| 150 | 51 | 0,0994 | 34,410 | 254,5772 | 0,000391 | 1,000391 | 0,848215 | 12,92502763 |
| 150 | 5 | 0,0097 | 34,410 | 254,5772 | 0,000038 | 1,000038 | 0,848215 | 2,939860831 |
| 150 | 45 | 0,0877 | 34,410 | 254,5772 | 0,000345 | 1,000345 | 0,848215 | 22,71511018 |
| 150 | 15 | 0,0292 | 34,410 | 254,5772 | 0,000115 | 1,000115 | 0,848215 | 0,15218039 |
| 150 | 19 | 0,0370 | 34,410 | 254,5772 | 0,000145 | 1,000145 | 0,848215 | 0,192761828 |
| 150 | 28 | 0,0546 | 34,410 | 254,5772 | 0,000214 | 1,000214 | 0,848215 | 0,966125216 |
| 150 | 39 | 0,0760 | 34,410 | 254,5772 | 0,000299 | 1,000299 | 0,848215 | 0,039966576 |
| 150 | 46 | 0,0897 | 34,410 | 254,5772 | 0,000352 | 1,000352 | 0,848215 | 0,047140064 |
| 150 | 29 | 0,0565 | 34,410 | 254,5772 | 0,000222 | 1,000222 | 0,848215 | 0,970910952 |
| 150 | 45 | 0,0877 | 34,410 | 254,5772 | 0,000345 | 1,000345 | 0,848215 | 5,35075456 |
| 150 | 15 | 0,0292 | 34,410 | 254,5772 | 0,000115 | 1,000115 | 0,848215 | 0,424260519 |
| 150 | 33 | 0,0643 | 34,410 | 254,5772 | 0,000253 | 1,000253 | 0,848215 | 0,676357321 |
| 150 | 30 | 0,0585 | 34,410 | 254,5772 | 0,000230 | 1,000230 | 0,848215 | 0,614870291 |
| 150 | 52 | 0,1014 | 34,410 | 254,5772 | 0,000398 | 1,000398 | 0,848215 | 1,065775172 |
| 150 | 50 | 0,0975 | 34,410 | 254,5772 | 0,000383 | 1,000383 | 0,848215 | 10,9362044 |
| 150 | 51 | 0,0994 | 34,410 | 254,5772 | 0,000391 | 1,000391 | 0,848215 | 9,137016658 |
| 150 | 34 | 0,0663 | 34,410 | 254,5772 | 0,000260 | 1,000260 | 0,848215 | 2,094465458 |
| 150 | 47 | 0,0916 | 34,410 | 254,5772 | 0,000360 | 1,000360 | 0,848215 | 2,895290486 |
| 150 | 18 | 0,0351 | 34,410 | 254,5772 | 0,000138 | 1,000138 | 0,848215 | 0,334447785 |
| 150 | 57 | 0,1111 | 34,410 | 254,5772 | 0,000436 | 1,000436 | 0,848215 | 0,058412689 |
| 150 | 34 | 0,0663 | 34,410 | 254,5772 | 0,000260 | 1,000260 | 0,848215 | 0,655390276 |
| 150 | 31 | 0,0604 | 34,410 | 254,5772 | 0,000237 | 1,000237 | 0,848215 | 1,037870328 |
| 150 | 71 | 0,1384 | 34,410 | 254,5772 | 0,000544 | 1,000544 | 0,848215 | 3,477912127 |
| 150 | 60 | 0,1170 | 34,410 | 254,5772 | 0,000459 | 1,000459 | 0,848215 | 1,47076966 |
| 150 | 36 | 0,0702 | 34,410 | 254,5772 | 0,000276 | 1,000276 | 0,848215 | 0,882461796 |
| 150 | 45 | 0,0877 | 34,410 | 254,5772 | 0,000345 | 1,000345 | 0,848215 | 1,993563291 |
| 150 | 41 | 0,0799 | 34,410 | 254,5772 | 0,000314 | 1,000314 | 0,848215 | 1,372667208 |
| 150 | 57 | 0,1111 | 34,410 | 254,5772 | 0,000436 | 1,000436 | 0,848215 | 1,908342216 |
| 150 | 82 | 0,1599 | 34,410 | 254,5772 | 0,000628 | 1,000628 | 0,848215 | 1,300819468 |
| 150 | 20 | 0,0390 | 34,410 | 254,5772 | 0,000153 | 1,000153 | 0,848215 | 5,068638288 |
| 150 | 30 | 0,0585 | 34,410 | 254,5772 | 0,000230 | 1,000230 | 0,848215 | 0,022135335 |
| 150 | 13 | 0,0253 | 34,410 | 254,5772 | 0,000100 | 1,000100 | 0,848215 | 0,36769245 |
| 150 | 20 | 0,0390 | 34,410 | 254,5772 | 0,000153 | 1,000153 | 0,848215 | 0,400280582 |
| 150 | 33 | 0,0643 | 34,410 | 254,5772 | 0,000253 | 1,000253 | 0,848215 | 0,903951548 |
| 150 | 63 | 0,1228 | 34,410 | 254,5772 | 0,000482 | 1,000482 | 0,848215 | 2,986609516 |
| 150 | 48 | 0,0936 | 34,410 | 254,5772 | 0,000368 | 1,000368 | 0,848215 | 1,071349991 |
| 150 | 51 | 0,0994 | 34,410 | 254,5772 | 0,000391 | 1,000391 | 0,848215 | 3,673634761 |
| 150 | 15 | 0,0292 | 34,410 | 254,5772 | 0,000115 | 1,000115 | 0,848215 | 2,666120693 |
| 150 | 25 | 0,0487 | 34,410 | 254,5772 | 0,000191 | 1,000191 | 0,848215 | 2,718823154 |
| 150 | 19 | 0,0370 | 34,410 | 254,5772 | 0,000145 | 1,000145 | 0,848215 | 4,277809716 |
| 150 | 55 | 0,1072 | 34,410 | 254,5772 | 0,000421 | 1,000421 | 0,848215 | 3,403768129 |
| 150 | 102 | 0,1988 | 34,410 | 254,5772 | 0,000781 | 1,000781 | 0,848215 | 5,381098226 |
| 150 | 71 | 0,1384 | 34,410 | 254,5772 | 0,000544 | 1,000544 | 0,848215 | 3,097377711 |
| 150 | 19 | 0,0370 | 34,410 | 254,5772 | 0,000145 | 1,000145 | 0,848215 | 0,353028218 |
| 150 | 32 | 0,0624 | 34,410 | 254,5772 | 0,000245 | 1,000245 | 0,848215 | 1,006419735 |
| 150 | 30 | 0,0585 | 34,410 | 254,5772 | 0,000230 | 1,000230 | 0,848215 | 1,933530482 |
| 150 | 55 | 0,1072 | 34,410 | 254,5772 | 0,000421 | 1,000421 | 0,848215 | 0,242794931 |
| 150 | 60 | 0,1170 | 34,410 | 254,5772 | 0,000459 | 1,000459 | 0,848215 | 190,7043948 |
| 150 | 60 | 0,1170 | 34,410 | 254,5772 | 0,000459 | 1,000459 | 0,848215 | 190,7043948 |
| 150 | 51 | 0,0994 | 34,410 | 254,5772 | 0,000391 | 1,000391 | 0,848215 | 1,552239981 |
| 150 | 29 | 0,0565 | 34,410 | 254,5772 | 0,000222 | 1,000222 | 0,848215 | 7,33220501 |
| 150 | 49 | 0,0955 | 34,410 | 254,5772 | 0,000375 | 1,000375 | 0,848215 | 3,158099787 |
| 150 | 8 | 0,0156 | 34,410 | 254,5772 | 0,000061 | 1,000061 | 0,848215 | 2,030547584 |
| 150 | 30 | 0,0585 | 34,410 | 254,5772 | 0,000230 | 1,000230 | 0,848215 | 1,933530482 |
| 150 | 24 | 0,0468 | 34,410 | 254,5772 | 0,000184 | 1,000184 | 0,848215 | 7,016899979 |
| 150 | 51 | 0,0994 | 34,410 | 254,5772 | 0,000391 | 1,000391 | 0,848215 | 1,603981453 |
| 150 | 81 | 0,1579 | 34,410 | 254,5772 | 0,000620 | 1,000620 | 0,848215 | 2,547499955 |
| 150 | 53 | 0,1033 | 34,410 | 254,5772 | 0,000406 | 1,000406 | 0,848215 | 1,935734791 |
| 150 | 10 | 0,0195 | 34,410 | 254,5772 | 0,000077 | 1,000077 | 0,848215 | 0,679739147 |
| 150 | 34 | 0,0663 | 34,410 | 254,5772 | 0,000260 | 1,000260 | 0,848215 | 2,311113099 |
| 150 | 64 | 0,1248 | 34,410 | 254,5772 | 0,000490 | 1,000490 | 0,848215 | 6,817683144 |
| 150 | 48 | 0,0936 | 34,410 | 254,5772 | 0,000368 | 1,000368 | 0,848215 | 6,817682949 |
| 150 | 51 | 0,0994 | 34,410 | 254,5772 | 0,000391 | 1,000391 | 0,848215 | 6,930202747 |
| 150 | 29 | 0,0565 | 34,410 | 254,5772 | 0,000222 | 1,000222 | 0,848215 | 7,360734993 |
| 150 | 15 | 0,0292 | 34,410 | 254,5772 | 0,000115 | 1,000115 | 0,848215 | 0,77612026 |
| 150 | 30 | 0,0585 | 34,410 | 254,5772 | 0,000230 | 1,000230 | 0,848215 | 1,247879283 |
| 150 | 32 | 0,0624 | 34,410 | 254,5772 | 0,000245 | 1,000245 | 0,848215 | 1,493396935 |
| 150 | 56 | 0,1092 | 34,410 | 254,5772 | 0,000429 | 1,000429 | 0,848215 | 1,47716439 |
| 150 | 36 | 0,0702 | 34,410 | 254,5772 | 0,000276 | 1,000276 | 0,848215 | 1,132222202 |
| 150 | 35 | 0,0682 | 34,410 | 254,5772 | 0,000268 | 1,000268 | 0,848215 | 1,100771586 |
| 150 | 55 | 0,1072 | 34,410 | 254,5772 | 0,000421 | 1,000421 | 0,848215 | 2,455740714 |
| 150 | 44 | 0,0858 | 34,410 | 254,5772 | 0,000337 | 1,000337 | 0,848215 | 2,544907086 |
| 150 | 77 | 0,1501 | 34,410 | 254,5772 | 0,000590 | 1,000590 | 0,848215 | 2,265459002 |
| 150 | 35 | 0,0682 | 34,410 | 254,5772 | 0,000268 | 1,000268 | 0,848215 | 2,255785562 |
| 150 | 33 | 0,0643 | 34,410 | 254,5772 | 0,000253 | 1,000253 | 0,848215 | 1,707464573 |
| 150 | 37 | 0,0721 | 34,410 | 254,5772 | 0,000283 | 1,000283 | 0,848215 | 1,402424901 |
| 150 | 34 | 0,0663 | 34,410 | 254,5772 | 0,000260 | 1,000260 | 0,848215 | 1,759205924 |
| 150 | 43 | 0,0838 | 34,410 | 254,5772 | 0,000329 | 1,000329 | 0,848215 | 4,624256026 |
| 150 | 30 | 0,0585 | 34,410 | 254,5772 | 0,000230 | 1,000230 | 0,848215 | 5,41762301 |
| 150 | 38 | 0,0741 | 34,410 | 254,5772 | 0,000291 | 1,000291 | 0,848215 | 0,037384115 |
| 150 | 108 | 0,2105 | 34,410 | 254,5772 | 0,000827 | 1,000827 | 0,848215 | 0,106249589 |
| 150 | 45 | 0,0877 | 34,410 | 254,5772 | 0,000345 | 1,000345 | 0,848215 | 2,008781646 |
| 150 | 50 | 0,0975 | 34,410 | 254,5772 | 0,000383 | 1,000383 | 0,848215 | 2,28270532 |
| 150 | 51 | 0,0994 | 34,410 | 254,5772 | 0,000391 | 1,000391 | 0,848215 | 1,914429356 |
| 150 | 12 | 0,0234 | 34,410 | 254,5772 | 0,000092 | 1,000092 | 0,848215 | 0,377407401 |
| 150 | 39 | 0,0760 | 34,410 | 254,5772 | 0,000299 | 1,000299 | 0,848215 | 2,492714995 |
| 150 | 64 | 0,1248 | 34,410 | 254,5772 | 0,000490 | 1,000490 | 0,848215 | 10,85263725 |
| 150 | 29 | 0,0565 | 34,410 | 254,5772 | 0,000222 | 1,000222 | 0,848215 | 1,811144746 |
| 150 | 33 | 0,0643 | 34,410 | 254,5772 | 0,000253 | 1,000253 | 0,848215 | 4,213223089 |
| 150 | 15 | 0,0292 | 34,410 | 254,5772 | 0,000115 | 1,000115 | 0,848215 | 1,915101404 |
| 150 | 44 | 0,0858 | 34,410 | 254,5772 | 0,000337 | 1,000337 | 0,848215 | 8,531467585 |
| 150 | 40 | 0,0780 | 34,410 | 254,5772 | 0,000306 | 1,000306 | 0,848215 | 7,755879623 |
| 150 | 27 | 0,0526 | 34,410 | 254,5772 | 0,000207 | 1,000207 | 0,848215 | 5,235218746 |
| 150 | 47 | 0,0916 | 34,410 | 254,5772 | 0,000360 | 1,000360 | 0,848215 | 5,517627359 |
| 150 | 15 | 0,0292 | 34,410 | 254,5772 | 0,000115 | 1,000115 | 0,848215 | 2,543586856 |
| 150 | 53 | 0,1033 | 34,410 | 254,5772 | 0,000406 | 1,000406 | 0,848215 | 3,297131151 |
| 150 | 24 | 0,0468 | 34,410 | 254,5772 | 0,000184 | 1,000184 | 0,848215 | 6,790924855 |
| 150 | 37 | 0,0721 | 34,410 | 254,5772 | 0,000283 | 1,000283 | 0,848215 | 2,376021329 |
| 150 | 40 | 0,0780 | 34,410 | 254,5772 | 0,000306 | 1,000306 | 0,848215 | 2,568671707 |
| 150 | 47 | 0,0916 | 34,410 | 254,5772 | 0,000360 | 1,000360 | 0,848215 | 5,328989024 |
| 150 | 31 | 0,0604 | 34,410 | 254,5772 | 0,000237 | 1,000237 | 0,848215 | 1,928510673 |
| 150 | 31 | 0,0604 | 34,410 | 254,5772 | 0,000237 | 1,000237 | 0,848215 | 1,928510673 |
| 150 | 52 | 0,1014 | 34,410 | 254,5772 | 0,000398 | 1,000398 | 0,848215 | 2,765335774 |
| 150 | 25 | 0,0487 | 34,410 | 254,5772 | 0,000191 | 1,000191 | 0,848215 | 0,8369922 |
| 150 | 43 | 0,0838 | 34,410 | 254,5772 | 0,000329 | 1,000329 | 0,848215 | 1,703512215 |
| 150 | 46 | 0,0897 | 34,410 | 254,5772 | 0,000352 | 1,000352 | 0,848215 | 4,361724254 |
| 150 | 14 | 0,0273 | 34,410 | 254,5772 | 0,000107 | 1,000107 | 0,848215 | 1,095698779 |
| 150 | 43 | 0,0838 | 34,410 | 254,5772 | 0,000329 | 1,000329 | 0,848215 | 4,5806306 |
| 150 | 25 | 0,0487 | 34,410 | 254,5772 | 0,000191 | 1,000191 | 0,848215 | 1,851528516 |
| 150 | 26 | 0,0507 | 34,410 | 254,5772 | 0,000199 | 1,000199 | 0,848215 | 1,356579388 |
| 150 | 17 | 0,0331 | 34,410 | 254,5772 | 0,000130 | 1,000130 | 0,848215 | 0,004135172 |
| 150 | 17 | 0,0331 | 34,410 | 254,5772 | 0,000130 | 1,000130 | 0,848215 | 1,259039391 |
| 150 | 33 | 0,0643 | 34,410 | 254,5772 | 0,000253 | 1,000253 | 0,848215 | 2,052930717 |
| 150 | 26 | 0,0507 | 34,410 | 254,5772 | 0,000199 | 1,000199 | 0,848215 | 1,460931478 |
| 150 | 24 | 0,0468 | 34,410 | 254,5772 | 0,000184 | 1,000184 | 0,848215 | 1,348552133 |
| 150 | 12 | 0,0234 | 34,410 | 254,5772 | 0,000092 | 1,000092 | 0,848215 | 1,540151803 |
| 150 | 22 | 0,0429 | 34,410 | 254,5772 | 0,000168 | 1,000168 | 0,848215 | 2,823611638 |
| 150 | 17 | 0,0331 | 34,410 | 254,5772 | 0,000130 | 1,000130 | 0,848215 | 2,18188172 |
| 150 | 52 | 0,1014 | 34,410 | 254,5772 | 0,000398 | 1,000398 | 0,848215 | 1,909485346 |
| 150 | 8 | 0,0156 | 34,410 | 254,5772 | 0,000061 | 1,000061 | 0,848215 | 0,497680174 |
| 150 | 29 | 0,0565 | 34,410 | 254,5772 | 0,000222 | 1,000222 | 0,848215 | 2,147773079 |
| 150 | 21 | 0,0409 | 34,410 | 254,5772 | 0,000161 | 1,000161 | 0,848215 | 0,887858615 |
| 150 | 19 | 0,0370 | 34,410 | 254,5772 | 0,000145 | 1,000145 | 0,848215 | 0,803300651 |
| 150 | 23 | 0,0448 | 34,410 | 254,5772 | 0,000176 | 1,000176 | 0,848215 | 1,098215222 |
| 150 | 37 | 0,0721 | 34,410 | 254,5772 | 0,000283 | 1,000283 | 0,848215 | 1,995950721 |
| 150 | 48 | 0,0936 | 34,410 | 254,5772 | 0,000368 | 1,000368 | 0,848215 | 0,297414017 |
| 200 | 13 | 0,0182 | 49,840 | 175,7624 | 0,000104 | 1,000104 | 0,848215 | 3,250741177 |
| 200 | 33,2 | 0,0465 | 49,840 | 175,7624 | 0,000265 | 1,000265 | 0,848215 | 16,04173543 |
| 200 | 34,9 | 0,0489 | 49,840 | 175,7624 | 0,000278 | 1,000278 | 0,848215 | 15,49167778 |
| 200 | 30,5 | 0,0427 | 49,840 | 175,7624 | 0,000243 | 1,000243 | 0,848215 | 21,82100489 |
| 200 | 35 | 0,0490 | 49,840 | 175,7624 | 0,000279 | 1,000279 | 0,848215 | 12,23533313 |
| 200 | 37,6 | 0,0526 | 49,840 | 175,7624 | 0,000299 | 1,000299 | 0,848215 | 25,95812249 |
| 200 | 18 | 0,0252 | 49,840 | 175,7624 | 0,000143 | 1,000143 | 0,848215 | 3,313575335 |
| 200 | 19,3 | 0,0270 | 49,840 | 175,7624 | 0,000154 | 1,000154 | 0,848215 | 2,936020844 |
| 200 | 21,9 | 0,0307 | 49,840 | 175,7624 | 0,000175 | 1,000175 | 0,848215 | 3,334088828 |
| 200 | 37 | 0,0518 | 49,840 | 175,7624 | 0,000295 | 1,000295 | 0,848215 | 4,42909664 |
| 200 | 42, | 0,0589 | 49,840 | 175,7624 | 0,000335 | 1,000335 | 0,848215 | 10,61671843 |
| 200 | 36,4 | 0,0508 | 49,840 | 175,7624 | 0,000289 | 1,000289 | 0,848215 | 19,8271888 |
| 200 | 23 | 0,0322 | 49,840 | 175,7624 | 0,000183 | 1,000183 | 0,848215 | 5,751311313 |
| 200 | 48, | 0,0672 | 49,840 | 175,7624 | 0,000383 | 1,000383 | 0,848215 | 4,912443654 |
| 200 | 37, | 0,0519 | 49,840 | 175,7624 | 0,000295 | 1,000295 | 0,848215 | 9,261241349 |
| 200 | 10,8 | 0,0151 | 49,840 | 175,7624 | 0,000086 | 1,000086 | 0,848215 | 7,440205337 |
| 200 | 11, | 0,0155 | 49,840 | 175,7624 | 0,000088 | 1,000088 | 0,848215 | 8,052755317 |
| 200 | 53, | 0,0742 | 49,840 | 175,7624 | 0,000422 | 1,000422 | 0,848215 | 13,24911912 |
| 200 | 42, | 0,0588 | 49,840 | 175,7624 | 0,000335 | 1,000335 | 0,848215 | 10,50040847 |
| 200 | 44, | 0,0616 | 49,840 | 175,7624 | 0,000351 | 1,000351 | 0,848215 | 9,124025364 |
| 200 | 53 | 0,0742 | 49,840 | 175,7624 | 0,000422 | 1,000422 | 0,848215 | 13,38212432 |
| 200 | 22 | 0,0308 | 49,840 | 175,7624 | 0,000175 | 1,000175 | 0,848215 | 2,641209408 |
| 200 | 19 | 0,0266 | 49,840 | 175,7624 | 0,000151 | 1,000151 | 0,848215 | 1,785365399 |
| 200 | 14 | 0,0196 | 49,840 | 175,7624 | 0,000112 | 1,000112 | 0,848215 | 8,038463995 |
| 200 | 5 | 0,0070 | 49,840 | 175,7624 | 0,000040 | 1,000040 | 0,848215 | 2,870879998 |
| 200 | 35 | 0,0490 | 49,840 | 175,7624 | 0,000279 | 1,000279 | 0,848215 | 17,90385215 |
| 200 | 35 | 0,0490 | 49,840 | 175,7624 | 0,000279 | 1,000279 | 0,848215 | 17,90385215 |
| 200 | 8,6 | 0,0120 | 49,840 | 175,7624 | 0,000069 | 1,000069 | 0,848215 | 4,40042157 |
| 200 | 26,2 | 0,0367 | 49,840 | 175,7624 | 0,000209 | 1,000209 | 0,848215 | 13,38824487 |
| 200 | 5 | 0,0070 | 49,840 | 175,7624 | 0,000040 | 1,000040 | 0,848215 | 2,249726008 |
| 200 | 17 | 0,0238 | 49,840 | 175,7624 | 0,000135 | 1,000135 | 0,848215 | 1,739446552 |
| 200 | 33 | 0,0462 | 49,840 | 175,7624 | 0,000263 | 1,000263 | 0,848215 | 3,950275381 |
| 200 | 13 | 0,0182 | 49,840 | 175,7624 | 0,000104 | 1,000104 | 0,848215 | 4,01714419 |
| 200 | 34, | 0,0476 | 49,840 | 175,7624 | 0,000271 | 1,000271 | 0,848215 | 18,60501736 |
| 200 | 23 | 0,0322 | 49,840 | 175,7624 | 0,000183 | 1,000183 | 0,848215 | 2,761264381 |
| 200 | 23, | 0,0322 | 49,840 | 175,7624 | 0,000183 | 1,000183 | 0,848215 | 2,763873175 |
| 200 | 11,7 | 0,0163 | 49,840 | 175,7624 | 0,000093 | 1,000093 | 0,848215 | 1,400069091 |
| 200 | 12 | 0,0168 | 49,840 | 175,7624 | 0,000096 | 1,000096 | 0,848215 | 0,463668558 |
| 200 | 30 | 0,0420 | 49,840 | 175,7624 | 0,000239 | 1,000239 | 0,848215 | 1,942138655 |
| 200 | 171 | 0,2395 | 49,840 | 175,7624 | 0,001362 | 1,001362 | 0,848215 | 6,607276956 |
| 200 | 18 | 0,0252 | 49,840 | 175,7624 | 0,000143 | 1,000143 | 0,848215 | 1,907308483 |
| 200 | 27 | 0,0378 | 49,840 | 175,7624 | 0,000215 | 1,000215 | 0,848215 | 2,762650406 |
| 200 | 16 | 0,0224 | 49,840 | 175,7624 | 0,000127 | 1,000127 | 0,848215 | 3,316971023 |
| 200 | 18 | 0,0252 | 49,840 | 175,7624 | 0,000143 | 1,000143 | 0,848215 | 5,562199647 |
| 200 | 22,4 | 0,0313 | 49,840 | 175,7624 | 0,000178 | 1,000178 | 0,848215 | 27,72938382 |
| 200 | 5,4 | 0,0075 | 49,840 | 175,7624 | 0,000043 | 1,000043 | 0,848215 | 5,573885212 |
| 200 | 6,7 | 0,0094 | 49,840 | 175,7624 | 0,000053 | 1,000053 | 0,848215 | 6,943289402 |
| 200 | 3,6 | 0,0050 | 49,840 | 175,7624 | 0,000029 | 1,000029 | 0,848215 | 3,906975217 |
| 200 | 4,5 | 0,0063 | 49,840 | 175,7624 | 0,000036 | 1,000036 | 0,848215 | 4,84600676 |
| 200 | 14,3 | 0,0201 | 49,840 | 175,7624 | 0,000114 | 1,000114 | 0,848215 | 16,11932098 |
| 200 | 4,1 | 0,0058 | 49,840 | 175,7624 | 0,000033 | 1,000033 | 0,848215 | 4,641884661 |
| 200 | 42,5 | 0,0596 | 49,840 | 175,7624 | 0,000339 | 1,000339 | 0,848215 | 47,89708506 |
| 200 | 18, | 0,0252 | 49,840 | 175,7624 | 0,000144 | 1,000144 | 0,848215 | 6,718809718 |
| 200 | 47 | 0,0658 | 49,840 | 175,7624 | 0,000374 | 1,000374 | 0,848215 | 6,163136234 |
| 200 | 18 | 0,0252 | 49,840 | 175,7624 | 0,000143 | 1,000143 | 0,848215 | 1,691398799 |
| 200 | 37,6 | 0,0526 | 49,840 | 175,7624 | 0,000299 | 1,000299 | 0,848215 | 11,17780283 |
| 200 | 27,3 | 0,0382 | 49,840 | 175,7624 | 0,000218 | 1,000218 | 0,848215 | 32,65985763 |
| 200 | 37,2 | 0,0520 | 49,840 | 175,7624 | 0,000296 | 1,000296 | 0,848215 | 44,35110921 |
| 200 | 24,2 | 0,0339 | 49,840 | 175,7624 | 0,000193 | 1,000193 | 0,848215 | 28,86592655 |
| 200 | 13 | 0,0182 | 49,840 | 175,7624 | 0,000104 | 1,000104 | 0,848215 | 14,63568984 |
| 200 | 18,8 | 0,0263 | 49,840 | 175,7624 | 0,000150 | 1,000150 | 0,848215 | 22,4016976 |
| 200 | 8,9 | 0,0125 | 49,840 | 175,7624 | 0,000071 | 1,000071 | 0,848215 | 10,66445518 |
| 200 | 54,1 | 0,0758 | 49,840 | 175,7624 | 0,000431 | 1,000431 | 0,848215 | 64,60132151 |
| 200 | 40,7 | 0,0570 | 49,840 | 175,7624 | 0,000324 | 1,000324 | 0,848215 | 48,54963617 |
| 200 | 13,9 | 0,0195 | 49,840 | 175,7624 | 0,000111 | 1,000111 | 0,848215 | 16,60713034 |
| 200 | 27,9 | 0,0390 | 49,840 | 175,7624 | 0,000222 | 1,000222 | 0,848215 | 6,186233161 |
| 200 | 49,7 | 0,0695 | 49,840 | 175,7624 | 0,000396 | 1,000396 | 0,848215 | 38,65271167 |
| 200 | 12,5 | 0,0175 | 49,840 | 175,7624 | 0,000100 | 1,000100 | 0,848215 | 12,96906571 |
| 200 | 40 | 0,0560 | 49,840 | 175,7624 | 0,000319 | 1,000319 | 0,848215 | 4,238463296 |
| 200 | 6,7 | 0,0094 | 49,840 | 175,7624 | 0,000053 | 1,000053 | 0,848215 | 2,547779623 |
| 200 | 18,4 | 0,0257 | 49,840 | 175,7624 | 0,000146 | 1,000146 | 0,848215 | 6,982549704 |
| 200 | 44,4 | 0,0622 | 49,840 | 175,7624 | 0,000354 | 1,000354 | 0,848215 | 6,747420321 |
| 200 | 24, | 0,0337 | 49,840 | 175,7624 | 0,000192 | 1,000192 | 0,848215 | 8,016753782 |
| 200 | 31 | 0,0434 | 49,840 | 175,7624 | 0,000247 | 1,000247 | 0,848215 | 10,31920469 |
| 200 | 17 | 0,0238 | 49,840 | 175,7624 | 0,000135 | 1,000135 | 0,848215 | 4,830713021 |
| 200 | 21 | 0,0294 | 49,840 | 175,7624 | 0,000167 | 1,000167 | 0,848215 | 5,967351379 |
| 200 | 12, | 0,0169 | 49,840 | 175,7624 | 0,000096 | 1,000096 | 0,848215 | 2,683316758 |
| 200 | 31, | 0,0434 | 49,840 | 175,7624 | 0,000247 | 1,000247 | 0,848215 | 7,831350449 |
| 200 | 33,2 | 0,0465 | 49,840 | 175,7624 | 0,000265 | 1,000265 | 0,848215 | 7,382041896 |
| 200 | 6,7 | 0,0094 | 49,840 | 175,7624 | 0,000053 | 1,000053 | 0,848215 | 6,242281846 |
| 200 | 13 | 0,0182 | 49,840 | 175,7624 | 0,000104 | 1,000104 | 0,848215 | 12,09707755 |
| 200 | 9,5 | 0,0133 | 49,840 | 175,7624 | 0,000076 | 1,000076 | 0,848215 | 9,15837773 |
| 200 | 11,4 | 0,0160 | 49,840 | 175,7624 | 0,000091 | 1,000091 | 0,848215 | 11,00699604 |
| 200 | 9,9 | 0,0138 | 49,840 | 175,7624 | 0,000078 | 1,000078 | 0,848215 | 9,934105422 |
| 200 | 38,5 | 0,0539 | 49,840 | 175,7624 | 0,000307 | 1,000307 | 0,848215 | 13,31625708 |
| 200 | 38,5 | 0,0539 | 49,840 | 175,7624 | 0,000307 | 1,000307 | 0,848215 | 12,38195661 |
| 200 | 14 | 0,0196 | 49,840 | 175,7624 | 0,000112 | 1,000112 | 0,848215 | 1,432485395 |
| 200 | 39, | 0,0547 | 49,840 | 175,7624 | 0,000311 | 1,000311 | 0,848215 | 6,500122875 |
| 200 | 18,4 | 0,0257 | 49,840 | 175,7624 | 0,000146 | 1,000146 | 0,848215 | 14,31297493 |
| 200 | 112 | 0,1568 | 49,840 | 175,7624 | 0,000892 | 1,000892 | 0,848215 | 14,40345969 |
| 200 | 36,2 | 0,0507 | 49,840 | 175,7624 | 0,000289 | 1,000289 | 0,848215 | 133,5324953 |
| 200 | 17 | 0,0238 | 49,840 | 175,7624 | 0,000135 | 1,000135 | 0,848215 | 1,597432199 |
| 200 | 22, | 0,0308 | 49,840 | 175,7624 | 0,000175 | 1,000175 | 0,848215 | 6,805261655 |
| 200 | 18 | 0,0252 | 49,840 | 175,7624 | 0,000143 | 1,000143 | 0,848215 | 1,277802755 |
| 200 | 16, | 0,0224 | 49,840 | 175,7624 | 0,000128 | 1,000128 | 0,848215 | 1,138040949 |
| 200 | 48 | 0,0672 | 49,840 | 175,7624 | 0,000382 | 1,000382 | 0,848215 | 172,3741394 |
| 200 | 44 | 0,0616 | 49,840 | 175,7624 | 0,000351 | 1,000351 | 0,848215 | 158,0096277 |
| 200 | 24 | 0,0336 | 49,840 | 175,7624 | 0,000191 | 1,000191 | 0,848215 | 86,18706968 |
| 200 | 15, | 0,0211 | 49,840 | 175,7624 | 0,000120 | 1,000120 | 0,848215 | 1,067199564 |
| 200 | 48 | 0,0672 | 49,840 | 175,7624 | 0,000382 | 1,000382 | 0,848215 | 172,3741394 |
| 200 | 23, | 0,0322 | 49,840 | 175,7624 | 0,000183 | 1,000183 | 0,848215 | 4,253961882 |
| 200 | 16 | 0,0224 | 49,840 | 175,7624 | 0,000127 | 1,000127 | 0,848215 | 57,45804645 |
| 200 | 9 | 0,0126 | 49,840 | 175,7624 | 0,000072 | 1,000072 | 0,848215 | 30,91967183 |
| 200 | 5 | 0,0070 | 49,840 | 175,7624 | 0,000040 | 1,000040 | 0,848215 | 17,59739023 |
| 200 | 25 | 0,0350 | 49,840 | 175,7624 | 0,000199 | 1,000199 | 0,848215 | 88,10177466 |
| 200 | 40 | 0,0560 | 49,840 | 175,7624 | 0,000319 | 1,000319 | 0,848215 | 140,9628395 |
| 200 | 38 | 0,0532 | 49,840 | 175,7624 | 0,000303 | 1,000303 | 0,848215 | 133,9146975 |
| 200 | 8 | 0,0112 | 49,840 | 175,7624 | 0,000064 | 1,000064 | 0,848215 | 0,717314162 |
| 200 | 34 | 0,0476 | 49,840 | 175,7624 | 0,000271 | 1,000271 | 0,848215 | 119,8184135 |
| 200 | 16,6 | 0,0233 | 49,840 | 175,7624 | 0,000133 | 1,000133 | 0,848215 | 63,11280115 |
| 200 | 10,2 | 0,0143 | 49,840 | 175,7624 | 0,000081 | 1,000081 | 0,848215 | 38,67178367 |
| 200 | 14 | 0,0196 | 49,840 | 175,7624 | 0,000112 | 1,000112 | 0,848215 | 2,586924021 |
| 200 | 23 | 0,0322 | 49,840 | 175,7624 | 0,000183 | 1,000183 | 0,848215 | 16,50457891 |
| 200 | 11 | 0,0154 | 49,840 | 175,7624 | 0,000088 | 1,000088 | 0,848215 | 0,986306973 |
| 200 | 10 | 0,0140 | 49,840 | 175,7624 | 0,000080 | 1,000080 | 0,848215 | 0,896642703 |
| 200 | 13, | 0,0183 | 49,840 | 175,7624 | 0,000104 | 1,000104 | 0,848215 | 1,169078622 |
| 200 | 10 | 0,0140 | 49,840 | 175,7624 | 0,000080 | 1,000080 | 0,848215 | 0,896642703 |
| 200 | 8 | 0,0112 | 49,840 | 175,7624 | 0,000064 | 1,000064 | 0,848215 | 1,218413096 |
| 200 | 8 | 0,0112 | 49,840 | 175,7624 | 0,000064 | 1,000064 | 0,848215 | 1,218413096 |
| 200 | 27 | 0,0378 | 49,840 | 175,7624 | 0,000215 | 1,000215 | 0,848215 | 4,1121442 |
| 200 | 11 | 0,0154 | 49,840 | 175,7624 | 0,000088 | 1,000088 | 0,848215 | 2,571032548 |
| 200 | 40 | 0,0560 | 49,840 | 175,7624 | 0,000319 | 1,000319 | 0,848215 | 9,349209265 |
| 200 | 17 | 0,0238 | 49,840 | 175,7624 | 0,000135 | 1,000135 | 0,848215 | 1,206813713 |
| 200 | 19 | 0,0266 | 49,840 | 175,7624 | 0,000151 | 1,000151 | 0,848215 | 1,348791797 |
| 200 | 32,1 | 0,0450 | 49,840 | 175,7624 | 0,000256 | 1,000256 | 0,848215 | 4,528717951 |
| 200 | 53, | 0,0742 | 49,840 | 175,7624 | 0,000422 | 1,000422 | 0,848215 | 38,03905741 |
| 200 | 11 | 0,0154 | 49,840 | 175,7624 | 0,000088 | 1,000088 | 0,848215 | 7,893494261 |
| 200 | 21, | 0,0294 | 49,840 | 175,7624 | 0,000168 | 1,000168 | 0,848215 | 15,08647679 |
| 200 | 19 | 0,0266 | 49,840 | 175,7624 | 0,000151 | 1,000151 | 0,848215 | 13,63421736 |
| 200 | 17, | 0,0238 | 49,840 | 175,7624 | 0,000136 | 1,000136 | 0,848215 | 11,06456054 |
| 200 | 17 | 0,0238 | 49,840 | 175,7624 | 0,000135 | 1,000135 | 0,848215 | 4,88286292 |
| 200 | 18 | 0,0252 | 49,840 | 175,7624 | 0,000143 | 1,000143 | 0,848215 | 5,170090151 |
| 200 | 18, | 0,0252 | 49,840 | 175,7624 | 0,000144 | 1,000144 | 0,848215 | 5,178063579 |
| 200 | 87 | 0,1218 | 49,840 | 175,7624 | 0,000693 | 1,000693 | 0,848215 | 8,179519247 |
| 200 | 24 | 0,0336 | 49,840 | 175,7624 | 0,000191 | 1,000191 | 0,848215 | 1,703737006 |
| 200 | 40 | 0,0560 | 49,840 | 175,7624 | 0,000319 | 1,000319 | 0,848215 | 140,9628395 |
| 200 | 29, | 0,0406 | 49,840 | 175,7624 | 0,000231 | 1,000231 | 0,848215 | 4,937715287 |
| 200 | 46, | 0,0644 | 49,840 | 175,7624 | 0,000367 | 1,000367 | 0,848215 | 7,829434369 |
| 200 | 14, | 0,0197 | 49,840 | 175,7624 | 0,000112 | 1,000112 | 0,848215 | 2,388378161 |
| 200 | 53 | 0,0742 | 49,840 | 175,7624 | 0,000422 | 1,000422 | 0,848215 | 0,768467922 |
| 200 | 18 | 0,0252 | 49,840 | 175,7624 | 0,000143 | 1,000143 | 0,848215 | 11,61316087 |
| 200 | 11, | 0,0155 | 49,840 | 175,7624 | 0,000088 | 1,000088 | 0,848215 | 7,12619681 |
| 200 | 17 | 0,0238 | 49,840 | 175,7624 | 0,000135 | 1,000135 | 0,848215 | 6,28270868 |
| 200 | 17, | 0,0238 | 49,840 | 175,7624 | 0,000136 | 1,000136 | 0,848215 | 6,293570375 |
| 200 | 30 | 0,0420 | 49,840 | 175,7624 | 0,000239 | 1,000239 | 0,848215 | 0,950000524 |
| 200 | 37, | 0,0518 | 49,840 | 175,7624 | 0,000295 | 1,000295 | 0,848215 | 7,11024 |
| 200 | 19 | 0,0266 | 49,840 | 175,7624 | 0,000151 | 1,000151 | 0,848215 | 0,601666999 |
| 200 | 30 | 0,0420 | 49,840 | 175,7624 | 0,000239 | 1,000239 | 0,848215 | 14,5789476 |
| 200 | 31 | 0,0434 | 49,840 | 175,7624 | 0,000247 | 1,000247 | 0,848215 | 0,981667208 |
| 200 | 18 | 0,0252 | 49,840 | 175,7624 | 0,000143 | 1,000143 | 0,848215 | 0,570000314 |
| 200 | 22 | 0,0308 | 49,840 | 175,7624 | 0,000175 | 1,000175 | 0,848215 | 0,696667051 |
| 200 | 34 | 0,0476 | 49,840 | 175,7624 | 0,000271 | 1,000271 | 0,848215 | 6,388225783 |
| 200 | 18 | 0,0252 | 49,840 | 175,7624 | 0,000143 | 1,000143 | 0,848215 | 3,382001885 |
| 200 | 22 | 0,0308 | 49,840 | 175,7624 | 0,000175 | 1,000175 | 0,848215 | 4,13355786 |
| 200 | 13 | 0,0182 | 49,840 | 175,7624 | 0,000104 | 1,000104 | 0,848215 | 3,528709497 |
| 200 | 14, | 0,0197 | 49,840 | 175,7624 | 0,000112 | 1,000112 | 0,848215 | 3,809830925 |
| 200 | 39, | 0,0546 | 49,840 | 175,7624 | 0,000311 | 1,000311 | 0,848215 | 7,494304466 |
| 200 | 60, | 0,0841 | 49,840 | 175,7624 | 0,000478 | 1,000478 | 0,848215 | 221,2315479 |
| 200 | 42 | 0,0588 | 49,840 | 175,7624 | 0,000335 | 1,000335 | 0,848215 | 13,01256808 |
| 200 | 19 | 0,0266 | 49,840 | 175,7624 | 0,000151 | 1,000151 | 0,848215 | 1,785365399 |
| 200 | 44 | 0,0616 | 49,840 | 175,7624 | 0,000351 | 1,000351 | 0,848215 | 1,194286194 |
| 200 | 16 | 0,0224 | 49,840 | 175,7624 | 0,000127 | 1,000127 | 0,848215 | 0,434285889 |
| 200 | 42 | 0,0588 | 49,840 | 175,7624 | 0,000335 | 1,000335 | 0,848215 | 1,140000458 |
| 200 | 23 | 0,0322 | 49,840 | 175,7624 | 0,000183 | 1,000183 | 0,848215 | 11,17719316 |
| 200 | 63, | 0,0883 | 49,840 | 175,7624 | 0,000502 | 1,000502 | 0,848215 | 234,0488293 |
| 200 | 21,6 | 0,0303 | 49,840 | 175,7624 | 0,000172 | 1,000172 | 0,848215 | 80,28818715 |
| 200 | 13 | 0,0182 | 49,840 | 175,7624 | 0,000104 | 1,000104 | 0,848215 | 2,344841973 |
| 200 | 9 | 0,0126 | 49,840 | 175,7624 | 0,000072 | 1,000072 | 0,848215 | 1,201817728 |
| 200 | 20 | 0,0280 | 49,840 | 175,7624 | 0,000159 | 1,000159 | 0,848215 | 0,289987895 |
| 200 | 45,2 | 0,0633 | 49,840 | 175,7624 | 0,000360 | 1,000360 | 0,848215 | 168,1205338 |
| 200 | 49, | 0,0687 | 49,840 | 175,7624 | 0,000391 | 1,000391 | 0,848215 | 182,4527363 |
| 200 | 46,3 | 0,0649 | 49,840 | 175,7624 | 0,000369 | 1,000369 | 0,848215 | 172,3485763 |
| 200 | 44,4 | 0,0622 | 49,840 | 175,7624 | 0,000354 | 1,000354 | 0,848215 | 165,1299798 |
| 200 | 36,4 | 0,0510 | 49,840 | 175,7624 | 0,000290 | 1,000290 | 0,848215 | 138,0337982 |
| 200 | 13 | 0,0182 | 49,840 | 175,7624 | 0,000104 | 1,000104 | 0,848215 | 4,027699645 |
| 200 | 21 | 0,0294 | 49,840 | 175,7624 | 0,000167 | 1,000167 | 0,848215 | 6,506284042 |
| 200 | 25 | 0,0350 | 49,840 | 175,7624 | 0,000199 | 1,000199 | 0,848215 | 6,785979801 |
| 200 | 42 | 0,0588 | 49,840 | 175,7624 | 0,000335 | 1,000335 | 0,848215 | 5,608482729 |
| 250 | 34,8 | 0,0377 | 62,750 | 139,6016 | 0,000270 | 1,000270 | 0,848215 | 89,11848423 |
| 250 | 21 | 0,0228 | 62,750 | 139,6016 | 0,000163 | 1,000163 | 0,848215 | 13,19734024 |
| 250 | 30, | 0,0325 | 62,750 | 139,6016 | 0,000233 | 1,000233 | 0,848215 | 6,833865657 |
| 250 | 51, | 0,0553 | 62,750 | 139,6016 | 0,000396 | 1,000396 | 0,848215 | 11,6200482 |
| 250 | 30,5 | 0,0330 | 62,750 | 139,6016 | 0,000236 | 1,000236 | 0,848215 | 10,43896371 |
| 250 | 17 | 0,0184 | 62,750 | 139,6016 | 0,000132 | 1,000132 | 0,848215 | 24,21227155 |
| 250 | 32,8 | 0,0355 | 62,750 | 139,6016 | 0,000254 | 1,000254 | 0,848215 | 47,69781885 |
| 250 | 43,5 | 0,0471 | 62,750 | 139,6016 | 0,000337 | 1,000337 | 0,848215 | 66,86247397 |
| 250 | 51,4 | 0,0557 | 62,750 | 139,6016 | 0,000399 | 1,000399 | 0,848215 | 79,10376601 |
| 250 | 22,1 | 0,0240 | 62,750 | 139,6016 | 0,000172 | 1,000172 | 0,848215 | 35,85393949 |
| 250 | 22,5 | 0,0243 | 62,750 | 139,6016 | 0,000174 | 1,000174 | 0,848215 | 37,29970103 |
| 250 | 59,7 | 0,0646 | 62,750 | 139,6016 | 0,000463 | 1,000463 | 0,848215 | 0 |
| 250 | 35,3 | 0,0383 | 62,750 | 139,6016 | 0,000274 | 1,000274 | 0,848215 | 4,479755312 |
| 250 | 36,8 | 0,0398 | 62,750 | 139,6016 | 0,000285 | 1,000285 | 0,848215 | 26,65328725 |
| 250 | 36, | 0,0390 | 62,750 | 139,6016 | 0,000279 | 1,000279 | 0,848215 | 72,27346854 |
| 250 | 36,2 | 0,0393 | 62,750 | 139,6016 | 0,000281 | 1,000281 | 0,848215 | 9,514584687 |
| 250 | 52, | 0,0564 | 62,750 | 139,6016 | 0,000404 | 1,000404 | 0,848215 | 90,77053669 |
| 250 | 24,6 | 0,0266 | 62,750 | 139,6016 | 0,000191 | 1,000191 | 0,848215 | 8,428710965 |
| 250 | 8,6 | 0,0093 | 62,750 | 139,6016 | 0,000066 | 1,000066 | 0,848215 | 31,61300303 |
| 250 | 45,3 | 0,0491 | 62,750 | 139,6016 | 0,000352 | 1,000352 | 0,848215 | 32,84406558 |
| 250 | 32,4 | 0,0347 | 62,750 | 139,6016 | 0,000249 | 1,000249 | 0,848215 | 64,34361155 |
| 250 | 36,7 | 0,0397 | 62,750 | 139,6016 | 0,000285 | 1,000285 | 0,848215 | 73,62602646 |
| 250 | 30, | 0,0326 | 62,750 | 139,6016 | 0,000233 | 1,000233 | 0,848215 | 60,37166921 |
| 250 | 26,9 | 0,0292 | 62,750 | 139,6016 | 0,000209 | 1,000209 | 0,848215 | 54,03532928 |
| 250 | 26,9 | 0,0292 | 62,750 | 139,6016 | 0,000209 | 1,000209 | 0,848215 | 68,98332085 |
| 250 | 46, | 0,0498 | 62,750 | 139,6016 | 0,000357 | 1,000357 | 0,848215 | 80,25664415 |
| 250 | 37,1 | 0,0403 | 62,750 | 139,6016 | 0,000288 | 1,000288 | 0,848215 | 6,888453752 |
| 250 | 48,8 | 0,0529 | 62,750 | 139,6016 | 0,000379 | 1,000379 | 0,848215 | 5,739227708 |
| 250 | 52,2 | 0,0566 | 62,750 | 139,6016 | 0,000405 | 1,000405 | 0,848215 | 37,83952684 |
| 250 | 41 | 0,0444 | 62,750 | 139,6016 | 0,000318 | 1,000318 | 0,848215 | 25,76623571 |
| 250 | 17 | 0,0184 | 62,750 | 139,6016 | 0,000132 | 1,000132 | 0,848215 | 10,68356115 |
| 250 | 23 | 0,0249 | 62,750 | 139,6016 | 0,000178 | 1,000178 | 0,848215 | 14,45422979 |
| 250 | 22 | 0,0238 | 62,750 | 139,6016 | 0,000171 | 1,000171 | 0,848215 | 0,226200266 |
| 250 | 15, | 0,0163 | 62,750 | 139,6016 | 0,000117 | 1,000117 | 0,848215 | 9,447598812 |
| 300 | 56, | 0,0493 | 73,140 | 119,7703 | 0,000411 | 1,000411 | 0,848215 | 73,21838144 |
| 300 | 36,1 | 0,0317 | 73,140 | 119,7703 | 0,000265 | 1,000265 | 0,848215 | 47,16447525 |
| 300 | 31,9 | 0,0280 | 73,140 | 119,7703 | 0,000234 | 1,000234 | 0,848215 | 118,7843606 |
| 300 | 83,6 | 0,0735 | 73,140 | 119,7703 | 0,000613 | 1,000613 | 0,848215 | 109,1874109 |
| 300 | 28,4 | 0,0250 | 73,140 | 119,7703 | 0,000208 | 1,000208 | 0,848215 | 98,75114319 |
| 300 | 11,4 | 0,0100 | 73,140 | 119,7703 | 0,000084 | 1,000084 | 0,848215 | 14,88611296 |
| 300 | 98,7 | 0,0867 | 73,140 | 119,7703 | 0,000724 | 1,000724 | 0,848215 | 96,91344293 |
| 300 | 57,3 | 0,0504 | 73,140 | 119,7703 | 0,000420 | 1,000420 | 0,848215 | 52,53630383 |
| 300 | 10,6 | 0,0093 | 73,140 | 119,7703 | 0,000078 | 1,000078 | 0,848215 | 31,57698315 |
| 300 | 21, | 0,0185 | 73,140 | 119,7703 | 0,000154 | 1,000154 | 0,848215 | 15,58588925 |
| 300 | 17,7 | 0,0155 | 73,140 | 119,7703 | 0,000130 | 1,000130 | 0,848215 | 61,46228902 |
| 300 | 24,8 | 0,0218 | 73,140 | 119,7703 | 0,000182 | 1,000182 | 0,848215 | 89,47988595 |
| 300 | 184 | 0,0162 | 73,140 | 119,7703 | 0,000135 | 1,000135 | 0,848215 | 16,85195387 |
| 300 | 41,8 | 0,0367 | 73,140 | 119,7703 | 0,000306 | 1,000306 | 0,848215 | 155,5953085 |
| 300 | 24,1 | 0,0212 | 73,140 | 119,7703 | 0,000177 | 1,000177 | 0,848215 | 18,20604931 |
| 300 | 32, | 0,0281 | 73,140 | 119,7703 | 0,000235 | 1,000235 | 0,848215 | 125,877289 |
| 300 | 9,7 | 0,0085 | 73,140 | 119,7703 | 0,000071 | 1,000071 | 0,848215 | 12,51668103 |
| 300 | 15,8 | 0,0139 | 73,140 | 119,7703 | 0,000116 | 1,000116 | 0,848215 | 20,33978676 |
| 300 | 19, | 0,0167 | 73,140 | 119,7703 | 0,000139 | 1,000139 | 0,848215 | 24,40774669 |
| 300 | 41, | 0,0360 | 73,140 | 119,7703 | 0,000301 | 1,000301 | 0,848215 | 52,75811926 |
| 300 | 37,1 | 0,0325 | 73,140 | 119,7703 | 0,000271 | 1,000271 | 0,848215 | 274,961441 |
| 300 | 35,4 | 0,0311 | 73,140 | 119,7703 | 0,000260 | 1,000260 | 0,848215 | 262,853439 |
| 300 | 24, | 0,0212 | 73,140 | 119,7703 | 0,000177 | 1,000177 | 0,848215 | 178,9062596 |
| 300 | 67,1 | 0,0590 | 73,140 | 119,7703 | 0,000492 | 1,000492 | 0,848215 | 498,6075814 |
| 300 | 51,9 | 0,0456 | 73,140 | 119,7703 | 0,000380 | 1,000380 | 0,848215 | 186,8005539 |
| 300 | 70,6 | 0,0620 | 73,140 | 119,7703 | 0,000518 | 1,000518 | 0,848215 | 68,05863977 |
| 300 | 47,4 | 0,0416 | 73,140 | 119,7703 | 0,000348 | 1,000348 | 0,848215 | 8,423526682 |
| 300 | 45, | 0,0395 | 73,140 | 119,7703 | 0,000330 | 1,000330 | 0,848215 | 8,002128388 |
| 300 | 56, | 0,0493 | 73,140 | 119,7703 | 0,000411 | 1,000411 | 0,848215 | 9,970022082 |
| 300 | 45 | 0,0395 | 73,140 | 119,7703 | 0,000330 | 1,000330 | 0,848215 | 11,01782931 |
| 300 | 23 | 0,0202 | 73,140 | 119,7703 | 0,000169 | 1,000169 | 0,848215 | 10,28974781 |
| 300 | 38 | 0,0334 | 73,140 | 119,7703 | 0,000279 | 1,000279 | 0,848215 | 17,00045291 |
| 300 | 15 | 0,0132 | 73,140 | 119,7703 | 0,000110 | 1,000110 | 0,848215 | 14,45767341 |
| 300 | 4 | 0,0035 | 73,140 | 119,7703 | 0,000029 | 1,000029 | 0,848215 | 1,479579441 |
| 300 | 13,9 | 0,0122 | 73,140 | 119,7703 | 0,000102 | 1,000102 | 0,848215 | 13,39015736 |
| 300 | 13,6 | 0,0119 | 73,140 | 119,7703 | 0,000100 | 1,000100 | 0,848215 | 13,10970741 |
| 300 | 7,2 | 0,0063 | 73,140 | 119,7703 | 0,000053 | 1,000053 | 0,848215 | 6,950383845 |
| 300 | 17, | 0,0150 | 73,140 | 119,7703 | 0,000125 | 1,000125 | 0,848215 | 15,14853977 |
| 300 | 27,7 | 0,0243 | 73,140 | 119,7703 | 0,000203 | 1,000203 | 0,848215 | 2,073383214 |
| 300 | 17,5 | 0,0153 | 73,140 | 119,7703 | 0,000128 | 1,000128 | 0,848215 | 15,48207694 |
| 300 | 41,8 | 0,0367 | 73,140 | 119,7703 | 0,000306 | 1,000306 | 0,848215 | 40,26288554 |
| 300 | 22,4 | 0,0196 | 73,140 | 119,7703 | 0,000164 | 1,000164 | 0,848215 | 23,52932075 |
| 300 | 50,2 | 0,0441 | 73,140 | 119,7703 | 0,000368 | 1,000368 | 0,848215 | 52,84415296 |
| 300 | 31, 9 | 0,0280 | 73,140 | 119,7703 | 0,000234 | 1,000234 | 0,848215 | 41,02332558 |
| 300 | 3,2 | 0,0028 | 73,140 | 119,7703 | 0,000023 | 1,000023 | 0,848215 | 5,311333153 |
| 300 | 47,9 | 0,0420 | 73,140 | 119,7703 | 0,000351 | 1,000351 | 0,848215 | 31,55661913 |
| 300 | 21,2 | 0,0186 | 73,140 | 119,7703 | 0,000156 | 1,000156 | 0,848215 | 14,88889027 |
| 300 | 22,5 | 0,0197 | 73,140 | 119,7703 | 0,000165 | 1,000165 | 0,848215 | 15,77254351 |
| 300 | 18,4 | 0,0162 | 73,140 | 119,7703 | 0,000135 | 1,000135 | 0,848215 | 13,85057372 |
| 300 | 29,8 | 0,0262 | 73,140 | 119,7703 | 0,000219 | 1,000219 | 0,848215 | 88,61888434 |
| 300 | 9,8 | 0,0087 | 73,140 | 119,7703 | 0,000072 | 1,000072 | 0,848215 | 8,731023511 |
| 300 | 54,3 | 0,0476 | 73,140 | 119,7703 | 0,000398 | 1,000398 | 0,848215 | 402,8645529 |
| 300 | 29 | 0,0255 | 73,140 | 119,7703 | 0,000213 | 1,000213 | 0,848215 | 2,173936786 |
| 300 | 25, | 0,0220 | 73,140 | 119,7703 | 0,000183 | 1,000183 | 0,848215 | 32,14715918 |
| 300 | 23 | 0,0202 | 73,140 | 119,7703 | 0,000169 | 1,000169 | 0,848215 | 17,05093526 |
| 300 | 28,2 | 0,0248 | 73,140 | 119,7703 | 0,000207 | 1,000207 | 0,848215 | 13,37777416 |
| 300 | 24 | 0,0211 | 73,140 | 119,7703 | 0,000176 | 1,000176 | 0,848215 | 15,8547657 |
| 300 | 6, | 0,0053 | 73,140 | 119,7703 | 0,000045 | 1,000045 | 0,848215 | 2,876999465 |
| 300 | 24 | 0,0211 | 73,140 | 119,7703 | 0,000176 | 1,000176 | 0,848215 | 2,745091285 |
| 300 | 41, | 0,0360 | 73,140 | 119,7703 | 0,000301 | 1,000301 | 0,848215 | 19,39777182 |
| 300 | 24, | 0,0211 | 73,140 | 119,7703 | 0,000176 | 1,000176 | 0,848215 | 17,80771507 |
| 300 | 5,8 | 0,0051 | 73,140 | 119,7703 | 0,000043 | 1,000043 | 0,848215 | 7,500942062 |
| 300 | 34 | 0,0299 | 73,140 | 119,7703 | 0,000249 | 1,000249 | 0,848215 | 0,290456216 |
| 300 | 53,2 | 0,0467 | 73,140 | 119,7703 | 0,000390 | 1,000390 | 0,848215 | 68,37314838 |
| 300 | 59 | 0,0518 | 73,140 | 119,7703 | 0,000433 | 1,000433 | 0,848215 | 23,58445829 |
| 300 | 43,6 | 0,0383 | 73,140 | 119,7703 | 0,000320 | 1,000320 | 0,848215 | 17,28806125 |
| 300 | 11,2 | 0,0098 | 73,140 | 119,7703 | 0,000082 | 1,000082 | 0,848215 | 19,44330212 |
| 300 | 23,9 | 0,0210 | 73,140 | 119,7703 | 0,000175 | 1,000175 | 0,848215 | 41,48309305 |
| 300 | 15, | 0,0132 | 73,140 | 119,7703 | 0,000110 | 1,000110 | 0,848215 | 4,553085004 |
| 300 | 10 | 0,0088 | 73,140 | 119,7703 | 0,000073 | 1,000073 | 0,848215 | 6,606152376 |
| 300 | 89,4 | 0,0785 | 73,140 | 119,7703 | 0,000656 | 1,000656 | 0,848215 | 256,8930804 |
| 300 | 19,7 | 0,0173 | 73,140 | 119,7703 | 0,000144 | 1,000144 | 0,848215 | 14,56511648 |
| 300 | 17,9 | 0,0157 | 73,140 | 119,7703 | 0,000131 | 1,000131 | 0,848215 | 11,8174421 |
| 300 | 52 | 0,0457 | 73,140 | 119,7703 | 0,000381 | 1,000381 | 0,848215 | 66,89284824 |
| 300 | 21,6 | 0,0190 | 73,140 | 119,7703 | 0,000158 | 1,000158 | 0,848215 | 17,55943345 |
| 300 | 19 | 0,0167 | 73,140 | 119,7703 | 0,000139 | 1,000139 | 0,848215 | 12,55168951 |
| 300 | 63 | 0,0553 | 73,140 | 119,7703 | 0,000462 | 1,000462 | 0,848215 | 81,04325844 |
| 300 | 81, | 0,0712 | 73,140 | 119,7703 | 0,000594 | 1,000594 | 0,848215 | 24,53967532 |
| 400 | 56 | 0,0353 | 86,360 | 101,4358 | 0,000348 | 1,000348 | 0,848215 | 26,45308042 |
| 400 | 54, | 0,0341 | 86,360 | 101,4358 | 0,000336 | 1,000336 | 0,848215 | 110,9410316 |
| 400 | 23 | 0,0145 | 86,360 | 101,4358 | 0,000143 | 1,000143 | 0,848215 | 23,32845177 |
| 400 | 71,3 | 0,0450 | 86,360 | 101,4358 | 0,000443 | 1,000443 | 0,848215 | 142,9178079 |
| 400 | 11, | 0,0070 | 86,360 | 101,4358 | 0,000069 | 1,000069 | 0,848215 | 22,67673913 |
| 400 | 38 | 0,0240 | 86,360 | 101,4358 | 0,000236 | 1,000236 | 0,848215 | 20,21150479 |
| 400 | 56,8 | 0,0359 | 86,360 | 101,4358 | 0,000353 | 1,000353 | 0,848215 | 81,25916391 |
| 400 | 17 | 0,0107 | 86,360 | 101,4358 | 0,000106 | 1,000106 | 0,848215 | 8,030399414 |
| 400 | 50 | 0,0316 | 86,360 | 101,4358 | 0,000311 | 1,000311 | 0,848215 | 18,97252046 |
| 400 | 25 | 0,0158 | 86,360 | 101,4358 | 0,000156 | 1,000156 | 0,848215 | 51,32639209 |
| 400 | 24, | 0,0152 | 86,360 | 101,4358 | 0,000149 | 1,000149 | 0,848215 | 49,31608103 |
| 400 | 18 | 0,0114 | 86,360 | 101,4358 | 0,000112 | 1,000112 | 0,848215 | 6,830107364 |
| 400 | 5 | 0,0032 | 86,360 | 101,4358 | 0,000031 | 1,000031 | 0,848215 | 5,071402559 |
| 400 | 10, | 0,0063 | 86,360 | 101,4358 | 0,000063 | 1,000063 | 0,848215 | 20,63296325 |
| 400 | 9,4 | 0,0060 | 86,360 | 101,4358 | 0,000059 | 1,000059 | 0,848215 | 8,10435642 |
| 400 | 24 | 0,0151 | 86,360 | 101,4358 | 0,000149 | 1,000149 | 0,848215 | 11,33703447 |
| 400 | 15 | 0,0095 | 86,360 | 101,4358 | 0,000093 | 1,000093 | 0,848215 | 5,691756137 |
| 400 | 19 | 0,0120 | 86,360 | 101,4358 | 0,000118 | 1,000118 | 0,848215 | 9,555891504 |
| 400 | 53,2 | 0,0335 | 86,360 | 101,4358 | 0,000331 | 1,000331 | 0,848215 | 74,16811904 |
| 400 | 51, | 0,0322 | 86,360 | 101,4358 | 0,000317 | 1,000317 | 0,848215 | 72,54342247 |
| 400 | 27, | 0,0170 | 86,360 | 101,4358 | 0,000168 | 1,000168 | 0,848215 | 39,81179127 |
| 400 | 56,9 | 0,0359 | 86,360 | 101,4358 | 0,000354 | 1,000354 | 0,848215 | 105,2599901 |
| 420 | 36, | 0,0215 | 87,794 | 99,7786 | 0,000216 | 1,000216 | 0,848215 | 218,3472794 |
| 420 | 23, | 0,0137 | 87,794 | 99,7786 | 0,000138 | 1,000138 | 0,848215 | 139,4164751 |
| 420 | 46,3 | 0,0276 | 87,794 | 99,7786 | 0,000277 | 1,000277 | 0,848215 | 280,2105383 |
| 420 | 22, | 0,0132 | 87,794 | 99,7786 | 0,000132 | 1,000132 | 0,848215 | 133,7784048 |
| 450 | 33, | 0,0182 | 89,190 | 98,2173 | 0,000185 | 1,000185 | 0,848215 | 190,5096166 |
| 450 | 50,3 | 0,0277 | 89,190 | 98,2173 | 0,000282 | 1,000282 | 0,848215 | 285,5607353 |
| 450 | 62,8 | 0,0346 | 89,190 | 98,2173 | 0,000352 | 1,000352 | 0,848215 | 356,8915047 |
| 450 | 41, | 0,0226 | 89,190 | 98,2173 | 0,000230 | 1,000230 | 0,848215 | 233,2747435 |
| 450 | 38, | 0,0209 | 89,190 | 98,2173 | 0,000213 | 1,000213 | 0,848215 | 216,0238777 |
| 450 | 60, | 0,0331 | 89,190 | 98,2173 | 0,000337 | 1,000337 | 0,848215 | 341,0195875 |
| 450 | 35,5 | 0,0196 | 89,190 | 98,2173 | 0,000199 | 1,000199 | 0,848215 | 201,8019252 |
| 450 | 58,9 | 0,0324 | 89,190 | 98,2173 | 0,000330 | 1,000330 | 0,848215 | 334,4696242 |
| 450 | 52,5 | 0,0289 | 89,190 | 98,2173 | 0,000294 | 1,000294 | 0,848215 | 298,1747763 |
| 450 | 51,5 | 0,0284 | 89,190 | 98,2173 | 0,000289 | 1,000289 | 0,848215 | 292,5436764 |
| 450 | 46,3 | 0,0255 | 89,190 | 98,2173 | 0,000260 | 1,000260 | 0,848215 | 262,9517747 |
| 450 | 24, | 0,0133 | 89,190 | 98,2173 | 0,000135 | 1,000135 | 0,848215 | 136,8616577 |
| 450 | 48 | 0,0265 | 89,190 | 98,2173 | 0,000269 | 1,000269 | 0,848215 | 272,7777993 |
| 450 | 15 | 0,0083 | 89,190 | 98,2173 | 0,000084 | 1,000084 | 0,848215 | 85,24306228 |
| 450 | 35 | 0,0193 | 89,190 | 98,2173 | 0,000196 | 1,000196 | 0,848215 | 206,4574685 |
| 450 | 43, | 0,0237 | 89,190 | 98,2173 | 0,000241 | 1,000241 | 0,848215 | 71,82765562 |
| 450 | 32, | 0,0176 | 89,190 | 98,2173 | 0,000180 | 1,000180 | 0,848215 | 53,46477052 |
| 450 | 43,2 | 0,0238 | 89,190 | 98,2173 | 0,000242 | 1,000242 | 0,848215 | 245,4184702 |
| 500 | 43, | 0,0210 | 90,000 | 97,3333 | 0,000216 | 1,000216 | 0,848215 | 71,36168882 |
| 500 | 19,2 | 0,0094 | 90,000 | 97,3333 | 0,000096 | 1,000096 | 0,848215 | 31,91390798 |
| 500 | 13, | 0,0064 | 90,000 | 97,3333 | 0,000065 | 1,000065 | 0,848215 | 22,83064341 |
| 500 | 17,3 | 0,0084 | 90,000 | 97,3333 | 0,000087 | 1,000087 | 0,848215 | 30,22748891 |
| 500 | 51, | 0,0249 | 90,000 | 97,3333 | 0,000256 | 1,000256 | 0,848215 | 103,9246889 |
| 500 | 12, | 0,0059 | 90,000 | 97,3333 | 0,000060 | 1,000060 | 0,848215 | 19,9785081 |
| 500 | 51 | 0,0249 | 90,000 | 97,3333 | 0,000256 | 1,000256 | 0,848215 | 103,9047229 |
| 500 | 54, | 0,0264 | 90,000 | 97,3333 | 0,000271 | 1,000271 | 0,848215 | 211,1737445 |
| 500 | 46 | 0,0225 | 90,000 | 97,3333 | 0,000231 | 1,000231 | 0,848215 | 179,857903 |
| 500 | 14 | 0,0068 | 90,000 | 97,3333 | 0,000070 | 1,000070 | 0,848215 | 53,19936008 |
| 500 | 1250 | 0,6103 | 90,000 | 97,3333 | 0,006270 | 1,006270 | 0,848215 | 13646,33353 |
| 500 | 34 | 0,0166 | 90,000 | 97,3333 | 0,000171 | 1,000171 | 0,848215 | 149,482919 |
| 500 | 54 | 0,0264 | 90,000 | 97,3333 | 0,000271 | 1,000271 | 0,848215 | 238,9046404 |
| 500 | 44, | 0,0215 | 90,000 | 97,3333 | 0,000221 | 1,000221 | 0,848215 | 167,2411563 |
| 500 | 10 | 0,0049 | 90,000 | 97,3333 | 0,000050 | 1,000050 | 0,848215 | 45,53799806 |
| 500 | 46 | 0,0225 | 90,000 | 97,3333 | 0,000231 | 1,000231 | 0,848215 | 179,857903 |
| 500 | 15, | 0,0073 | 90,000 | 97,3333 | 0,000075 | 1,000075 | 0,848215 | 24,88504404 |
| 500 | 38,5 | 0,0188 | 90,000 | 97,3333 | 0,000193 | 1,000193 | 0,848215 | 75,45384552 |
| 500 | 45, | 0,0220 | 90,000 | 97,3333 | 0,000226 | 1,000226 | 0,848215 | 91,70327281 |
| 500 | 25 | 0,0122 | 90,000 | 97,3333 | 0,000125 | 1,000125 | 0,848215 | 113,8449952 |
| 500 | 57 | 0,0278 | 90,000 | 97,3333 | 0,000286 | 1,000286 | 0,848215 | 261,2177919 |
| 500 | 40, | 0,0195 | 90,000 | 97,3333 | 0,000201 | 1,000201 | 0,848215 | 188,6800743 |
| 500 | 45 | 0,0220 | 90,000 | 97,3333 | 0,000226 | 1,000226 | 0,848215 | 212,2045073 |
| 500 | 39 | 0,0190 | 90,000 | 97,3333 | 0,000196 | 1,000196 | 0,848215 | 185,3718483 |
| 500 | 62,3 | 0,0304 | 90,000 | 97,3333 | 0,000312 | 1,000312 | 0,848215 | 297,4197823 |
| 500 | 44 | 0,0215 | 90,000 | 97,3333 | 0,000221 | 1,000221 | 0,848215 | 172,0379942 |
| 500 | 52 | 0,0254 | 90,000 | 97,3333 | 0,000261 | 1,000261 | 0,848215 | 203,3176295 |
| 600 | 23 | 0,0091 | 90,000 | 97,3333 | 0,000094 | 1,000094 | 0,848215 | 110,5520641 |
| 800 | 5 | 0,0014 | 90,000 | 97,3333 | 0,000015 | 1,000015 | 0,848215 | 14,52994963 |
| итог |  |  |  |  |  | 1,178946 |  | 34662,44264 |