УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

«Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2026–2036 годы

(актуализация по состоянию на 2027 г.)»

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

г. Иркутск – 2026 г.

Оглавление

Введение	8

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения	9

Часть 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	9

Часть 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	14

Часть 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	19

Часть 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	19

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	19

Часть 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	19

Часть 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии	19

Часть 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	19

Часть 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа	25

Часть 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	26

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	26

Часть 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	26

Часть 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	32

Раздел 4. Основные положения мастер плана развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования	33

Часть 4.1. Описание сценариев развития системы теплоснабжения Байкальского городского поселения	34

4.1.1. Сценарий №1 развития централизованной системы с пятью электрокотельными	34

Часть 4.2. Сценарий № 2 децентрализованной системы теплоснабжения с автономными и/или групповыми источниками тепловой энергии	44

4.2.1. Описание сценария	44

4.2.2. Тарифные последствия реализации сценария децентрализованной схемы теплоснабжения	45

4.2.3. Дополнительное обеспечение ЭЭ децентрализованной системы теплоснабжения	47

Сводные данные по затратам на реализацию варианта №2 децентрализованной системы теплоснабжения	48

Часть 4.3. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования	49

Часть 4.3. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	50

Часть 4.4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	50

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	53

Часть 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	53

Часть 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	54

5.3. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	54

Часть 5.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	54

Часть 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	55

Часть 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	55

Часть 5.7. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	55

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	56

Часть 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	56

Часть 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	56

Часть 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	56

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	57

Часть 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	57

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	57

Часть 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	57

Часть 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	61

Часть 8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	61

Часть 8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	62

Часть 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	62

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	63

Часть 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	63

Часть 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	63

Часть 9.2. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	69

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	75

Часть 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)	75

Часть 10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	75

Часть 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	75

Часть 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	76

Часть 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	76

Часть 10.6. Основание для присвоения статуса ЕТО	76

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	79

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	79

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	79

Часть 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	79

Часть 13.2. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	79

Часть 13.3. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.	80

Часть 13.4. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	80

Часть 13.5. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	80

Часть 13.6. Предложения по генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики строительству объектов электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	80

Часть 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	81

Часть 13.8. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	81

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Байкальского городского поселения	81

Часть 14.1. Общие положения	81

Часть 14.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения Байкальского городского поселения, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	82

Часть 14.3. Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения	82

Часть 14.4. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе ТЭЦ	83

Часть 14.5. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения	87

Часть 14.6. Расчет индикаторов, характеризующих реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	89

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	92

Часть 15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	92

Часть 15.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	92

Часть 15.3. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	93

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения Байкальского городского поселения	94

Часть 16.1. Общие положения и исходные данные	94

Часть 16.2. Экологические последствия от работы существующей системы теплоснабжения	94

16.2.1. Расчет выбросов в атмосферу частиц золы и недожога	94

16.2.2. Расчет выбросов в атмосферу оксидов серы	94

16.2.3. Расчет выбросов в атмосферу оксидов азота	95

16.2.4. Расчет выбросов золошлаковых отходов	96

Часть 16.3. Экологические последствия при переводе г. Байкальска на электроотопление	96

Введение

В данной работе проводится актуализация варианта схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования, выполненного в 2024 г. и утвержденного решением главы администрации Байкальского городского поселения в июле 2024 г.

С учетом принятого на правительственном уровне решении о переводе г. Байкальска на электроотопление рассматриваются два варианта развития системы теплоснабжения. Байкальска: вариант централизованной системы с тремя группами электрокотельных, и вариант децентрализованного теплоснабжения с автономными и/или групповыми теплоисточниками для каждого объекта, или группы объектов.

Выбор вариантов определяется необходимостью замены ТЭЦ на новые экологически чистые теплоисточники до начала отопительного сезона 2029–2030 гг. и необходимостью реконструкции тепловых сетей. Необходимость перевода системы теплоснабжения г. Байкальска на новые теплоисточники вызвана состоянием оборудования существующего теплоисточника – ТЭЦ г. Байкальска, золоотвалов, экологическими ограничениями. Необходимость реконструкции тепловых сетей обусловлена высокой степенью физического износа, разрегулированностью, несоответствием пропускной способности многих участков нагрузкам. При выборе вариантов развития систем теплоснабжения учитываются возможности систем электроснабжения по мощности и точкам подключения; ограничения со стороны системы водоснабжения.

Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции 18 марта 2025 года; методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 года N 212.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории Байкальского городского поселения, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, об объектах незавершенного строительства на земельных участках; номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане городского поселения, (далее – генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.

Для разработки схемы теплоснабжения использована также следующая информация:

– пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;

– опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав генерального плана;

– планы (карты) развития территории поселения, городского округа по очередям строительства;

– информация, полученная от теплоснабжающей организации, действующей на территории городского поселения, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договорах по теплоснабжению с разделением на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения.

Используются результаты обследования, проведенных в 2010-2011 гг. ИРНИТУ, в 2013 г. ИСЭМ СОРА; в 2022 г. администрацией Байкальского городского поселения, результаты судебно- технической экспертизы, проведенной совместной комиссий с участием ИРНИТУ, ИСЭМ СОРАН и ООО «Теплоснабжение» в 2024 г., также предложения Минэнерго РФ (письмо от 10.02.2021 №СП-15293/07).

Часть 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Данных о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов, приведены в табл. 1.1.1. Прогнозы по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства по их видам представлены в табл. 1.1.2. Прогнозы ввода в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения представлены в табл. 1.1.3.

Таблица 1.1.1. Сведения о движении строительных фондов, тыс. м2

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года, в том числе:, тыс. м2 | 359,917 | 360,917 | 362,917 | 363,617 | 363,417 |
| Общая площадь жилых фондов на начало года | 288,817 | 288,817 | 288,817 | 288,817 | 288,817 |
| общественно-деловая застройка | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 72,2 | 72,2 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 2 | 3 | 1,7 | 0,8 | 0,5 |
| новое строительство, в том числе: | 2 | 3 | 1,7 | 0,8 | 0,5 |
| многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественно-деловая застройка | 1,2 | 2 | 1,2 | 0,8 | 0 |
| Индивидуальная жилищная застройка | 0,8 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | 360,917 | 362,917 | 363,617 | 363,417 | 362,917 |
| Динамика численности, чел. | 13199 | 13169* | 13360 | 13419** | 13000*** |
| *Паспорт стратегии социально-экономического развития моногорода Байкальска |  |  |  |  |  |  |
| ** https://gorod-baikalsk.ru/industry-html |  |  |  |  |  |  |
| *** https://www.google.com/search?q=2025 |  |  |  |  |  |  |

В таблицах 1.1.2–1.1.4. представлены прогнозы по объектам капитального строительства.

Таблица 1.1.2. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

11

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 362,917 | 361,617 | 362,217 | 363,917 | 368,017 | 375,917 | 386,417 | 403,917 | 427,417 | 452,917 | 480,417 |
| в том числе городской жилой фонд на начало года | 288,817 | 289,317 | 289,817 | 290,317 | 292,017 | 295,217 | 299,217 | 306,217 | 315,217 | 325,217 | 336,217 |
| Жилые дома на территории ОЭЗ "Ворота Байкала" (Байкальские кварталы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| общественно-деловая застройка | 72,2 | 74,7 | 77,4 | 80,1 | 83,6 | 89,1 | 95,6 | 105,1 | 115,6 | 126,1 | 139,6 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0,5 | 3,5 | 3,7 | 6,1 | 9,9 | 13,5 | 20,5 | 27,5 | 30,5 | 32,5 | 37,5 |
| новое строительство, в том числе: | 0 | 3 | 3,2 | 4,4 | 6,7 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 25,5 |
| многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| общественно-деловая застройка | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Общая жилая площадь на конец года | 288,817 | 287,517 | 288,3 | 288,8 | 291,7 | 295,4 | 300,2 | 309,2 | 319,2 | 330,2 | 342,2 |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | 361,617 | 362,217 | 363,917 | 368,017 | 375,917 | 386,417 | 403,917 | 427,417 | 452,917 | 480,417 | 512,917 |
| Динамика численности, чел | 13000 | 13100 | 13200 | 13300 | 13400 | 13500 | 13600 | 13700 | 13800 | 13900 | 14000 |
| Количество номеров в коллективных средствах размещения | 1320 | 1345 | 1395 | 1475 | 1575 | 1675 | 1825 | 1975 | 2125 | 2275 | 2425 |

Таблица 1.1.3. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

12

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе*, тыс м2: | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 |
| Накопительным итогом | 72,2 | 74 | 76,5 | 79,2 | 81,9 | 85,4 | 90,9 | 97,4 | 106,9 | 117,4 | 127,9 |
| Всего по поселению | 72,2 | 74 | 76,5 | 79,2 | 81,9 | 85,4 | 90,9 | 97,4 | 106,9 | 117,4 | 127,9 |
| Промзона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| мкр. Гагарина | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| мкр. Строитель | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| мкр. Южный | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОЭЗ «Предгорная», мкр. Красный ключ | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ОЭЗ «Прибрежная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего по поселению | 72,2 | 74 | 76,5 | 79,2 | 81,9 | 85,4 | 90,9 | 97,4 | 106,9 | 117,4 | 127,9 |

Таблица 1.1.4. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

13

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе, тыс. м2: | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Накопительным итогом | 1,8 | 2,8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| Всего по поселению | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Промзона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкр. Гагарина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкр. Строитель | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| мкр. Южный | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ОЭЗ «Предгорная», мкр. Красный ключ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЭЗ «Предгорная», мкр. Красный ключ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЭЗ «Прибрежная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению | 1,8 | 2,8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |

Часть 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Договорные нагрузки по видам теплопотребления и по элементам территориального деления представлены в табл. 1.2.1. Рассмотрены варианты централизованной и децентрализованной систем. В табл. 1.2.2–1.2.3 приведено перспективное потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по элементам территориального деления (варианты централизованной и децентрализованной систем).

Существующие нагрузки и прогнозы перспективного потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам приведены в табл. 1.2.4 для всего города, 1.2.5 – для зоны № 2 (м-ны Гагарина и Строитель); в табл. 1.2.6. – для м-нов Южный и Красный Ключ.

Таблица 1.2.1. Договорные нагрузки по видам теплопотребления и по элементам территориального деления (без Промзоны, 2026 г.), Гкал/ч

| Зона | Отопление и Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего | ГВС, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промзона | 1,72 | 0,3 | 2,02 | 5,50 |
| Гагарина, жилой фонд | 11,232 | 1,703 | 12,935 | 30,96 |
| Гагарина организации | 5,69 | 2,03 | 7,72 | 36,91 |
| Новостройки | 0,053 | 0,005 | 0,058 | 0 |
| Частный сектор | 0,721 | 0,013 | 0,734 | 0,243 |
| Гагарина всего | 17,696 | 3,751 | 21,447 | 69,804 |
| Строитель, жилой фонд МКД | 3,319 | 0,48 | 3,799 | 8,72 |
| Организации | 0,539 | 0,367 | 0,906 | 6,676 |
| Частный сектор | 2,824 | 0,213 | 3,037 |  |
| Строитель, всего | 6,682 | 1,060 | 7,742 | 19,27 |
| Южный, жилой фонд | 7,974 | 1,202 | 9,176 | 21,85 |
| Организации | 3,021 | 1,220 | 4,241 | 22,19 |
| Южный всего | 11 | 2,4 | 13,4 | 44,04 |
| Организации | 0 | 0 | 31,9 | 61,2 |
| Красный Ключ, МКД | 0 |  |  |  |
| Организации | 1,69 | 0,89 | 2,581 | 16,25 |
| Красный Ключ, всего | 1,69 | 0,89 | 2,58 | 16,25 |
| Всего | 38,788 | 8,401 | 47,189 | 154,873 |

Таблица 1.2.2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по элементам территориального деления, МВт Вариант №1, централизованная система

| Зона | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промзона и ОЭЗ Прибрежная | 2,35 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| М-н Гагарина | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 26,19 | 28,81 | 31,69 |
| М-н Восточный | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,44 |
| М-н Строитель | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,45 | 10,40 | 11,44 |
| М-н Южный | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 16,36 | 18,00 | 19,80 |
| М-н Красный ключ | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,15 | 3,47 | 3,81 |
| ОЭЗ Предгорная | 0,00 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 28,84 |
| Всего потребление (договорная нагрузка) | 55,23 | 81,98 | 81,98 | 81,98 | 84,63 | 90,18 | 111,21 |
| Потери в тепловых сетях | 20,69 | 16 | 15 | 12 | 10,5 | 7 | 4 |
| Всего присоединенная нагрузка на коллекторах | 75,92 | 97,98 | 96,98 | 93,98 | 95,13 | 97,18 | 115,21 |
| Расходы на собственные нужды | 21 | 21 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого необходимая мощность | 96,92 | 118,98 | 117,98 | 96,98 | 98,13 | 100,18 | 118,21 |
| Располагаемая мощность | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 116 | 116 | 116 | 126 |
| Резерв (- дефицит) мощности | 39,15 | 17,09 | 18,09 | 19,02 | 17,87 | 15,82 | 7,79 |
| ИТОГО с учетом Промзоны и ОЭЗ Прибрежная | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 116 | 116 | 116 | 126 |

Таблица 1.2.3. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по элементам территориального деления, МВт, децентрализованная система

| Зона | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промзона и ОЭЗ Прибрежная | 2,35 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| М-н Гагарина | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 26,19 | 28,81 | 31,69 |
| М-н Восточный | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,44 |
| М-н Строитель | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,45 | 10,40 | 11,44 |
| М-н Южный | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 16,36 | 18,00 | 19,80 |
| М-н Красный ключ | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,15 | 3,47 | 3,81 |
| ОЭЗ Предгорная | 0,00 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 28,84 |
| Всего потребление (договорная нагрузка) | 55,23 | 81,98 | 81,98 | 81,98 | 84,63 | 90,18 | 111,21 |
| Потери в тепловых сетях | 20,69 | 16 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего присоединенная нагрузка на коллекторах | 75,92 | 97,98 | 96,98 | 83,98 | 86,63 | 92,18 | 113,21 |
| Расходы на собственные нужды | 21 | 21 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого необходимая мощность | 96,92 | 118,98 | 117,98 | 86,98 | 89,63 | 95,18 | 116,21 |
| Располагаемая мощность | 136,071 | 136,071 | 136,071 | 116 | 116 | 116 | 126 |
| Резерв (- дефицит) мощности | 39,15 | 17,09 | 18,09 | 29,02 | 26,37 | 15,82 | 9,79 |
| ИТОГО с учетом Промзоны и ОЭЗ Прибрежная | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 116 | 116 | 121 | 126 |

Таблица 1.2.4. Прогноз прироста потребления тепловой энергии по видам теплопотребления и по этапам, (централизованная система, МВт

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ до 2028 г | Отопление | 38,34 | 61,19 | 61,19 | 61,19 | 62,90 | 67,29 | 84,32 |
| Электрокотельные с 2028 г | ГВС | 9,79 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 11,21 | 11,32 | 14,16 |
|  | Вентиляция | 6,77 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,52 | 11,57 | 12,73 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 54,9 | 81,98 | 81,98 | 81,98 | 84,63 | 90,18 | 111,21 |
|  | потери | 20,69 | 16 | 15 | 12 | 10,5 | 7 | 4 |
|  | Собственные нужды | 21 | 21 | 21,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3 |
|  | Резерв | 39,48 | 17,09 | 18,09 | 19,02 | 17,86 | 15,82 | 7,8 |
| Всего по МО, Гкал/ч |  | 136,07 | 136,07 | 136,07 | 116 | 116 | 116 | 126 |

| Таблица 1.2.5 Прогноз прироста потребления тепловой энергии по видам теплопотребления и по этапам, МВт, (централизованная система 2 - М-н Гагарина, Восточный и Строитель) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | 2026 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
|  |  | ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |
| ТЭЦ до 2028 г | Отопление | 25,91 | 25,91 | 27,58 | 29,93 | 32,92 |
| Электрокотельные с 2028 г | ГВС | 5,85 | 5,85 | 5,87 | 6,46 | 7,1 |
|  | Вентиляция | 2,54 | 2,54 | 2,56 | 2,69 | 2,82 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 34,3 | 34,3 | 36,01 | 39,08 | 42,85 |
|  | потери | 14 | 7 | 6,5 | 4,5 | 2,4 |
|  | Собственные нужды | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Резерв | 11,15 | 7,05 | 6,86 | 3,93 | 6,15 |
| Всего по м-н, Гкал/ч |  | 70 | 50 | 50 | 50 | 55 |

| Таблица 1.2.6 Прогноз прироста потребления тепловой энергии по видам теплопотребления и по этапам, Гкал/ч, (централизованная система 3 – м-ны Южный и Красный Ключ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Показатель | 2026 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
|  |  | ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |
| ТЭЦ до 2028 г | Отопление | 11,48 | 11,48 | 12,64 | 13,93 | 15,31 |
| Электрокотельные с 2028 г | ГВС | 3,32 | 3,32 | 3,61 | 4,04 | 4,39 |
|  | Вентиляция | 1,2 | 1,2 | 1,29 | 1,46 | 1,63 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 16 | 16 | 17,54 | 19,43 | 21,32 |
|  | потери | 7 | 5 | 4 | 2,15 | 1,72 |
|  | Собственные нужды | 6,88 | 7,29 | 1 | 1 | 1 |
| Всего потребление |  | 45,88 | 44,29 | 40,08 | 42,01 | 45,37 |
|  | Резерв | 11,12 | 5,71 | 9,92 | 7,99 | 9,63 |
| Мощность теплоисточников, Гкал/ч |  | 57 | 50 | 50 | 50 | 55 |

Часть 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На ближайшую перспективу строительство новых предприятий в производственных зонах муниципального образования не планируется. Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Часть 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

В табл. 1.2.1. представлены существующие нагрузки на теплоснабжение и горячее водоснабжение по микрорайонам г. Байкальска. Данные отражают суммарные договорные нагрузки по жилому фонду и организациям по состоянию на 2026 г. Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки отражена в табл. 1.4.1. Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки представлена в табл. 1.4.2.

Таблица 1.4.1. Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Зона территориального деления | Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Площадь территории S, га | Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |
| ТЭЦ г. Байкальска | Байкальск, город | 47,19 | 505 | 0,093 |
|  | Промзона | 2,02 | 481 | 0,032 |
|  | Гагарина | 21,15 | 180 | 0,152 |
|  | Восточный | 0,3 | 50 | 0,008 |
|  | Строитель | 7,742 | 154 | 0,068 |
|  | Южный с Кр. Ключ | 13,4 | 121 | 0,144 |
|  | Прибрежный | 0 | 289 | 0,0 |
|  | Предгорный | 0 | 433 | 0,0 |

Таблица 1.4.2. Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Зона | Площади зон, га | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
|  |  | ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |
| Байкальск, город | 505 | 0,176 | 0,179 | 0,190 | 0,190 | 0,215 |
| Промзона | 481 | 0,032 | 0,032 | 0,188 | 0,197 | 0,225 |
| Гагарина | 180 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,159 | 0,167 |
| Восточный | 50 | 0,008 | 0,006 | 0,007 | 0,011 | 0,012 |
| Строитель | 154 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,071 | 0,075 |
| Южный и Кр. Ключ | 121 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,151 | 0,159 |
| Прибрежный | 289 | 0 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Предгорный | 433 | 0 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Часть 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В существующей системе теплоснабжения можно выделить шесть основных функциональных подсистем:

1) подсистема пароснабжения Промплощадки;

2) подсистема теплофикации Промплощадки ООО «Теплоснабжение»;

3) участок тепловой сети от тепловой камеры ТК-1 до подкачивающей насосной станции НГВ-1;

4) м-н Гагарина с м-н Восточный;

5) м-н Южный с м-м Красный Ключ;

6) м-н Строитель.

Дополнительно к существующим следует выделить перспективные зоны: Промзона (Промплощадка) с ОЭЗ Прибрежная; ОЭЗ Предгорная.

После перевода города на электротопление можно выделить 3 практически изолированные зоны действия трех групп электрокотельных: \

Зона 1, теплоснабжение которой будет обеспечиваться от электрокотельной №1, с начальной мощность в 2025 году 16 МВт, с возможным приростом до 25 МВт и более. В состав зоны 1 войдут Промзона и ОЭЗ Прибрежная.

Зона 2, теплоснабжение которой будет обеспечиваться группой котельных №№2-1, 2-2, каждая мощностью по 25 МВт, и возможно, котельной №2-3 мощностью в 2036 г. 5 МВт.

Зона 3, теплоснабжение которой будет обеспечиваться от группы котельных №№3-1, 3-2 по 25 МВт и, далее 3-3 мощностью 5 МВт, размещенных в верхней зоне микрорайона Южный,

Часть 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

В настоящее время в качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки. Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки. В дальнейшем можно ожидать, что определенная часть собственников объектов предпочтет перейти на автономные и/или групповые котельные, но схеме это не учитывается.

Часть 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 2022–2025 гг. представлены в табл. 2.3.1. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии – ТЭЦ г. Байкальска (табл. 2.3.1) приняты по данным ООО «Теплоснабжения».

Присоединенная договорная тепловая нагрузка (по данным ООО «Теплоснабжение) в горячей воде 57,75 Гкал/ч (67,16 МВт) определена как сумма нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Фактически сумма договорных нагрузок составляе (табл. 1.2.1.) – 47,21 Гкал/ч. Если к этой величине добавить оценку потерь тепловой энергии в тепловых сетях 17,79 Гкал/ч, то получается присоединенная нагрузка по состоянию на 01.01.2026 г. - 65 Гкал/ч.

Соотношение расходов на отопление и вентиляцию, отраженные в табл. 2.3.1, существенно отличаются от соотношения нагрузок, представленных в табл. 1.2.1 и 1.2.2 32,97 Гкал/ч (45,11 МВт)– отопление и вентиляция, 8,42 Гкал/ч (9,79 МВт – горячее водоснабжение). Точное соотношение расходов определить трудно, если вообще возможно, с учетом того факта, что учет ведется на основании показаний одного узла учета на выходе ТЭЦ, а приборы учета тепловой энергии и теплоносителя установлены только на 49 объектах города. Расходы на горячее водоснабжение при этом невозможно выделить из общего расхода подпиточной воды, который с учетом нормативных и сверхнормативных потерь составляет более 258 м3/ч (2025 г).

Таблица 2.3.1. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой ООО «Теплоснабжение», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 292,8 | 292,8 | 292,8 | 292,8 | 292,8 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | нет | нет | нет | нет | нет |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | нет | нет | нет | нет | нет |
| РОУ | нет | нет | нет | нет | нет |
| ПВК | нет | нет | нет | нет | нет |
| Располагаемая тепловая мощность станции после отборов | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 3,2 | 3,66 | 3,2 | 3,39 | 3,64 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 14,97 | 14,62 | 15,24 | 14,4 | 14,8 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности (договорная величина): | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Потери в паропроводах |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 4,69 | 4,66 | 3,58 | 4,87 | 4,87 |
| Располагаемая тепловая мощность станции за вычетом расходов на собственные и хозяйственные нужды и станционных потерь | 117,25 | 117,14 | 116,98 | 117,63 | 116,98 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 55,29 | 56,29 | 57,29 | 57,75 | 57,45 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 55,29 | 56,29 | 57,29 | 57,75 | 57,45 |
| отопление и вентиляция | 38,09 | 38,09 | 38,09 | 38,09 | 38,07 |
| горячее водоснабжение | 17,2 | 18,2 | 19,2 | 19,66 | 19,38 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Расчетная нагрузка с учетом фактических потерь в тепловых сетях | 58,38 | 59,96 | 59,62 | 62,99 | 65,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 61,94 | 60,83 | 59,67 | 59,86 | 59,53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 58,85 | 57,17 | 57,34 | 54,62 | 51,98 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 117,25 | 117,14 | 116,98 | 117,63 | 116,98 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 117,25 | 117,14 | 116,98 | 117,63 | 116,98 |
| Зона действия источника тепловой мощности, м2 | 819,2 | 819,2 | 819,2 | 819,2 | 819,2 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,11 | 0,112 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – ТЭЦ г. Байкальска в период с 2026 г. до завершения отопительного сезона 2028-2029 г представлены в табл. 2.3.2. Теплоисточником остается ТЭЦ. Изменения связаны с ожидаемым подключением ОЭЗ Прибрежная 11,03 Гкал/ч, ОЭЗ Предгорная 11,97 Гкал/ч и с возможным снижением потерь в тепловых сетях за счет начала работ по реконструкции и ремонту.

Таблица 2.3.2. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии ТЭЦ г. Байкальска, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой ООО «Теплоснабжение», в период до 2029 г., Гкал/ч

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 292,8 | 292,8 | 292,8 | 292,8 |
| отборы паровых турбин, в том числе: | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | нет | нет | нет | нет |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | нет | нет | нет | нет |
| РОУ | нет | нет | нет | нет |
| ПВК | нет | нет | нет | нет |
| Располагаемая тепловая мощность станции после отборов | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 3,64 | 3,2 | 3,66 | 3,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 14,8 | 14,97 | 14,62 | 15,24 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности (договорная величина): | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Потери в паропроводах |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 4,87 | 4,69 | 4,66 | 3,58 |
| Располагаемая тепловая мощность станции за вычетом расходов на собственные и хозяйственные нужды и станционных потерь | 116,98 | 117,25 | 117,14 | 116,98 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 57,45 | 55,29 | 56,29 | 57,29 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 57,45 | 55,29 | 56,29 | 57,29 |
| отопление и вентиляция | 38,07 | 38,09 | 38,09 | 38,09 |
| горячее водоснабжение | 19,38 | 17,2 | 18,2 | 19,2 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Расчетная нагрузка с учетом фактических потерь в тепловых сетях | 65,00 | 84,25 | 83,39 | 80,81 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 59,53 | 61,94 | 60,83 | 59,67 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 51,98 | 33 | 33,75 | 36,17 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 116,98 | 117,25 | 117,14 | 116,98 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 116,98 | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, м2 | 819,2 | 819,2 | 819,2 | 819,2 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,114 | 0,11 | 0,112 | 0,114 |

В 2029 г. система теплоснабжения г. Байкальска переводится на электроотопление от 3 групп электрокотельных.

Ниже представлены перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии для двух возможных вариантов развития системы теплоснабжения:

– вариант № 1 – централизованная система с 5-мя электрокотельными: котельная 1 мощностью 16 МВт в Промзоне, построенная в 2025 г.; котельная 2-1 и котельная 2-2 на границе Промзоны и м-на Гагарина мощностью по 25 МВт (21,5 Гкал) каждая с перспективной дополнительной котельной 5МВт в 2036 г. и котельные 3-1 и 3-2 в верхней зоне м-на Южный с мощностью по 25 МВт (21,5 Гкал) каждая, с перспективной дополнительной котельной 5 МВт в 2026 г.;

– вариант № 2 – децентрализованная система с котельной 1 мощностью 16 МВт в Промзоне, построенной в 2025 г.; котельной №3а мощностью 16 МВт для ОЭЗ Предгорная, автономными и/или групповыми электрокотлами для отдельных объектов или групп компактно расположенных объектов в м-нах Гагарина, Строитель, Южный и Красный Ключ.

Прогноз баланса мощностей электрокотельной № 1 при реализации варианта централизованной системы, а также при реализации децентрализованной системы представлен в табл. 2.3.3.

Перспективные суммарные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии – электрокотельных № 2-1 и 2-2 м-на Гагарина суммарной мощностью 55 МВт (47,3 Гкал/ч) в 2036 г. для варианта № 1 представлены в табл. 2.3.4. Оценка нагрузки микрорайонов Гагарина и Строитель производится с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях, которые неизбежно сохранятся к 2029 году на высоком уровне не менее 7 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности электрокотельных №№ 3-1 и 3-2 м-на Южный мощностью 25 МВт (21,5Гкал/ч) каждая, с дополнительной котельной 2036 с котельной 3-3 мощностью 5 МВт,  представлены в табл. 2.3.5.

Перспективные балансы тепловой мощности автономных электрокотлов для децентрализованной системы (вариант №2) представлены в табл. 2.3.7.

Прогноз баланса мощностей электрокотельной №3а для ОЭЗ Предгорная при реализации варианта децентрализованной системы, представлен в табл. 2.3.8.

Таблица 2.3.3. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой мощности – электрокотельной №1 Промзона, МВт

| Наименование показателя | сент - дек 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Потери в тепловых сетях теплоисточника (станционные потери) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды теплоисточника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность теплоисточника после затрат на СН и потерь станционных | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| отопление и вентиляция | 12,90 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| горячее водоснабжение | 2,28 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Потери в тепловых сетях | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв/дефицит | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

Таблица 2.3.4. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой мощности группы электрокотельных №№К2-1, К2-2, К-2-3 Промзона - Гагарина, МВт

| Наименование показателя | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 50 | 50 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность после затрат на СН и потерь станционных | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 53,0 | 53,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 36,01 | 39,06 | 42,85 |
| Договорная тепловая нагрузка в горячей потребителей, в том числе | 28,618 | 28,618 | 28,618 | 29,5282 | 32,0292 | 35,137 |
| отопление и вентиляция | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 25,10 | 27,22 | 29,87 |
| горячее водоснабжение | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,43 | 4,80 | 5,27 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | 9 | 8 | 7 | 6,5 | 4,5 | 2,4 |
| Резерв | 4,10 | 5,10 | 6,10 | 5,49 | 9,44 | 7,75 |

Перспективные балансы тепловой мощности автономных электрокотлов для децентрализованной системы (вариант №2) представлены в табл. 2.3.7.

Прогноз баланса мощностей электрокотельной №3а для ОЭЗ Предгорная при реализации варианта децентрализованной системы, представлен в табл. 2.3.8. Согласно п. 4.16 СП 89.13330.2016. Котельные установки число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая расчетную мощность котельной стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года. При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, при единичной мощности котлов 1-2 МВт резерв мощности 2 и больше МВт является достаточным.

Таблица 2.3.5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности группы электрокотельных №№ К3-1, К3-2 и К3-3 м-н Южный, МВт

| Наименование показателя | Сент. - дек 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Потери в тепловых сетях теплоисточника (станционные потери) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды теплоисточника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность теплоисточника после затрат на СН и потерь станционных | 48,00 | 48 | 48 | 58 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 21,63 | 22,69 | 25,56 | 46,15 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 21,63 | 22,69 | 25,56 | 46,15 |
| отопление и вентиляция | 18,39 | 19,29 | 21,73 | 39,23 |
| горячее водоснабжение | 3,24 | 3,40 | 3,83 | 6,92 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 |
| Резерв | 22,37 | 22,31 | 19,94 | 9,35 |

Таблица 2.3.7. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности автономных и/или групповых электрокотельных городской зоны при варианте 2 развития децентрализованной системы, МВт

| Наименование показателя | сент - дек 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Располагаемая тепловая мощность после затрат на СН и потерь станционных | 67 | 67 | 67 | 66 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 52,23 | 54,8415 | 60,33 | 65,15 |
| Договорная тепловая нагрузка в горячей потребителей, в том числе | 52,23 | 54,84 | 60,33 | 65,15 |
| отопление и вентиляция | 43,87 | 46,07 | 50,67 | 54,73 |
| горячее водоснабжение | 8,36 | 8,77 | 9,65 | 10,42 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв | 14,77 | 12,16 | 6,67 | 0,85 |

Таблица 2.3.7. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой мощности – электрокотельной №3а Предгорная, , МВт

| Наименование показателя | сент - дек 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 16 | 16 | 16 | 30 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16 | 16 | 16 | 30 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Потери в тепловых сетях теплоисточника (станционные потери) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды теплоисточника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность теплоисточника после затрат на СН и потерь станционных | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 29 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 28,84 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 28,84 |
| отопление и вентиляция | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| горячее водоснабжение | 2,28 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Потери в тепловых сетях | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит | 1,5 | 1,48 | 1,48 | 0,06 |

Часть 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории г. Байкальск, отсутствует.

Часть 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утвержденным приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212 определение радиуса эффективного теплоснабжения выполняется для обоснования предложений по расширению зон действия за счет подключения новых потребителей. При этом расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определить для каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой зоны теплоснабжения до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

При реализации приоритетного варианта № 1 образуются 3 независимые зоны: зона 1, включающая Промзону с ОЭЗ Прибрежная; зона 2 в которую входят м-ны Гагарина, Восточный и Строитель, и зона 3 в состав которой войдут м-ны Южный, Красный Ключ и ОЭЗ Предгорная.

Радиус эффективного теплоснабжения зоны 1 – определяется расстоянием от электрокотельной № 1 16 МВт до дальней точки ОЭЗ Прибрежная – 3,2 км.

Радиус эффективного теплоснабжения зоны 2 – определяется расстоянием от электрокотельной № 2 м-н Гагарина до дальней точки м-на Строитель – 3,8 км.

Радиус эффективного теплоснабжения зоны 2 – определяется расстоянием от электрокотельной № 3 в м-не Южный до дальней точки ОЭЗ Предгорная – 4,2 км.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Часть 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В системе теплоснабжения г. Байкальск в настоящее время в качестве теплоносителя используется сетевая вода с расчетной температурой 110–70 °С на выходе с коллекторов теплоисточника ТЭЦ. Сетевая вода нагревается в сетевых водоподогревателях ТЭЦ, куда подается от системы водоподготовки. Подаваемая в тепловые сети вода предназначена в основном для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Существующая система теплоснабжения г. Байкальска отличается высоким уровнем потерь теплоносителя в сетях, а также у потребителей, что вызвано исключительно плохим состоянием тепловых сетей. При этом значительная часть сверхнормативных потерь теплоносителя вызвана не только утечками через многочисленные трещины, свищи и неплотности, но и сливами теплоносителя на некоторых участках тепловых сетей, а также у некоторых потребителей.

Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от насосной первого водоподъема водозабора оз. Байкал. Подготовка подпитки сетевой воды осуществляется в ВПУ (система водоподготовки) ТЭЦ с атмосферными деаэраторами. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии ТЭЦ, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне ЕТО 1 ООО «Теплоснабжение», тыс. м3, представлены в табл. 3.1.1 Данные предоставлены ЕТО ООО «Теплоснабжение» и администрацией г. Байкальска.

С начала отопительного сезона 2029–2030 гг. предполагается полный переход теплоснабжения на теплоисточники: электрокотельная 16 МВт Промзоны и ОЭЗ Прибрежная; электрокотельных №№ 2-1 и 2-2 для микрорайонов Гагарина и Строитель, Электрокотельных №№ 3-1 и 3-2 для м-нов Южный, Красный Ключ и ОЭЗ Предгорная. Расходная часть балансов теплоносителя будет состоять из расходов на собственные нужды; на горячее водоснабжение; не компенсацию нормативных технологических расходов и потерь в тепловых сетях и сверхнормативных потерь в тепловых сетях. Расчет расходов представлен в Главе 6 обосновывающих материалов. В табл. 3.1.1 и 3.1.2 представлены существующий и перспективный балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей до 2026 г. и в период 2026 – май 2029 гг.

В табл. 3.1.3 представлены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в период после 2029 года до 2036г для котельной №1 Промзоны 16 МВт.

В табл. 3.1.4 представлены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в период после 2029 года до 2036г для котельных №№ 2-1 и 2-2- м-н Гагарина для зоны2 – м-ны Гагарина, Восточный, Строитель.

В табл. 3.1.5 представлены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в период после 2029 г. до 2036 г. для котельных №№3-1 и 3-2- м-н Южный для зоны 3 – м-ны Южный, Красный Ключ, ОЭЗ Предгорная.

При варианте № 2 горячее водоснабжение для объектов этих микрорайонов будет автономное с электробойлерами. Это мероприятие практически исключит необходимость ВПУ для этих микрорайонов. При переходе на децентрализованную систему возможно устройство групповых электрокотельных для компактных групп зданий. Общая протяженность дворовых распределительных сетей с трубопроводами Ду 50 из сшитого полиэтилена Изопрофлекс составит около 2 км. Объем внутридворовых сетей составит 3,925 м3.

Общую сумму потерь теплоносителя в количестве 2 % от объема автономных систем отопления в год и 0,25 % от объема дворовых распределительных сетей в час можно оценить в размере 0,3 м3/ч. Небольшое количество химводоочищенной и деаэрированной водой для периодической подпитки автономных систем (в пределах 100–200 л в год/система), можно будет осуществлять из централизованной ВПУ автоцистернами. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в период 2026–2036 гг. представлены в табл. 3.1.6.

Таблица 3.1.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне ЕТО 1 ООО «Теплоснабжение», т/ч

| Параметр | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Срок службы | лет | 30 | 29 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 64,71 | 63,65 | 68,02 | 69,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 132,64 | 191,24 | 231,08 | 282,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,11 | 6,32 | 7,16 | 8,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 69,73 | 127,82 | 166,42 | 216,67 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 56,8 | 57,1 | 57,5 | 57,5 |
| (среднечасовой расход теплоносителя) |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 76,44 | 95,784 | 76,2 | 81,24 |
| (максимальный часовой расход теплоносителя) |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 292,36 | 233,76 | 193,92 | 142,67 |
| Доля резерва | % | 68,79% | 55,00% | 45,63% | 33,57% |

Таблица 3.1.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне ЕТО 1 ООО «Теплоснабжение», т/ч в период 2026–2029 гг.

| Параметр | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Срок службы | лет | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 63,82 | 136,82 | 136,82 | 136,82 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 57,5 | 212,74 | 201,32 | 256,82 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 216,67 | 166,42 | 150 | 120 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 57,5 | 130,5 | 130,5 | 130,5 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя) | т/ч | 138 | 313,2 | 313,2 | 313,2 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - |
| Фактический расход теплоносителя на подпитку | т/ч | 274,17 | 379,16 | 351,32 | 376,82 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 150,83 | 45,84 | 73,68 | 48,18 |
| Доля резерва | % | 38,14% | 49,94% | 52,63% | 11,34% |

Таблица 3.1.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии, в зоне 2 (Гагарина, Восточный, Строитель) ЕТО 1 ООО «Теплоснабжение», т/ч

| Параметр | Единицы измерения | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Срок службы | лет | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 63,65 | 68,02 | 69,02 | 69,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 269,32 | 253,47 | 252,69 | 222,69 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 180 | 160 | 150 | 120 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой) | т/ч | 83 | 87,15 | 96,37 | 96,37 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС максимальный часовой расход | т/ч | 199,2 | 209,16 | 231,288 | 231,288 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 30,68 | 46,53 | 47,31 | 77,31 |
| Доля резерва | % | 10,23% | 15,51% | 15,77% | 25,77% |

Таблица 3.1.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии, в зоне 3 (м-н Южный и Кр. Ключ) ЕТО 1 ООО «Теплоснабжение», т/ч

| Параметр | Единицы измерения | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Срок службы | лет | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 63,65 | 68,02 | 69,02 | 69,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 133 | 125,99 | 109 | 127,952 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 70 | 60 | 40 | 30 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой) | т/ч | 59,8 | 62,79 | 65,8 | 94,752 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 143,52 | 150,696 | 157,92 | 227,4048 |
| (максимальный часовой расход теплоносителя) |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 67 | 74,01 | 91,0 | 72,05 |
| Доля резерва | % | 33,50% | 37,01% | 45,50% | 36,02% |

Таблица 3.1.5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя, в зоне ЕТО 1 ООО «Теплоснабжение» для децентрализованной схемы, т/ч

| Параметр | Единицы измерения | 2028–2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (Среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | 70% | 70% | 70% | 70% |

Часть 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды неподготовленной водой.

Существующие эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды в период работы ТЭЦ – 2023–2028 гг. – представлены в табл. 3.1.1. Благодаря избыточной производительности ВПУ ТЭЦ, все сверхнормативные потери в сетях покрываются за счет подпитки от нее.

Раздел 4. Основные положения мастер плана развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования

Разработка основных положение мастер-плана развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования проводится с учетом п. 10 требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденным Постановлением Правительства №154 от 22 февраля 2012 г. №154 и пп 59  60 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

В соответствии с Постановлением Правительства №154 к мастер-плану предъявляются следующие требования:

10. Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения" содержит:

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения,  муниципального округа, городского округа, города федерального значения; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2024 № 1388)

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2024 № 1388)

В соответствии с п 100 Методических указаний мастер-план должен содержать:

- описание основных направлений для разработки предложений по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей;

- технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения в соответствии с приложениями № 37 - 39 к Методическим указаниям;

- обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения;

В соответствии с п.60 требований к схемам теплоснабжения, актуализированная схема теплоснабжения в разделе 4 должна содержать описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Критерии выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения

Приоритетный сценарий развития системы теплоснабжения городского поселения, для которого производится расчет целевых показателей определяется на основе технико-экономического сопоставления возможных вариантов. Выбор приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения проводится исходя из критериев:

В соответствии с Приложением 39 к Методическим указаниям:

П39.1 Технико-экономическое обоснование реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения должно осуществляться на основании сравнения цены на тепловую энергию реконструированной котельной и определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

П39.2 Предложения должны быть обоснованы в случае если цена на тепловую энергию котельной, предлагаемой к выводу из эксплуатации, выше предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденную в ценовой зоне.

П39.3 Предложение должно считаться экономически обоснованным, если цена на тепловую энергию в объединенной системе теплоснабжения на базе реконструируемой котельной будет ниже или равна предельному уроню цены на тепловую энергию, утвержденную в ценовой зоне.

Часть 4.1. Описание сценариев развития системы теплоснабжения Байкальского городского поселения

Рассматриваются два варианта возможных сценариев развития системы теплоснабжения г. Байкальска с учетом сложившейся ситуации, имеющихся возможностей и ограничений.

- Сценарий №1 развития централизованной системы с пятью электрокотельными.

- Сценарий №2 развития децентрализованной системы с автономными и/или групповыми электрокотельными.

При всех вариантах перевода системы теплоснабжения на электрооотопление первоочередным мероприятием является организация точек для технологического подключения электрокотельных. Стоимость работ по организации технологического присоединения электрокотельных составляет 2 921,8 млн руб. без НДС. Точки подключения: (промплощадка БЦБК) (кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:1162); (микрорайон Южный) (кадастровый номер земельного участка 38:25:000000:1733).

4.1.1. Сценарий №1 развития централизованной системы с пятью электрокотельными

Описание сценария

Данный сценарий в настоящее время рассматривается со стороны руководства Иркутской области и Минэнерго РФ как приоритетный. Сценарий основан на одном из вариантов, рассматриваемых в актуализированной схеме теплоснабжения города Байкальска на 2023–2033 гг., утвержденной постановлением администрации Байкальского городского поселения от 01.07.2023 № 529-п., а также на одном из вариантов, предлагаемых Минэнерго РФ ((Письмо Заместителя Министра энергетики Российской Федерации №СП-15293/07 от 10.12.2021).

По предварительному соглашению, достигнутому в конце января 2026 г., сетевым оператором определены, наряду с существующей точкой подключения электрокотельной 16 МВт в районе ТЭЦ, еще две возможные точки подключения электрокотельных: в Промзоне в точке с кадастровым номером 38:25:020103:1162 и в верхней зоне м-на Южный ПС 220/35 «Гора Соболиная» в точке с кадастровым номером 38:25:0000000:1733.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2399 (п12ж) в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории входит строительство и реконструкция особо опасных и технически сложных объектов, указанных в части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных к объектам I и II категорий в соответствии со статьей 4.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», за исключением строительства и объектов по производству электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) с установленной генерирующей мощностью 25 МВт и менее. С учетом данного Постановления предлагается устройство 2-х групп электрокотельных (в дополнение у котельной 16 МВт в Промзоне, построенной в 2025 г.). Предполагаемое размещение электрокотельных представлено на рис. 4.1.1.

1. Электрокотельная №1, начальной мощностью 16 МВт, для покрытия перспективных нагрузок Промплощадки и ОЭЗ Прибрежная. Данный сценарий предполагает завершение строительства электрокотельной №1 мощностью 16 МВт в 2026 г. и подключение к сетям ОЭЗ Прибрежная и Промзоны. Электрокотельная 16 МВт построена в 2025 г., но не принята в эксплуатацию. Котельная нуждается в доработке: организация двухконтурной схемы, устройство ВПУ с вакуумной деаэрацией производительностью, соответствующей перспективной нагрузке.

2. Электрокотельные №№2-1 и 2-2- (теплоснабжение для м-нов Гагарина, Восточный, Строитель, далее «электрокотельные м-на Гагарина»), мощностью по 25 МВт каждая, с последующим приростом котельной К2-3 мощностью от 5 МВт.

3. Электрокотельные №3-1 и 3-2 (теплоснабжение для зон м-н Южный и Красный Ключ – ОЭЗ «Предгорная), мощностью по 25 МВт каждая, с последующим приростом котельной К3-3 мощностью от 5 МВт.

Предполагается установка на каждой котельной индукционных или электродных котлов. Котельные должны быть выполнены по двухконтурной схеме. Система водоподготовки (ВПУ) электрокотельных м-на Гагарина должна быть рассчитана на производительность 300 т/ч. Предлагается устройство вакуумных деаэраторов. В целях экономии денежных средств за счет максимального использования ночного тарифа возможно устройство баков – аккумуляторов для накопления тепловой энергии в ночное время. Детальное описание предложений по устройству электрокотельных содержится в главе 7 обосновывающих материалов. В таблице 4.1.1 представлен расчет стоимости электрокотельной 25 МВт индукционными котлами.

Таблица 4.1.1. Расчет стоимости котельной мощностью 25 МВт

| Мероприятие | Ед. измерения | Цена , млн руб. /ед. | Количество | Стоимость, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предпроектные изыскания и проектирование | проект | 25 | 2 | 50 |
| Модульные электрокотельные с индукционными электрокотлами «ЭКНК-2500/6/10» мощностью 5 МВт | Котельная | 100 | 5 | 500 |
| Бак - аккумулятор, 1000 м3 | шт | 35 | 1 | 35 |
| Вакуммный деаэратор 300 т/ч | шт | 1 | 1 | 1 |
| Комплектующие материалы и оборудование | комплект | 1 | 1 | 9 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы |  | 25 |  | 25 |
| Всего |  |  |  | 620 |

Общая стоимость инвестиций, необходимых для устройства 4-х электрокотельных по 25 МВт составит 2480 млн руб.

Общая сумма инвестиций, для дооборудования электрокотельной № 1 и устройства электрокотельных №№ 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 составляет 2720 млн руб. Для дополнительных третьих электрокотельных по 5 МВт каждая для каждой группы, потребуется в общей сложности еще 240 млн. руб.

Общая сумма инвестиций, для дооборудования электрокотельной К1 и устройства электрокотельных К2-1, К2-2, К3-1, К3-2 составляет 2960 млн руб.

Сохранение централизованной системы теплоснабжения потребует проведения полной реконструкцию тепловых сетей. Предложения по реконструкции тепловых сетей для вариантов с развитием централизованной системы рассматриваются в главе 8 обосновывающих материалов и части 6 утверждаемой части. В табл. 4.2.1 представлен прогнозный объем инвестиций в устройство теплоисточников и реконструкцию тепловых сетей.

Для реализации сценария с 3-мя группами электрокотельными необходимо решить ряд проблем:

- Электроснабжение: обеспечение точками подключения к внешним сетям электроснабжения по 50 МВт до 2029 г.

- Водоснабжение котельных и водоподготовка.

  - Водоснабжение теплоисточников для Промзоны, ОЭЗ Предгорная, м-нов Гагарина и Строитель можно обеспечить от существующего водозабора из оз. Байкал.

  - Для водоснабжения электрокотельных м-на Южный необходима реконструкция Солзанского водозабора.

Рис. 4.1.1. Примерное размещение 5-ти котельных. Места установки котельных выделена красными прямоугольниками

Мероприятия по реконструкции старых и строительству новых тепловых сетей и сооружений тепловых сетей

Объемы работ по полной реконструкции старых и строительству новых тепловых сетей

Детальное описание мероприятий по реконструкции тепловых сетей содержатся в частях 8.2–8.4 главы 8 обосновывающих материалов.

Расчет требуемых инвестиций для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей для города, предполагающего, демонтаж старых участков тепловых сетей микрорайона и устройство новых тепловых сетей в полном объеме до 2036 года представлен в табл. 4.1.2.

Расчет требуемых инвестиций для реализации сценария для микрорайонов Гагарина и Восточный, предполагающего устройство 2-х электрокотельных, демонтаж старых участков тепловых сетей микрорайона и устройство новых тепловых сетей в полном объеме до 2036 года представлен в табл. 4.1.3.

Расчет требуемых инвестиций для реализации сценария для микрорайона Строитель, предполагающего, демонтаж старых участков тепловых сетей в микрорайоне и устройство новых тепловых сетей в полном объеме до 2036 года представлен в табл. 4.1.4 Расчет инвестиций для районов Южный и Красный Ключ, предполагающего, демонтаж старых участков тепловых сетей в микрорайонах и устройство новых тепловых сетей в полном объеме до 2036 г. представлен в табл. 4.1.5.

Расчет требуемых инвестиций для реализации сценария, предполагающего устройство 5-ти электрокотельных, демонтаж старых участков тепловых сетей в зонах существующей городской застройки и устройство новых тепловых сетей в полном объеме до 2036 г. представлен в табл. 4.1.6.

Таблица 4.1.2. Расчет инвестиций в демонтаж старых и строительство новых тепловых сетей

| № пп | Зона, теплоисточник | Протяженность сетей, м | Расчетный объем финансирования, млн руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Демонтаж старых сетей | Прокладка новых наружных тепловых сетей | Всего |
| 1 | Зона 1 (ОЭЗ Прибрежная ) | 80 | 0 | 150 | 150 |
| 3 | Эл. кот. зона 2 (Гагарина 1) | 11936,2 | 278,27 | 1309,4 | 1587,67 |
| 4 | зона 3 (м-н Строителей) | 7 766 | 266 | 649,377 | 915,07 |
| 5 | зона 4 (Южная ) | 11 015 | 167 | 1167,67 | 1334,67 |
| 6 | зона 5 Предгорная перемонтаж участка от ТК-611 до МСЧ | 1127 | 76 | 180 | 256 |
|  | Всего | 31 931 | 787 | 3 456,3 | 4 243 |

Таблица 4.1.3 Сводные результаты расчетов стоимости мероприятий по микрорайону Гагарина

| № | Раздел затрат | Сумма, млн руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и устройство новых трубопроводов с 2026 до 2028 гг |  |  |  |  |
|  |  | до 2029 г | 2029 - 2032 | 2032- 2036 |
| 1. | Устройство электрокотельной К-2 "Гагарина |  |  |  |
| 1.1. | Устройство котельной 2-1 очередь, 25 МВт | 620 |  |  |
| 1.2. | Устройство котельной 2-2 очередь,25 МВт | 620 |  |  |
|  | Всего пп. 1.1-1.3., млн руб | 1240 | 0 | 0 |
| 2. Реконструкция тепловых сетей м-на Гагарина , млн руб. в период 2026 2028 г |  |  |  |  |
| 2.1. | Демонтаж старых участков | 139,1 |  |  |
| 2.1. | Реконструкция старых сетей +новая линия К1-ТК - 103 - НГВ -1 | 58,45 |  |  |
| 2.2. | Реконструкция тепловых сетей в период 2026-2028 от НГВ- и 2029-2036 гг | 615,33 |  |  |
| 2.3. | Устройство узлов технологического присоединения | 123,17 |  |  |
| 2.4. | Устройство тепловых камер | 25,12 |  |  |
| 2.5. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек | 5 |  |  |
| пп2. | Всего пп. 2.1-2.5., млн руб | 966,2 | 0 | 0 |
|  | Всего по пп 1-2 | 2206,205 | 0 | 0 |
| 3. Реконструкция тепловых сетей в период 2029 - 2036 гг |  |  |  |  |
| 2.1. | Демонтаж старых участков | 139,1 | 69,6 | 69,6 |
| 3.1. | Реконструкция старых сетей и устройство новых сетей |  | 118,37 | 276,19 |
| 3.2. | Устройство узлов технологического присоединения |  | 10,8 | 25,19 |
| 3.3. | Устройство тепловых камер |  | 14,93 | 34,84 |
| 3.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек |  | 1 | 1 |
| пп 3. | Всего пп.3.1-3.3., млн руб | 0 | 214,7 | 406,8 |
| 4 | Итого по всем разделам затрат | 2206,205 | 214,6675 | 406,7875 |
| 5 | Всего за период с 2026 до 2036 гг по всем разделам |  |  | 2827,66 |
| 5.1. | В том числе по тепловым сетям |  |  | 1587,7 |
| 5.2. | В том числе по котельной |  |  | 1240 |

Таблица 4.1.4 Сводные результаты расчетов стоимости мероприятий по м-ну Строитель

| № | Раздел затрат | Сумма, млн руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2028 г | 2028–2032 | 2032–2036 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в период 2026-2028 от НГВ- и 2029-2036 гг | 506,46 |  |  |
| 1.2. | Устройство узлов технологического присоединения | 82,95 |  |  |
| 1.3. | Устройство тепловых камер | 62,57 |  |  |
| 1.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек | 5 |  |  |
| пп1. | Всего пп 1.1-1.4., млн руб | 656,98 | 0 | 0 |
| 2. Реконструкция тепловых сетей в период 2029 - 2036 гг |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция старых сетей и устройство новых сетей |  | 62,65 | 146,17 |
| 2.2. | Устройство узлов технологического присоединения |  | 6,78 | 15,81 |
| 2.3. | Устройство тепловых камер |  | 7,54 | 17,58 |
| 2.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек |  | 1 | 1 |
| пп 2. | Всего пп.2.1-2.3., млн руб | 0 | 77,96 | 180,57 |
| 3 | Итого по всем разделам затрат | 656,98 | 77,96 | 180,57 |
| 4. | Всего за период с 2026 до 2036 гг по всем разделам |  |  | 915,51 |

Таблица 4.1.5 Сводные результаты расчетов стоимости мероприятий по микрорайонам Южный и Красный Ключ

| №пп | Статья затрат | до 2029 г | 2028 - 2032 | 2032- 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство электрокотельной К-3 "Южная" |  |  |  |
| 1.1. | Устройство котельной 3-1, 25 МВт | 620 |  |  |
| 1.2. | Устройство котельной 2 очередь,25 МВт | 620 |  |  |
|  | Всего пп. 1.1-1.2., млн руб. | 1240 |  |  |
| 2. Реконструкция тепловых сетей м-на Южный, млн руб. в период 2026 2028 г |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция старых сетей +новая линия К3-ТК - 37 | 487,5 |  |  |
| 2.2. | Устройство узлов технологического присоединения | 110,507 |  |  |
| 2.3. | Устройство тепловых камер | 37,578 |  |  |
| 2.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек | 5 |  |  |
| пп2. | Всего пп. 2.1-2.3., млн руб. | 640,6 | 0 | 0 |
|  | Всего по пп 1-2 | 1880,6 | 150 | 300 |
| 3. Реконструкция тепловых сетей в период 2029 - 2036 гг |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция старых сетей и устройство новых сетей |  | 140,02 | 326,72 |
| 3.2. | Устройство узлов технологического присоединения |  | 10,25 | 23,91 |
| 3.3. | Устройство тепловых камер |  | 4,7 | 18,6 |
| 3.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек |  | 1 | 1 |
| пп 3. | Всего пп.3.1-3.3., млн руб. | 0 | 155,92 | 370,23 |
| 4 | Итого по всем разделам затрат | 1880,6 | 305,92 | 670,23 |
| 5. | Всего за период с 2026 до 2036 гг по всем разделам |  |  | 2856,75 |
| 5.1. | В том числе по тепловым сетям |  |  | 1616,75 |
| 5.2. | В том числе по котельным |  |  | 1240 |

Таблица 4.1.6. Сводные данные по затратам на реализацию варианта №1 – централизованной схемы с 3-мя группами электрокотельных

| №пп | Статья затрат | Сумма затрат по периодам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 - 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению работоспособности ТЭЦ | 1038 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Устройство точек подключения * | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Устройство 3-х групп электрокотельных | 2 730 | 0 | 0 | 240 |
| 4. | Реконструкция тепловых сетей с учетом работ по демонтажу старых сетей |  |  |  |  |
| 4.1. | м-ны Гагарина и Восточный | 966,2 | 214,7 | 406,8 | 0 |
| 4.2. | м-н Строитель | 656,98 | 77,96 | 180,57 | 0 |
| 4.3. | м-ны Южный и Красный Ключ | 640,6 | 155,92 | 670,23 | 0 |
| 4. | Всего мероприятия в городской черте по периодам, млн. руб. | 11031,79 | 448,55 | 1257,59 | 240 |
| 5. | Общая стоимость, млн. руб. |  |  |  | 12737,92 |
| 6. | Строительство тепловых сетей к ОЭЗ Прибрежная | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7. | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-611 к МСЧ и ОЭЗ Предгорная с увеличением Ду до 500 мм | 266 | 266 | 266 | 266 |
| 8. | Всего затраты по мероприятиям в Промзоне, ОЭЗ Прибрежная и Предгорная по периодам | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 |
| 8.1. | Всего затраты по мероприятиям в Промзоне, ОЭЗ Прибрежная и Предгорная |  |  |  | 416,0 |
| 9. | Итого по Байкальскому муниципальному образованию по периодам | 11447,79 | 864,55 | 1673,59 | 13393,9 |
| 10. | Итого по Байкальскому муниципальному образованию в целом и в том числе: |  |  |  | 13393,9 |
| 10.1. | Мероприятия по ТЭЦ |  |  |  | 1038,0 |
| 10.2. | Устройство точек подключения к внешним сетям электроснабжения |  |  |  | 5000 |
| 10.3. | Реконструкция тепловых сетей в микрорайонах |  |  |  | 3969,9 |
| 10.4. | Строительство новых тепловых сетей |  |  |  | 416 |
| 10.5. | Строительство электрокотельных |  |  |  | 2 970,0 |

При реализации представленного сценария № 1 – развития централизованной системы с 3-мя группами  электрокотельными необходимо решить ряд сложных проблем.

Одной из наиболее сложной проблемой при реализации мероприятий является необходимость обеспечения работоспособности тепловых сетей по передаче тепловой энергии от ТЭЦ к потребителям до переключения их к новым теплоисточникам. В микрорайонах Гагарина и Строитель маршруты и направления движения теплоносителя практически не меняются, процесс переключения мало что меняет. В микрорайоне Южный точка ввода тепловой энергии меняется радикально (рис. 4.1.2): в настоящее время это камеры ТК-76- ТК-39, в которые теплоноситель поступает от НГВ-3. Новую котельную 
(К-3) планируется установить в верхней точке микрорайона в районе предполагаемой ПС 220/35 «Гора Соболиная». Таким образом, тепловая энергия будет поступать через район тепловых сетей, которые в настоящее время являются периферийными с диаметрами трубопроводов 80–100 мм. А после переключения на электрокотельную К-3 эти, ныне периферийные участки, становятся магистральными, ближними к теплоисточнику и должны пропускать объемы тепловой энергии, гораздо большие, чем в настоящее время. В то же время участки сетей, ближние к ТК-39, становятся периферийными и их сечения необходимо снижать, чтобы избежать высоких потерь из-за низких скоростей теплоносителя. Все эти работы по реконструкции сетей в микрорайоне Южный необходимо выполнить в сжатые сроки после завершения последнего сезона работы ТЭЦ в мае 2029 г. до начала нового отопительного сезона с группой электрокотельных К3, то есть в течение 4-х месяцев межотопительного сезона 2029 г. с середины мая до середины сентября.

Рис. 4.1.2. Предлагаемая схема тепловой сети в микрорайоне Южный. К3 –группа  котельных К3-1, К-3-2, м-н «Южный»

Тарифные последствия при реализации сценария №1 с 3 группами котельных

Детальный расчет тарифных последствий на основе тарифно-балансовых моделей представлен в главе 14 обосновывающих материалов.

В табл. 4.1.7 и 4.1.8 представлен прогноз экономически обоснованного тарифа на теплоснабжение по состоянию на 2030 г., на базе упрощенного расчета себестоимости тепловой энергии. Расчет себестоимости производства и транспорта тепловой энергии осуществляется для условий финансирования с возвратом инвестиций со сроком амортизации 15 лет. Рассчитываются уровни себестоимости при стоимости электрической энергии при прогнозной стоимости электрической энергии (СН) в 2030 г. в размере 
6,1 руб/кВт*ч.

Таблица 4.2.7. Расчет себестоимости тепловой энергии при реализации сценария

с 5-ю котельными при стоимости электрической энергии 6,1 руб/кВт*ч

(прогноз на 2030 г.) с учетом инвестиций

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб./ МВт ч | 6,1 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн руб | 1172,73 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн руб | 10,84 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн руб | 24,00 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн руб | 1232,73 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн руб | 1027,3 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн руб. | 2283,4 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 15,523 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 16,223 |

Таблица 4.1.8. Расчет себестоимости тепловой энергии при реализации сценария 5-ю котельными при стоимости электрической энергии 6,1 руб/кВт*ч. (прогноз на 2030 г.) без учета инвестиций

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 6,1 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн руб | 1172,725 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн руб | 10,836 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн руб | 24 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн руб | 1232,725 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн руб | 0,0 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн руб. | 1256,1 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 8,539 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 9,239 |

Достоинства и недостатки сценария с устройством 5-ти электрокотельных

К достоинствам данного сценария можно отнести, наряду с безусловной экологичностью:

– относительно высокую надежность теплоснабжения за счет строительства новых теплоисточников на базе электрокотлов и современных материалов для трубопроводов тепловых сетей из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией в защитной оболочке;

– обеспечение возможности эффективного централизованного регулирования мощности и параметров теплоносителя за счет рационального состава теплогенерирующего оборудования;

– использование разницы в тарифах путем накопления тепловой энергии в ночное время в баках аккумуляторах при котельных дает возможность снижения затрат на электроэнергию примерно на 25 %;

– снижение стоимости устройства тепловых сетей за счет возможности бесканальной прокладки значительной части трубопроводов из сшитого полиэтилена; отказа от магистральных трубопроводов, благодаря рациональной схеме;

– снижение потерь в тепловых сетях до 6% за счет применения современных материалов для трубопроводов тепловых сетей из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией в защитной оболочке;

Недостатки сценария централизованной системы представлены ниже.

Любой вариант централизованной системы теплоснабжения требует значительных затрат средств и времени на реконструкцию существующих и устройство новых тепловых сетей.

Любой вариант централизованной системы теплоснабжения требует значительных эксплуатационных затрат на содержание тепловых сетей и компенсацию неизбежных потерь тепловой энергии и теплоносителя в сетях.

Демонтаж старых участков тепловых сетей и устройство новых участков в условиях стесненной городской застройки потребуют не менее 4 лет. С учетом складывающейся обстановки, сроки реконструкции тепловых сетей могут затянуться и на более длительный период. Увеличение сроков реконструкции тепловых сетей приведет к высоким уровням потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с теплоносителем на старых участках тепловых сетей в переходном периоде.

Необходимо решать вопросы водоснабжения котельных. Существующий теплоисточник ТЭЦ г. Байкальска снабжается водой из водозабора от оз. Байкал. Низкое содержание солей в воде оз Байкал позволяет сокращать расходы на химводоподготовку. Достаточное количество пара дает возможность использовать атмосферные деаэраторы.. Для котельных, располагаемых в м-не Южный, необходимо проведение реконструкции Солзанского водозабора, для водоснабжения котельных.

Необходимость устройства и содержания котельных и тепловых сетей повышает конечную себестоимость тепловой энергии для потребителей почти в два раза при учете в стоимости затрат амортизации инвестиций и более чем в 1,5 раз без учета амортизации инвестиций.

Часть 4.2. Сценарий № 2 децентрализованной системы теплоснабжения с автономными и/или групповыми источниками тепловой энергии

4.2.1. Описание сценария

Для теплоснабжения Промзоны и ОЭЗ Прибрежная предлагается доустроить электрокотельную 16 МВт, построенную в 2025 году. Теплотрасса Ду 250 мм , протяженностью 80 м от ТК-104 б до ТК-1 на границе ОЭЗ в сочетании с участком тепловой сети от существующей ТЭЦ к НГВ -1 обеспечит подключение электрокотельной к внутренним сетям ОЭЗ. Для теплоснабжения ОЭЗ Предгорная и объектов м-на Красный Ключ предлагается устройство электрокотельной 16 МВт в м-не Красный Ключ на границе с ОЭЗ .

Внутри городской зоны предлагается устройство автономных электрокотлов для отдельных зданий или групповых котельных для компактных групп зданий. Существующий рынок предоставляет достаточно широкий выбор электрокотлов от 5 до 1000 кВт: относительно дешевые ТЭНовые котлы типа ZOTA, электродные котлы типа Очаг, Гейзер, Вулкан, более дорогие индукционные котлы ВИК, ВИЭК, ИКН и др. Преимуществом ТЭНовых котлов является относительно низкая стоимость (около 180 тыс. руб. – Zota Lux-x, 100 кВт). Другим преимуществом является гибкая эффективная система регулирования.

Реализация варианта установки автономных ТЭН-овых электрокотлов потребует:

в м-не Гагарина – 60 млн руб., в м-не Строитель – 28 млн руб., в м-не Южный – 50 млн руб. Всего 138 млн руб.

Недостатком таких котлов, также, как и электродных котлов является чувствительность к качеству теплоносителя: отложения солей жесткости ухудшают теплообмен и снижают КПД котлов. Менее чувствительны к качеству теплоносителя индукционные котлы, но этот тип котлов более дорогой.

Реализация варианта установки автономных индукционных электрокотлов потребует в среднем 476 тыс. руб/100 кВт мощности:

в м-не Гагарина – 113,0 млн руб., в м-не Строитель – 34,6 млн руб., в м-не Южный – 81,54 млн руб. Всего 241,2 млн руб. (табл. 4.2.1)

Таблица 4.2.1. Стоимость реализации сценария с автономными электрокотлами

| Статья затрат | 2028 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство точек подключения * | 973,93 | 3500 | 5000 | 5500 |
| Реконструкция внутренних сетей электроснабжения | 1373,91 | 1373,91 | 1373,91 | 1373,91 |
| Устройство автономных и/или групповых электрокотельных в микрорайонах г. Байкальска, | 730,29 | 747,6 | 751,7 | 1084,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| М-н Гагарина, Восточный и Строитель | 147,8 | 163,9 | 163,9 | 176,4 |
| М-н Южный и Красный Ключ | 81,6 | 83,7 | 87,8 | 158 |
| Устройство электрокотельных в Промзоне, ОЭЗ Прибрежная и в м-н Красный Ключ для ОЭЗ Предгорная | 500 | 500 | 500 | 750 |
| Устройство дворовых распределительных тепловых сетей | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Устройство ТП и магистральной линий 10 кВ к ОЭЗ Предгорная | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Всего по г. Байкальск | 3664,23 | 6207,61 | 7733,71 | 8816,41 |

Использование автономных котлов в закрытых системах отопления, заполняемых качественным теплоносителем, позволяет нейтрализовать чувствительность к жесткости воды. При компактном расположении зданий и отсутствии возможности устройства автономных котлов внутри зданий может оказаться более целесообразным устройство групповых локальных электрокотельных. Общую протяженность дворовых распределительных сетей можно оценить в размере до 2000 м. При прокладке сетей трубами Изопрофлекс Ду 50 мм, согласно табл. 13-05-001 «Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения «Изопрофлекс»: бесканальная прокладка в сухих грунтах, в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвал» главы 5 НЦС 81-02-13-2025. Сборник № 13. Наружные тепловые сети» устройство 100 м трубопровода стоит 1553,11 руб/100 м. Всего за прокладку 2000 м с учетом стесненности, поправочных коэффициентов потребуется 31,9 млн руб.

Общая сумма затрат, требуемых на устройство автономных и/или групповых электрокотлов, составит 334 млн руб.

4.2.2. Тарифные последствия реализации сценария децентрализованной схемы теплоснабжения

В табл. 4.2.2 и 4.2.3 представлен прогноз экономически обоснованного тарифа на теплоснабжение по состоянию на 2036 г., на базе упрощенного расчета себестоимости тепловой энергии. Расчет себестоимости производства и транспорта тепловой энергии осуществляется для условий финансирования с возвратом инвестиций со сроком амортизации 15 лет при прогнозной стоимости электрической энергии в 2030 г. в размере 6,1 руб/кВт*ч.

Таблица 4.2.2. Расчет себестоимости тепловой энергии при реализации сценария полностью децентрализованной системы при стоимости электрической энергии 6,1 руб/кВт*ч
(прогноз цен на 2030 г.), с учетом инвестиций

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 147,1 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,0 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в потребителю | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 174,57 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 0,00 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 174,57 |
| 5 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб./ МВт ч | 6,1 |
| 6 | Стоимость ЭЭ | млн руб. | 1064,87 |
| 7 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн руб. | 10 |
| 8 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн руб. | 3,0 |
| 9 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн руб. | 2 |
| 10 | Всего прямые затраты | млн руб. | 1086,0 |
| 11 | Накладные расходы, 35% ФОТ | млн руб. | 3,5 |
| 12 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн руб. | 66,7 |
| 13 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн руб. | 1156,2 |
| 14 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб./Гкал (без НДС) | тыс. руб./Гкал | 7,860 |
| 15 | Расходы на транспорт тепловой энергии | тыс. руб./Гкал | 0,000 |
| 16 | Итого полный тариф с учетом расходов на транспорт тепловой энергии | тыс. руб./Гкал | 7,860 |

Таблица 4.2.3. Расчет себестоимости тепловой энергии при реализации сценария полностью децентрализованной системы при стоимости электрической энергии 6,1 руб/кВт*ч
(прогноз цен на 2030 год). без учета инвестиций

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 147,1 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,0 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в потребителю | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 174,57 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 0,00 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 174,57 |
| 5 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 6,1 |
| 6 | Стоимость ЭЭ | млн руб | 1064,87 |
| 7 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн руб | 10 |
| 8 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн руб | 3,0 |
| 9 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн руб | 2 |
| 10 | Всего прямые затраты | млн руб | 1086,0 |
| 11 | Накладные расходы, 35% ФОТ | млн руб | 3,5 |
| 12 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн руб | 0,0 |
| 13 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | Млн руб. | 1089,5 |
| 14 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 7,406 |
| 15 | Расходы на транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,000 |
| 16 | Итого полный тариф с учетом расходов на транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 7,406 |

4.2.3. Дополнительное обеспечение ЭЭ децентрализованной системы теплоснабжения

При всех вариантах перевода системы теплоснабжения на электрооотопление первоочередным мероприятием является организация точек для технологического подключения электрокотельных. Стоимость работ по организации технологического присоединения электрокотельных составляет около 5 млрд. руб. без НДС. Точки подключения: (промплощадка БЦБК) (кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:1162); (микрорайон Южный) (кадастровый номер земельного участка 38:25:000000:1733).

Для реализации сценария децентрализованной схемы с автономными электрокотлами необходимо провести комплекс работ по реконструкции внутригородской системы электроснабжения. Ниже приводится оценка затрат проведение реконструкции.

Оценивается стоимость устройства электроснабжения от ПС 35/6 кВ в зоне (промплощадки БЦБК) (кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:1162), (электрокотельной Гагарина) по м-нам Гагарина, Строитель и Южный.

С учетом нагрузок по объектам м-нов Гагарина и Строитель оцениваются характеристики магистральных 6 кВ и от ПС 35/6 в зоне предполагаемой электрокотельной № 2 32 МВт и распределительных линий 0,4 кВ от подстанций 6/0,4 к объектам.

В м-не Южный предлагается прокладка магистральных кабельных линий 10 кВ от ПС 35/10 Соболиная Гора, и распределительных линий 0,4 кВ от подстанций 10/0,4.

Детальное описание мероприятий по реконструкции внутригородской системы электроснабжения приведено в разделе 8.5. главы 8 обосновывающих материалов.

В табл. 4.2.4 приведены сводные данные по затратам на устройство системы электроснабжения для децентрализованной системы

Таблица 4.2.4. Сводные данные по затратам на устройство внутригородской системы электроснабжения для децентрализованной системы

| Статья затрат | Сумма, млн руб. |
| --- | --- |
| Устройство магистральных линий 6 кВ по м-ну Гагарина | 354,32 |
| Устройство распределительных линий 0,4 кВ по м-ну Гагарина | 224,07 |
| Устройство ТП 6/0,4 в м-не Гагарина | 151,9 |
| Итого по м-ну Гагарина | 730,29 |
| Устройство магистральных линий 6 кВ по м-ну Строитель | 37,43 |
| Устройство распределительных линий 0,4 кВ по м-ну Строитель | 179,1 |
| Устройство ТП 6/0,4 в м-не Строитель | 95,6 |
| Итого по м-ну Строитель | 312,13 |
| Устройство магистральных линий 10 кВ по м-ну Южный | 45,25 |
| Устройство распределительных линий 0,4 кВ по м-ну Южный | 134,442 |
| Устройство ТП 10/0,4 в м-не Южный | 96,8 |
| Итого по м-ну Южный | 276,492 |
| Устройство ТП и магистральной линии 10 кВ к электрокотельной ОЭЗ Предгорная | 55 |
| Всего по г. Байкальску | 1373,912 |

С учетом изношенности электрических сетей следует указать, что их реконструкция в полном объеме необходима в любом случае при любых вариантах схемы теплоснабжения.

Сводные данные по затратам на реализацию варианта №2 децентрализованной системы теплоснабжения

Сводные данные по затратам на реализацию варианта №2 децентрализованной системы теплоснабжения даны в табл. 4.2.5.

Таблица 4.2.5. Сводные данные по затратам на реализацию варианта № 2 децентрализованной системы теплоснабжения, млн. руб.

| Статья затрат | 2028 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство точек подключения * | 973,93 | 3500 | 5000 | 5500 |
| Реконструкция внутренних сетей электроснабжения | 1373,91 | 1373,91 | 1373,91 | 1373,91 |
| Устройство автономных и/или групповых электрокотельных в микрорайонах г. Байкальска, | 730,29 | 747,6 | 751,7 | 1084,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| М-н Гагарина, Восточный и Строитель | 147,8 | 163,9 | 163,9 | 176,4 |
| М-н Южный и Красный Ключ | 81,6 | 83,7 | 87,8 | 158 |
| Устройство электрокотельных в Промзоне, ОЭЗ Прибрежная и в м-н Красный Ключ для ОЭЗ Предгорная | 500 | 500 | 500 | 750 |
| Устройство дворовых распределительных тепловых сетей | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Устройство ТП и магистральной линий 10 кВ к ОЭЗ Предгорная | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Всего по г. Байкальск | 3664,23 | 6207,61 | 7733,71 | 8816,41 |

Часть 4.3. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования

Согласно п. 100 Методических рекомендаций технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения осуществляется в соответствии с приложениями № 37 - 39 к настоящим Методическим указаниям. В свою очередь в приложении №39 указано:

П39.1 Технико-экономическое обоснование реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения должно осуществляться на основании сравнения цены на тепловую энергию реконструированной котельной и определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

П39.2 Предложения должны быть обоснованы в случае если цена на тепловую энергию котельной, предлагаемой к выводу из эксплуатации, выше предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденную в ценовой зоне.

П39.3 Предложение должно считаться экономически обоснованным, если цена на тепловую энергию в объединенной системе теплоснабжения на базе реконструируемой котельной будет ниже или равна предельному уроню цены на тепловую энергию, утвержденную в ценовой зоне.

В таблице 4.3.1. проводится сопоставление рассматриваемых вариантов по основным технико-экономическим показателям: объем инвестиций, требуемых для реализации сценария, экономически обоснованные тарифы и тарифные последствия для областного бюджета.

Таблица 4.3.1. Сопоставление рассматриваемых вариантов по основным технико-экономическим показателям

| Сценарий | Размер инвестиций, млн. руб. | Тариф, тыс. руб./Гкал | Дотации, необходимые для компенсации выпадающих доходов, млн. руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий №1 развития централизованной системы теплоснабжения | 13733,9 | 9,239 | 1417 в 2030 г. 1561 в 2032 г. 1052 в 2036 г. |
| Сценарий №2 развития децентрализованной системы теплоснабжения | 8816,4 | 7,406 | 776,5 в 2030 г. 1000,5 в 2032 г. 709,3 в 2036 г. |

Часть 4.3. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Решение о выборе приоритетного сценария развития теплоснабжения Байкальского городского поселения принято по результатам обсуждения на совещании 06 апреля 2026 г. под руководством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева. В качестве приоритетного сценария определен сценарий № 1 – централизованной схемы с 5-ю электрокотельными.

- При существующем положении, когда оборудование ТЭЦ крайне изношено, но при этом невозможна реконструкция и/или капитальный ремонт в силу требований прекратить угольную генерацию, с учетом сжатых сроков наиболее реальным вариантом является вариант перевода системы теплоснабжения на электроотопление.

Вариант № 1 наиболее прост для технической реализации, так как в основном сохраняет сложившуюся структуру системы теплоснабжения, в том числе позволяет продолжать эксплуатацию существующие сети за исключением тепловых сетей м-на Южный.

Часть 4.4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Существующая ТЭЦ г. Байкальска была введена в эксплуатацию 16 октября 1965 года, за год до ввода ЦБК.

Функционирование Байкальского ЦБК негативно сказывалось на экологической обстановке региона и озера Байкал, в 2013 году было принято окончательное решение комбинат закрыть.

В сентябре 2013 года основное производство комбината (варка целлюлозы) было остановлено, Дальнейшая эксплуатация ТЭЦ в этих условиях была признана неэффективной, так как тепловые нагрузки города существенно ниже тепловой мощности ТЭЦ, было принято решение о строительстве нового замещающего теплоисточника.

В июне 2014 года конкурсный управляющий Байкальского ЦБК после неудачных попыток продать ТЭЦ с торгов передал станцию на безвозмездной основе муниципалитету, на который легли функции по поддержанию ТЭЦ в готовности снабжать город горячей водой и теплом.

Однако вскоре после закрытия БЦБК последовал правительственный запрет на строительство угольных теплоисточников на берегу Байкала.

С 2015 года в связи с запретом строительства теплоисточников, работающих на угле, рассматривались различные экологически чистые варианты генерации тепловой энергии.

При актуализации Схемы теплоснабжения на период 2018 г. с учетом информации Министерства природных ресурсов и экологии о наличии около 10 млн. м3 запасов больной древесины, подлежащей вырубке при стоимости около 1180 руб/ м3   с учетом доставки в район д. Быстрое, было предложено построить завод по производству топливной щепы и пеллет построить 2 пеллетные котельные общей мощностью около 67 Гкал/ч в г. Байкальске. При собственном производстве пеллет их стоимость с учетом доставки в г. Байкальск может составить около 5 тыс. руб/тонна. Это может обеспечить себестоимость производства тепловой энергии на уровне до 3,4 тыс. руб/Гкал.

В случае невозможности собственного производства пеллет и топливной щепы из-за невозможности обеспечения сырьем, оптовая цена пеллет с учетом доставки в г. Байкальск составляет в настоящее время около 10 тыс. руб/тонна. По оценкам комиссии при Минэнерго РФ экономически обоснованный тариф на тепловую энергию при использовании пеллет составит около 5 тыс. руб/Гкал. Данная оценка справедлива для централизованной системы мощностью 185 МВт. При использовании автономных или групповых относительно небольших котельных себестоимость тепловой энергии при использовании пеллет и топливной при цене пеллет 10 тыс. руб./тонна щепы составит около 4,6 тыс. руб/Гкал.

В соответствии с протоколом совещания в Правительстве Российской Федерации от 20.08.2021 №ВА-П11-53пр; Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России, Минприроды России, правительством Иркутской области и администрацией Байкальского муниципального образования поддержан вариант строительства котельной мощностью 80 Гкал/час на биотопливе (пеллеты и опилки).

При этом Минэнерго России совместно с Государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» было поручено дополнительно проработать предложения по использованию электроотопления в Байкальском муниципальном образовании в качестве альтернативного проекта теплоснабжения города. Рабочей группой Минэнерго с состав которой вошли специалисты Минэнерго России; Государственной корпорации «ВЭБ.РФ»; Ассоциации «НП Совет рынка»; АО «Техническая Инспекция ЕЭС»; АО «СО ЕЭС»; ПАО «Россети»; ООО «Байкал.ЦЕНТР»; ООО «ЕН+Девелопмент» (далее «рабочая группа Минэнерго»), разработан проект альтернативного варианта реконструкции и развития системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования (далее «проект Минэнерго», предусматривающий переход на систему теплоснабжения с групповой централизацией и использованием электрической энергии для генерации тепла на 10 электрокотельных на базе индукционных котлов общей мощностью 185 МВт к 2035 году. Данный проект предусматривает также строительство новых тепловых сетей общей протяженностью до 80 км с использованием труб из сшитого полиэтилена в армированном предизолированном исполнении. Общие капитальные затраты на реализацию проекта оценивались рабочей группой с учетом цен 2021 года в размере 6044 млн. руб., (3950 млн. руб. – строительство 10 электрокотельных и 2094 млн. руб. – строительство новых тепловых сетей). Общая стоимость проекта с учетом затрат на реконструкцию системы электроснабжения г. Байкальска составляет 14237 млн. руб. По оценкам рабочей группы экономически обоснованный тариф на выполненном рабочей группой тепловую энергию составит 3,778 тыс. руб/Гкал. Эта оценка основана на выполненном рабочей группой прогнозном расчете стоимости электроэнергии в размере 2,6 руб/кВт*ч. В настоящее время (2026 год) стоимость электроэнергии для юридических лиц в Иркутской области составляет 4,6 руб/кВт*ч. При прогнозном росте тарифов на электроэнергию 3% в год стоимость электрической энергии к 2036 году составит не менее 6,1 руб/кВт*ч, а экономически обоснованный тариф на тепловую энергию при варианте централизованной системы с 10 котельными составит около 9,7 тыс. руб/Гкал.

В 2023 году силами ООО «Сибэнергосбережение» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2023-2-33 годы». Схема была утверждена постановление администрации Байкальского городского поселения от 01.07.2023 г №529-п. Однако, из-за многочисленных замечаний в конечном счете не принята.

В 2024 году силами ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2025-2035 годы». В работе предлагались варианты полной децентрализации системы теплоснабжения г. Байкальска. Схема была утверждена постановлением администрации Байкальского городского поселения, но в конечном счете не принята из-за позиции Минэнерго РФ и ведущих электроснабжающих организаций.

В 2025 году силами ООО «Прогресс» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2025-2035 годы». В работе в качестве приоритетного варианта предлагались варианты установки 3-х или 4-х электрокотельных. Схема не была принята из-за многочисленных замечаний. В том числе, в схеме не были учтены возможности систем электро – и водоснабжения, отсутствовали предложения по водоподготовке, по реконструкции тепловых сетей.

В период, предшествующий проводимой в данной работе актуализации схемы теплоснабжения, построена, но еще не введена в эксплуатацию новая электрокотельная 16 МВт.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Часть 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

В соответствии с Постановлением Правительства и Указами Президента РФ существующий теплоисточник должен быть выведен из эксплуатации в 2028 г. Таким образом все объекты г. Байкальска необходимо обеспечить тепловой энергии от новых теплоисточников.

В качестве приоритетного утвержден вариант 1, при котором реализуются мероприятия:

- дооснащение электрокотельной №1 на территории Промзоны, установленной в 2025 году: организация двухконтурной схемы, установка ВПУ и вакуумного деаэратора.

- установка электрокотельных №№2-1 и 2-2 на границе м-на Гагарина и Промзоны мощностью по 25 МВт каждая с последующим приростом К2-3 мощностью 5 МВт.

- установка электрокотельных №№3-1 и 3-2 в верхней зоне м-на Южный мощностью по 25 МВт каждая, с последующим приростом К3-3 мощностью 5 МВт.

| Предполагается установка на каждой котельной индукционных или электродных котлов с единичной мощностью 1-2 МВт. Котельные должны быть выполнены по двухконтурной схеме. Система водоподготовки (ВПУ) электрокотельных м-на Гагарина должна быть рассчитана на производительность 300 т/ч. Предлагается устройство вакуумных деаэраторов. В целях экономии денежных средств за счет максимального использования ночного тарифа возможно устройство баков – аккумуляторов для накопления тепловой энергии в ночное время. Детальное описание предложений по устройству электрокотельных содержится в главе 7 обосновывающих материалов. В табл. 5.1.1 представлен расчет стоимости электрокотельнлй 25 МВт индукционными котлами. В табл. 5.1.2 представлен расчет инвестиций на строительство 5 электрокотельных общей мощностью 116 МВт. Таблица 5.1.1. Расчет стоимости устройства электрокотельной 25 МВт Статья затрат; Ед. изм.; Цена , млн. руб. /ед.; Количество; Стоимость, млн руб.. Предпроектные изыскания и проектирование; проект; 25; 2; 50. Модульные электрокотельные с индукционными электрокотлами «ЭКНК-2500/6/10» мощностью 5 МВт; Котельная; 100; 5; 500. Бак - аккумулятор, 1000 м3; шт; 35; 1; 35. Вакуммный деаэратор 300 т/ч; шт; 1; 1; 1. Комплектующие материалы и оборудование; комплект; 1; 1; 9. Монтажные и пуско-наладочные работы; 25; 25. Всего; 620. Таблица 5.1.2. Расчет инвестиций для устройства 3-х групп электрокотельных |
| --- |
| Электрокотельная | 2029 |  |
|  | Мощность, МВт | Инвестиции, млн руб. с учетом НДС |
| Эл. кот. зона 1 (Промзона и ОЭЗ Прибрежная) | 16 | 250 |
| Эл. кот. зона 2 (м-н Гагарина 1, Восточный, Строитель ) | 2х25 +5 МВт | 1360 |
| Эл. кот. зона 3 (Красный Ключ, ОЭЗ Предгорная) | 2х25 +5 МВт | 1360 |
| Всего | 126 | 2 970 |

Часть 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Существует необходимость проведения целого ряда мероприятий для обеспечения надежности работы системы теплоснабжения г. Байкальска в переходный период до 2028 года. Полный перечень мероприятий, предлагаемый ЕТО ООО «Теплоснабжение» на период 2026–2029 гг. требует около 1038 млн руб. Этот перечень включает мероприятия, необходимые для обеспечения относительно надежной работы оборудования ТЭЦ на перспективу до 2029 г. В Приложениях П7.1. и П7.2. к главе 7 обосновывающих материалов предлагается перечень мероприятий по обеспечению работоспособности ТЭЦ с учетом планов вывода из эксплуатации ТЭЦ в 2029 г.

Для обеспечения соответствия нормативным требования по надежности и экологичности построенной в 2025 г. электрокотельной на площадке Промзоны 16 МВт, необходимо провести ее реконструкцию: организовать двухконтурную схему и вакуумную деаэрацию теплоносителя. Стоимость дополнительных работ составит около 29 млн руб. Для обеспечения работы деаэратора потребуется до 0,5 МВт мощности.

5.3. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На момент актуализации Схемы теплоснабжения, на территории г. Байкальска расположен только один источник тепловой энергии – ТЭЦ. С учетом состояния оборудования температурный график отпуска тепловой энергии поддерживается на уровне 110/70 °С.

На выходах предлагаемых к строительству электрокотельных предполагается температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 °С

Часть 5.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предпроектные изыскания и проектирование электрокотельных должны начаться в 4 квартале 2026 г.

Комплектация и строительство необходимо завершить в конце 4 квартала 2028 г.

Подключение электрокотельных к сетям электроснабжения и пуско-наладочные работы и необходимо завершить в 1 квартале 2029 г.

В течение 3 квартала 2029 г. необходимо осуществить подключение электрокотельных к тепловым сетям.

Приемо-сдаточные испытания и пуск в эксплуатацию необходимо завершить до сентября 2029 г.

Часть 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается. Котельные, работающие на органическом топливе на территории г. Байкальска отсутствуют.

Часть 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В г. Байкальске нет котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 5.7. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В настоящее время на территории г. Байкальска отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии и/или местных видов топлива.

Высокая стоимость тепловой энергии при использовании в качестве первичного энергоресурса электрической энергии мотивирует бизнес структуры, попадающие в зоны теплоснабжения от электрических теплоисточников, искать альтернативные варианты теплоснабжения. Реконструкция и модернизация системы электроснабжения, после которой практически каждый объект будет обеспечен присоединенной мощностью электроснабжения, достаточной для автономной работы теплоисточников, обеспечит необходимые условия для самостоятельного внедрения альтернативных теплоисточников, которые могут снизить потребление дорогой электроэнергии. Таким образом, предлагаемый вариант развития системы теплоснабжения создает мотивацию для внедрения альтернативных теплоисточников.

В условиях юго-восточного побережья озера Байкал более низкую стоимость тепловой энергии могут обеспечить:

– воздушные теплонасосные установки (ТНУ). Расчеты показывают, что средний за отопительный сезон коэффициент преобразования воздушной ТНУ при относительно теплых зимах, характерных для юго-восточного Прибайкалья, составит 2,5. При наличии достаточной присоединенной мощности электроснабжения этот факт делает использование воздушных ТНУ перспективным.

– солнечные станции горячего водоснабжения и отопления на базе солнечных коллекторов с вакуумированными трубками, даже с учетом значительно возросших цен на солнечные коллекторы, также обеспечивают более низкую стоимость тепловой энергии, чем при использовании электробойлеров. Особенно выгодно использование солнечной энергии для рекреационных объектов, у которых максимум нагрузки совпадает с максимумом поступления солнечной энергии.

Эти системы не могут являться альтернативой выбранному приоритетному сценарию. Они эффективны при относительно небольших масштабах использования в качестве дополнения к основным системам.

В условиях г. Байкальска в качестве доступных вторичных энергоресурсов могут быть использованы варианты использования вторичной тепловой энергии вытяжной вентиляции объектов с высокими расходами на вентиляцию.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Часть 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения поставки тепловой энергии ОЭЗ Прибрежная от электрокотельной 16 МВт в сторону ОЭЗ Прибрежная в 2023–2025 гг. построена теплотрасса Ду 250 мм, протяженностью 80 м.

Как указано выше, при сохранении централизованной системы теплоснабжения в переходный период 2026–2036 гг. наряду со строительством новых объектов теплопотребления, необходима коренная реконструкция существующих тепловых сетей в городской застройке.

В конечной перспективе необходима полная замена старых трубопроводов, кроме небольших участков трубопроводов, построенных в 2000-х гг. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей описаны в главе 8 обосновывающих материалов и разделе 4 утверждаемой части.

Расчет требуемых инвестиций для реализации сценария, предполагающего устройство 3-х групп электрокотельных, демонтаж старых участков тепловых сетей в зонах существующей городской застройки и устройство новых тепловых сетей в полном объеме до 2036 г. представлен в табл. 4.2.2 раздела 4 утверждаемой части.

Часть 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В отношении сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых зонах под жилищную, комплексную или производственную застройку Промзоны и ОЭЗ Прибрежная от электрокотельной № 1 Промзоны. Для ОЭЗ Предгорная рассматривается устройство участка сети от котельной до границы ОЭЗ Прибрежная. В отношении осваиваемой зоны ОЭЗ Предгорная рассматривается реконструкция участка сети от ТК-611 м-на Южный к ТК-1 МСЧ и до ТК-79 -  границы ОЭЗ с увеличением Ду до 600 мм и устройство насосной станции горячей воды в м-не Кр. Ключ дл ОЭЗ Предгорная.

Часть 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В настоящее время единственным теплоисточником г. Байкальска является ТЭЦ 
г. Байкальска. Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме.

Во всех вариантах реконструкции централизованной системы теплоснабжения работы по демонтажу существующих тепловых сетей и строительству новых сетей потребуют не менее 4,386 млрд руб. и не менее 4-х лет. Детальное описание мероприятий и требуемых инвестиций по реконструкции тепловых сетей по микрорайонам г. Байкальска для варианта № 1 – развития централизованной системы теплоснабжения с 3-мя группами электрокотельными приводится в разделах 8.3–8.5 главы 8 обосновывающих материалов.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Часть 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

При сохранении варианта развития централизованной системы теплоснабжения перевод потребителей на закрытые схемы горячего водоснабжения возможен только на части зданий в которых имеются ИТП. В части старых зданий г. Байкальска отсутствуют возможности установки ИТП с водоподогревателями, работающими от тепловых сетей. С учетом сложившихся условий к вопросу о переводе потребителей на закрытые схемы горячего водоснабжения целесообразно вернуться после 2026 года. Это вопрос необходимо решать совместно с вопросами реконструкции системы водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Часть 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В г. Байкальске в настоящее время (актуализация схемы теплоснабжения, 2026 г.) существует один теплоисточник – ТЭЦ г. Байкальска. Из-за больших уровней установленной мощности паровых котлов БКЗ-160 по сравнению с уровнем потребления тепловой энергии объектами Байкальского городского поселения в период низких нагрузок (межотопительный период) ТЭЦ приостанавливает работу в целях снижения перерасхода топлива. Таким образом, до перевода системы теплоснабжения г. Байкальска на электроотопление, которое планируется осуществить в 2029 г., рассматривается расход топлива в зимнем режиме. После перевода системы теплоснабжения г. Байкальска в 2029 году на электрокотельные рассматриваются и зимний и летний режимы.

Период актуализации схемы теплоснабжения можно условно разделить на два этапа.

Переходный период до 2029 г. (закрытие ТЭЦ и переход на электроотопление). В этот период используется в качестве топлива уголь. Теплоисточник ТЭЦ.

Период после 2029 г. Используется электроэнергия. Теплоисточники для приоритетного варианта развития системы теплоснабжения г. Байкальска – электрокотельные: электрокотельная 1 мощностью 16 МВт в Промзоне; электрокотельные 2-1 и 2-2 мощностью по 25 МВт каждая на границе м-на Гагарина и Промзоны (далее «электрокотельная м-на Гагарина»); электрокотельные 3-1 и 3-2 мощностью по 25 МВт каждая в верхней зоне м-на Южная (далее «электрокотельная м-на Южный»).

Топливно-энергетический баланс ТЭЦ г. Байкальска в ретроспективный период с 2023 до 2026 гг. представлен в табл. 10.1.1 главы 10 обосновывающих материалов.

Перспективный топливно-энергетический баланс ТЭЦ г. Байкальска в период с 2027 до 2029 гг. представлен в табл. 10.1.2 главы 10 обосновывающих материалов, табл. 8.1.1 настоящего раздела.

Перспективные топливно-энергетические балансы электрокотельных г. Байкальска в период с 2029 до 2036 гг. представлен в таблицах 8.1.2–8.1.5 настоящего раздела.

Таблица 8.1.1. Перспективный топливно-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение»

| № | Показатель | Един. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | янв 2029– май 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 283,7 | 283,7 | 283,7 | 141,85 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 149,2 | 151,6 | 151,6 | 75,8 |
| 1.1. | хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 130,4 | 116,7 | 116,7 | 60,78 |
| 2 | Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 66271 | 59128,8 | 59129 | 32840,15 |
| 2.1. | на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 66271 | 59128,8 | 59129 | 32840,16 |
| 2.2. | в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т. | 89,7 | 100,68 | 100,68 | 53,975 |
| 3.1. | на выработку электрической энергии | тыс. т у.т. | 23,33 | 24,67 | 24,67 | 10,075 |
| 3.2. | на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 71,37 | 71,99 | 71,99 | 35,16 |
| 4 | УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 301,9 | 303,6 | 303,6 | 299,421 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 263 | 258,6 | 258,6 | 285,6 |
| 6 | УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 236,6 | 351,99 | 351,99 | 299,42 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 220,39 | 249,36 | 249,36 | 249,36 |

Таблица 8.1.2. Перспективный топливно-энергетический баланс электрокотельной 1 в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение»

| № | Показатель | Един. изм. | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 29,12 | 34,63 | 58,83 | 62,57 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 29,12 | 34,63 | 58,83 | 62,57 |
| 2.1. | Потребителям | тыс. Гкал | 7,52 | 13,03 | 37,23 | 40,97 |
| 2.2. | хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 3 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т. | 4,16 | 4,95 | 8,40 | 8,94 |
| 3.2. | на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 4,16 | 4,95 | 8,40 | 8,94 |
| 4 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 5. | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |

Таблица 8.1.3. Перспективные топливно-энергетические балансы электрокотельных 2-1 и 2-2- в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение»

| № | Показатель | Един. изм. | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 106,12 | 109,71 | 139,34 | 139,34 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 105,12 | 108,71 | 138,34 | 138,34 |
| 1.1. | хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т. | 15,16 | 15,67 | 19,91 | 19,91 |
| 3.2. | на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 15,16 | 15,67 | 19,91 | 19,91 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |

Таблица 8.1.4. Перспективные топливно-энергетические балансы электрокотельных 3-1 и 3-2- в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение»

| № | Показатель | Един. изм. | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 60,49 | 71,37 | 128,03 | 128,03 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 59,49 | 70,37 | 127,03 | 127,03 |
| 1.1. | хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т у.т. | 8,64 | 10,20 | 18,29 | 18,29 |
| 3.2. | на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 8,64 | 10,20 | 18,29 | 18,29 |
| 5 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |

Расчет максимального часового расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ТЭЦ г. Байкальска, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение», тыс. т н. т., представлен в табл. 8.1.5.

Расчет максимального часового расхода натурального топлива (электрической энергии) на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (электрокотельных) в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение» (зимний период), тыс. кВт×ч. (период с 2029–2036 гг.), представлен в табл. 8.1.6.

Расчет максимального часового расхода натурального топлива (электрической энергии) на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (электрокотельных) в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение» (летний период), 
тыс. кВт×ч. (период с 2029–2036 гг.), представлен в табл. 8.1.7.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в Байкальском городском поселении, в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение» в период до 2029 г., представлены в табл. 8.1.8.

В табл. 8.1.9 представлены расходы условного топлива на выработку тепловой энергии источником тепловой энергии (ТЭЦ) в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение в период до 2027 г.

Прогнозные значения расходов натурального (электроэнергия, МВТ*ч) и условного топлива (т.у.т.) на выработку тепловой энергии в Байкальском городском поселении, в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение» в период после 2027 г. представлены в табл. 8.1.7.

Таблица 8.1.5. Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. тонн натурального топлива «Теплоснабжение»

| Показатель | вид топлива | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн/ч | уголь | 25,1 | 24,9 | 25,05 | 25,09 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период* | уголь | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Примечание. В летнем режиме ТЭЦ не работает

Таблица 8.1.6. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение» (зимний период), тыс. кВт×ч. (период с 2029–2036 гг.)

| № | Наименование котельной | Вид топлива | 2029 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельные г. Байкальска | Эл. энергия | 44,2 | 50,6 | 54,3 | 68,6 | 81,2 |
| Итого |  | Эл. энергия, | 44,2 | 50,6 | 54,3 | 68,6 | 81,2 |

| Таблица 8.1.6 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение» (летний период), тыс. кВт×ч (период с 2029–2036 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Вид топлива | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| 1 | Электрокотельные г. Байкальска | Эл. энергия | 9 | 9,5 | 10 | 15,0 |
| Итого |  | Эл. энергия, | 9 | 9,5 | 10 | 15,0 |

Таблица 8.1.7. Прогнозные (на период после 2029 г.) значения расхода условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии в Байкальском городском поселении, , натурального топлива в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение», (теплоисточники –электрокотельные), тут/ч

| № | Наименование теплоисточника | Вид топлива | 2029 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронагреватели | Эл. энергия | 13,5 | 14,4 | 17,07 |
| Итого |  | Эл. энергия, | 13,5 | 14,4 | 17,1 |

Таблица 8.1.8. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (электрокотельные), кг условного топлива/Гкал

| № | Наименование котельной | Вид топлива | 2029 | 2029 | 2030 | 2032 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельные г. Байкальска | Эл. энергия | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |

Таблица 8.1.9 - Нормативные запасы резервного топлива на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение», тыс. т н.т.

| Показатель | Вид топлива | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 7837,76 | 8292 | 8590 | 7500 | 7500 | 3100 |
|  | мазут | 45,53 | 45,63 | 45,23 | 45,55 | 45,55 | 45,7 |
| ОНЗТ | уголь | 7837,76 | 8292 | 8590 | 7500 | 7500 | 3100 |
|  | мазут | 45,53 | 45,63 | 45,23 | 45,55 | 45,55 | 45,7 |

Часть 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На момент актуализации Схемы теплоснабжения основным топливом для ТЭЦ является уголь, в качестве растопочного топлива на всех котлах ТЭЦ используется мазут марки М100.

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

До 2027 г. на теплоисточнике ТЭЦ г. Байкальска предполагается использование угля. Характеристики топлива представлены в табл. 8.3.1.

Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| Год | Марка угля | Калорийность, ккал/кг | Зольность, % | Влажность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4193 | 12,54 | 26,08 |
| 2022 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4173 | 11,17 | 26,89 |
| 2023 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4119 | 13,28 | 26,16 |
| 2024 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4012 | 16,12 | 26,35 |
| 2025 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 3954 | 17,12 | 28,15 |

Часть 8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В муниципальном образовании г. Байкальск преобладающим видом топлива до конца отопительного сезона 2027–2028 гг. является уголь. В дальнейшей перспективе предполагается переход на использование электрической энергии для генерации тепловой энергии.

Часть 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

В муниципальном образовании г. Байкальск планируется закрытие угольной ТЭЦ и ввод в эксплуатацию новых экологически чистых теплоисточников (согласно положениям мастер-плана) с 2028 г. После этого основным первичным источником энергии для генерации тепловой энергии будет электрическая энергия.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Часть 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение», млн руб. отражены в табл. 9.1.

- В переходный период должно быть обеспечено надежное и бесперебойное теплоснабжение от ТЭЦ г. Байкальска. Для этого необходимо выполнить ремонтные работы по ТЭЦ, запланированные на период с 2026 до 2029 гг. (Группа проектов 1.01.04.001).

- В программе инвестиций учтены расходы на строительство электрокотельной 16 МВт, построенной в 2025 г., с последующим расширением (Группа проектов 1.01.01.003)

- В срок до начала отопительного сезона 2029 г. должны быть построены и подготовлены к эксплуатации электрокотельные №№ 2-1, 2-2, 3-1 и 3-2- с тем чтобы по завершении отопительного сезона 2028–2029 г. осуществить вывод из эксплуатации ТЭЦ (Группы проектов 1.01.01.004 -1.01.01.005).

- В целях обеспечения перспективных объектов в Промзоне, ОЭЗ Прибрежная и Предгорная предлагается устройство дополнительных электрокотельных по 10 МВт, (Группы проектов 1.01.01.006).

За счет бюджетных средств планируется обеспечить теплоисточниками существующий жилищный фонд и вводимые вместо сносимого аварийного жилья дома, а также объекты бюджетной сферы: административные здания, образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры и часть спортивных сооружений.

Оборудование новыми теплоисточникам коммерческих объектов, а также жилые дома, строящиеся на коммерческой основе, осуществляется за счет внебюджетных средств.

Часть 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

1. Для перевода системы теплоснабжения г. Байкальска необходимо выполнить комплекс работ по обеспечению технологического подключения электрокотельных к электрическим сетям АО «ИЭСК» (Группа проектов 1.01.04.002)

2. Для обеспечения перспективных объектов теплоснабжения Промзоны, ОЭЗ Прибрежная и Предгорная необходимо устройство дополнительных электрокотельных (Группы проектов 1.01.01.006).

3. Для обеспечения объектов теплоснабжения Промзоны, ОЭЗ Прибрежная и Предгорная необходимо выполнить комплекс работ по прокладке тепловых сетей (Группа проектов 1.01.04.007).

68

Таблица 9.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение», млн руб.

| Стоимость проектов | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО N 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов, млн. руб. | 2813,9 | 4142,8 | 3925,1 | 565,9 | 448,5 | 1257,6 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом, млн. руб. | 2813,9 | 6956,7 | 10881,8 | 11447,8 | 11896,3 | 13153,9 | 13153,9 | 13153,9 | 13393,9 | 13393,9 |  | 13393,9 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 2813,88 | 4142,81 | 3925,15 | 565,95 | 448,55 | 1257,59 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Бюджетные средства | 2813,9 | 4142,8 | 3925,1 | 565,9 | 448,5 | 1257,6 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Группа проектов 1.01.04.001 "Источники тепловой энергии", инвестируемые из бюджета. Мероприятия по поддержанию работоспособности ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 803,00 | 194,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 803,00 | 997,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 |  | 1038,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Бюджетные средства | 803,00 | 194,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Группа проектов 1.01.04.002 "Источники электрической энергии", инвестируемые из бюджета. Работы по устройству технологического присоединения электрокотельных к сетям АО "ИЭСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 973,93 | 1 947,87 | 2078,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 973,93 | 2921,80 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные средства | 973,93 | 1947,87 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Группа проектов 1.01.01.003 "Источники тепловой энергии", инвестируемые из бюджета. Новое строительство - электрокотельная 16 МВт на территории ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 221 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 221 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные средства | 221 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа проектов 1.01.01.004 "Источники тепловой энергии", инвестируемые из бюджета. Новое строительство Котельные №2-1,2-2 для в м-нов Гагарина и Строитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 50 | 570 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 50 | 620,0 | 1240,0 | 1240,00 | 1240,00 | 1240,00 | 1240 | 1240 | 1360 | 1360 | 1360 |  |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные средства | 50 | 570 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа проектов 1.01.01.005 "Источники тепловой энергии", инвестируемые из бюджета. Новое строительство -Котельные №3-1, 3-2 в м-не Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 50 | 570 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 50 | 620 | 1240 | 1240 | 1240,00 | 1240,0 | 1240,0 | 1240,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные средства | 50 | 570 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа проектов 1.01.01.007 "Тепловые сети", инвестируемые из бюджета. Реконструкция тепловых сетей г. Байкальска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 565,9 | 565,9 | 565,9 | 565,9 | 448,5 | 1257,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 565,9 | 1131,9 | 1697,8 | 2263,8 | 2712,3 | 3969,9 | 3969,9 | 3969,9 | 3969,9 | 3969,9 | 3969,9 |  |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные средства | 565,9 | 565,9 | 565,9 | 565,9 | 448,5 | 1257,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Группа проектов 1.01.01.008 "Тепловые сети", инвестируемые из бюджетных средств. Устройство тепловых сетей в Промзоне, ОЭЗ Прибрежная и Предгорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 150,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 150,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 |  |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственные средства, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные средства | 150,0 | 350,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

72

Часть 9.2. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В соответствии с п.163 Методических указаний для оценки эффективности инвестиций для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или)

модернизации котельных, а также для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов разработаны тарифно-балансовые модели ЕТО.

Оцениваются ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

При оценке тарифных последствий учитываются документы:

Приказ службы по тарифам Иркутской области №79-386 спр от 18 декабря 2025 года «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области

Данным приказом устанавливаются тарифы:

– в 2025 г. 1736 руб/Гкал для населения, 2372,94 руб/Гкал – для юридических лиц, далее рост на 3,5% в год.

– тариф на воду в 2024 г. – 0,28 руб/тонна.

– тариф на воду для населения в 2025 г. – 0,33 руб/тонна.

– при расчете тарифа на горячую воду считаем, что в бойлерах она нагревается на 60 °С (с 5 °С до 65 °С). Таким образом на нагрев 1 тонны воды с 05 °С до 65 °С расходуется 0,06 Гкал/(тонна *60°С).

В табл. 9.2.1–9.2.3 представлены тарифные модели и результаты расчетов тарифов на теплоснабжение для хозрасчетных организаций и юридических лиц и для населения (без инвестиций). В табл. 9.2.4 и 9.2.5 представлены оценки тарифных последствий для областного бюджета в части покрытия выпадающих доходов для ЕТО. Для оценки тарифа для населения использованы прогнозные оценки службы по тарифам Иркутской области в части предполагаемого роста 5,5% в год.

Таблица 9.2.1. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение) с учетом предложений по техническому перевооружению, руб/Гкал (без НДС), (централизованная система). Прогноз на 2030 год, без учета инвестиций.

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 6,1 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн. руб. | 1172,725 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн. руб. | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн. руб. | 10,836 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн. руб. | 24 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн. руб. | 1232,725 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн. руб. | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн. руб. | 0,0 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн. руб. | 1256,1 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 8,539 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 9,239 |

| Таблица 9.2.2. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение) с учетом предложений по техническому перевооружению, руб/Гкал (без НДС), Прогноз на 2032 год, без учета инвестиций при стоимости электрической энергии 6,7 руб/кВт*ч. (прогноз на 2032 год) без учета инвестиций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 6,7 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн. руб | 1288,075 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн. руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн. руб | 10,836 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн. руб | 24 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн. руб | 1348,075 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн. руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн. руб | 0,0 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн. руб. | 1371,5 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 9,323 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 10,023 |

Таблица 9.2.3. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение) с учетом предложений по техническому перевооружению, руб/Гкал (без НДС), Прогноз на 2036 год, без учета инвестиций при стоимости электрической энергии 7,5 руб/кВт*ч. без учета инвестиций

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 7,5 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн. руб | 1441,875 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн. руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн. руб | 10,836 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн. руб | 24 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн. руб | 1501,875 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн. руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн. руб | 0,0 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн. руб. | 1525,3 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 10,369 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 11,069 |

Таблица 9.2.4. Оценка тарифных последствий для областного бюджета

(вариант № 1 централизованная система)

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф для населения | руб/Гкал | 2808 | 3881,38 | 9239 | 10023 | 11069 |
| Тариф СТ Ирк. Обл. | руб/Гкал | 1600,8 | 1640,8 | 1888,1 | 2729,9 | 4726,3 |
| Дотации из бюджета | руб/Гкал | 1207,2 | 2240,6 | 7350,9 | 7293,1 | 6342,7 |
| Реализация населению | Гкал/год | 131398 | 137968 | 140727 | 189600 | 165900 |
| Доля населения в потреблении тепловой энергии | %% | 85% | 85% | 85% | 80% | 70% |
| Общий объем дотаций из областного бюджета из-за разности тарифов | млн. руб./год | 158,6 | 309,1 | 1034,5 | 1382,8 | 1052,3 |
| Дотации, требуемые для компенсации сверхнормативных потерь | млн. руб./год | 191,427 | 241,593 | 383,38 | 178,249 | 0 |
| Всего дотации | млн. руб./год | 350,0 | 550,7 | 1417,9 | 1561,0 | 1052,3 |

Таблица 9.2.5. Оценка тарифных последствий для областного бюджета (вариант № 3 децентрализованная система)

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф для населения | руб/Гкал | 2808 | 3881,38 | 7406 | 8007 | 9002 |
| Тариф СТ Ирк. Обл. | руб/Гкал | 1600,8 | 1640,8 | 1888,1 | 2729,9 | 4726,3 |
| Дотации из бюджета | руб/Гкал | 1207,2 | 2240,6 | 5517,9 | 5277,1 | 4275,7 |
| Реализация населению | Гкал/год | 131398 | 137968 | 140727 | 189600 | 165900 |
| Доля населения в потреблении тепловой энергии |  | 85% | 85% | 85% | 80% | 70% |
| Общий объем дотаций из областного бюджета | млн руб/год | 158,6 | 309,1 | 776,5 | 1000,5 | 709,3 |

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Согласно п. 161 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:

- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);

- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);

- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;

- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;

- учет фактора времени.

Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

– для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

– для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

– для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

– для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

– в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.

В табл. 9.2.6 проводится сопоставление рассматриваемых вариантов применительно к выбору приоритетного сценария развития системы теплоснабжения г. Байкальска по критериям: условия финансирования, сроки реализации, энергетическая эффективность и тарифные последствия.

Таблица 9.2.6. Оценка эффективности инвестиций по условиям финансирования, срокам реализации, энергетической эффективности и тарифным последствиям

| Вариант | Объем инвестиций, млн руб. | Сроки реализации | Потери, Гкал/ч | Тариф, тыс. руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант №1 – развития централизованной системы | 13393,9 | 2029 г. – установка электрокотельных. 2032 – реконструкция тепловых сетей | 10,5 Гкал/ч – в 2029 г. 5 Гкал/ч – в 2036 г. | 9,239 (без учета инвестиций) |
| Вариант №2 – развития децентрализованной системы | 5173 | 2029 г. – реконструкция внутригородских систем электроснабжения. 2029 г. – устройство и подключение к сетям автономных и/или групповых электрокотельных | 1 Гкал/ч в 2029 г. | 7,4 (без учета инвестиций) |

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Часть 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)

В муниципальном образовании г. Байкальск решение о присвоении статуса ЕТО определённо постановлением главы администрации Байкальского городского поселения от от 12 июля 2017 г. № 442-п.

Часть 10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Реестр зон деятельности представлен в табл. 10.2.1. В г. Байкальске одна система теплоснабжения, в которой в качестве ЕТО выступает ООО «Теплоснабжение».

Таблица 10.2.1. Реестр зон деятельности ЕТО

| Утвержденная ЕТО | N зоны деятельности | N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплоснабжение» | 1 | 1 | ТЭЦ |

Часть 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7–10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

В табл. 10.3.1 приводится обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО. В табл. 10.3.2 приводится анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в поселении.

Таблица 10.3.1 Обоснование соответствия организации, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации в зоне деятельности ЕТО | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО | Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ г. Байкальска | ООО "Теплоснабжение" | ООО "Теплоснабжение" | Владение на правах аренды источником тепловой энергии ТЭЦ г. Байкальска; Владение на правах аренды магистральными и внутриквартальными участками тепловых сетей на Промплощадке и на территории г. Байкальска |

Согласно приведенной информации теплоисточником г. Байкальска на правах аренды владеет ООО «Теплоснабжение». После реализации и мероприятий, предусмотренных актуализированной схемой, ООО «Теплоснабжение» будет осуществлять эксплуатацию котельных, тепловых сетей, а также сервисное обслуживание автономных и/или индивидуальных теплоисточников объектов теплопотребления г. Байкальска. Таким образом, в системе теплоснабжения г. Байкальска статус ЕТО не изменяется, он остается у ООО «Теплоснабжение».

Актуализированное решение о присвоении статуса ЕТО сохраняется в соответствии с ранее утвержденным постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12.07.2017 г. № 442-п.

Часть 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки от других теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В табл. 10.2.1. представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании г. Байкальск.

Часть 10.6. Основание для присвоения статуса ЕТО

Основанием для присвоения статуса ЕТО ООО «Теплоснабжение» являются пп. 10 и 11 раздела II.

10. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

11. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

В настоящее время ООО «Теплоснабжение» является единственной организацией, имеющей технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

До настоящего времени не поданы заявки на присвоение статуса ЕТО

Сравнительный анализ соответствия критериям определения ЕТО в системах теплоснабжения представлен в табл. 10.6.1.

Таблица 10.3.2. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в поселении

82

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ г. Байкальска | ООО "Теплоснабжение" | ТЭЦ г. Байкальска, магистральными участками тепловых сетей и внутриквартальными сетями на Промплощадке | 1 | ООО "Теплоснабжение" | Добавляется участок до К1 до ОЭЗ "Прибрежная", и участки от К2 до точки подключения к теплосети, участок от К3 до ТК37 теплосети | После реализации актуализированной схемы теплоснабжения вместо ТЭЦ будет построено 3 группы электрокотельных |

II. Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности (в ред. Постановления Правительства РФ)

Таблица 10.6.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источник, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | 292,8 | ООО «Теплоснабжение» | 10,0 | Теплоисточник, теплопотребляющие установки, тепловые сети | Договор аренды Договор аренды | 3324,2 | Заявок не было | 1 | ООО «Теплоснабжение» | пп. 10, 11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Заявок не было |  |  |  |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

После перевода города на электроотопление образуются три практически независимо работающие зоны:

- Зона 1, в которую входят Промзона и ОЭЗ Прибрежная. Теплоснабжение объектов зоны один буде осуществляться от электрокотельной №1 Промзоны.

- Зона, в которую войдут м-ны Гагарина, Восточный и Строитель. Теплоснабжение зоны 2 будет осуществляться от группы электрокотельных №№2-1, 2-2.

- Зона 3, в которую войдут м-ны Южный, Красный Ключ и ОЭЗ Предгорная. Теплоснабжение зоны 3 будет осуществляться от группы электрокотельных №№3-1, 3-2и к 3036 году 3-3.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйными сетями признаны следующие объекты:

| Наименование участка | Диаметр, мм | Протяженность, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок тепловой сети от ТК (7) до ТК1(4) | 150 350 | 249,0 123,0 | Подземная прокладка |

Предлагается передать теплосетевой организации ООО «Теплоснабжение» обязанности по содержанию и обслуживанию бесхозяйных сетей.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

Часть 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В 2014 г. ОАО «Газпром промгаз» была скорректирована «Генеральная схема газоснабжения и газификации Иркутской области», в которой прогнозируется перспективное развитие системы газоснабжения и газификации Иркутской области на период до 2030 г. Скорректированная схема газоснабжения и газификации Иркутской области рассмотрена и согласована 26 декабря 2015 г. губернатором Иркутской области 
С. Г. Левченко.

На территории Байкальского муниципального образования субъекта газификация в период актуализации схемы теплоснабжения до 2036 г. не планируется.

Часть 13.2. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На территории Байкальского муниципального образования субъекта газификация в период актуализации схемы теплоснабжения до 2036 г. не планируется.

Часть 13.3. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

На территории Байкальского муниципального образования магистральный газ отсутствует и в ближайшей перспективе не ожидается. Возможности обеспечения источников тепловой энергии сжиженным природным газом (СПГ) в период актуализации схемы теплоснабжения до 2037 г. не определены, так как в настоящее время отсутствуют конкретные планы ввода мощностей по производству СПГ на территории Иркутской области. Возможности поставок сжиженного углеводородного газа (СУГ) в масштабах, позволяющих перевести всю систему теплоснабжения г. Байкальска на газ, также отсутствуют. На оптовом рынке поставок СУГ имеются возможности поставок СУГ в масштабах, позволяющих обеспечить относительно небольшие (до 1 МВт) теплоисточники.

Часть 13.4. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В настоящее время в Иркутской области отсутствует региональная (межрегиональная) программа газификации жилищно-коммунального хозяйства.

Выбор основного топлива источников теплоснабжения г. Байкальска изменится на вид топлива – электроэнергию.

Часть 13.5. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории г. Байкальск, не намечается.

В 2029 г. планируется вывести из эксплуатации ТЭЦ г. Байкальска – источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 13.6. Предложения по генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики строительству объектов электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

При реализации приоритетного варианта № 1 – централизованной схемы теплоснабжения необходимо обеспечить проектирование и устройство объектов внешнего электроснабжения на общую требуемую мощность в объёме 110 МВт с учётом этапов в части перевода существующих потребителей г. Байкальска на электроотопление и перспективных нагрузок. Для обеспечения мероприятий, предусмотренных актуализированной схемой теплоснабжения необходимо:

В течение 2026 – 2 квартал 2027 гг. провести проектирование технологического подключения электрокотельных к сетям внешнего электроснабжения для точек технологического подключения электрокотельных к сетям внешнего электроснабжения.

В течение 2026 – 2 квартал 2027 гг. провести проектирование участков ЛЭП от ПС 220/35 «Гора Соболиная», ПС 35/10 и ПС 35/6 к точкам технологического подключения электрокотельных к сетям внешнего электроснабжения.

В течение второго полугодия 2027 и 2028 г. провести комплектацию и строительство ПС 220/35 «Гора Соболиная», ПС 35/10 и ПС 35/6, также участков ЛЭП от ПС 220/35 «Гора Соболиная», ПС 35/10 и ПС 35/6 к точкам технологического подключения электрокотельных к сетям внешнего электроснабжения.

Часть 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предусматривается актуализации схемы водоснабжения и водоотведения с учетом принимаемых решений по развитию схемы теплоснабжения. В схеме водоснабжения и водоотведения Байкальского городского поселения необходимо обеспечить сроки реализации мероприятий, описание которых приводится ниже.

При реализации приоритетного варианта № 1 – централизованной схемы теплоснабжения при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения потребуется реконструкция схемы водоснабжения для обеспечения необходимых объемов водоснабжения электрокотельных и пропускной способности сети водоснабжения. Для обеспечения мероприятий, предусмотренных актуализированной схемой теплоснабжения необходимо:

В течение 2026 – 2 квартал 2027 гг. провести проектирование реконструкции Солзанского водозабора в целях обеспечения объемов подпитки группы элекрокотельных №№ 3-1, 3-2, 3-3 в соответствии с балансами ВПУ (табл. 6.2.2) главы 6 обосновывающих материалов.

В течение 2026 – 2 квартал 2027 гг. провести проектирование участков водопровода от Солзанского водозабора до группы элекрокотельных №№ 3-1, 3-2, 3-3, а также участков водопровода от водозабора из оз Байкал к группе электрокотельных №№2-1, 2-2, 2-3

В течение второго полугодия 2027 и 2028 г. провести комплектацию и реконструкцию Солзанского водозабора и строительство участков водопровода от Солзанского водозабора к группе элекрокотельных №№ 3-1, 3-2, 3-3, а также строительство участков водопровода от водозабора из оз. Байкал к группе элекрокотельных №№ 2-1, 2-2, 2-3.

В течение второго полугодия 2027 и 2028 г. провести реконструкцию реконструкция объектов НС 2-го водоподъема с изменением объемов напорно-регулирующих емкостей в м-нах Гагарина и Строитель.

Часть 13.8. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В схеме водоснабжения и водоотведения Байкальского городского поселения необходимо обеспечить сроки реализации мероприятий, описание которых приводится в части 13.7.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Байкальского городского поселения

Часть 14.1. Общие положения

Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Байкальского городского поселения» утверждаемой части актуализированной схемы теплоснабжения г. Байкальска выполнена в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения (п.79), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. в редакции по состоянию на 2023 г.

Часть 14.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения Байкальского городского поселения, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются впервые.

Часть 14.3. Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения

В Байкальском городском поселении имеется одна система теплоснабжения, включающая микрорайоны Гагарина, Восточный, Строитель, Южный, Промзону (территория бывшей БЦБК), м-н Красный Ключ и перспективные ОЭЗ «Предгорная» и «Прибрежная». Особые экономические зоны (ОЭЗ) являются подсистемами формируемыми в соответствии с Программой социально-экономического развития г. Байкальска до 2040 г. (далее «Программа») ОЭЗ «Ворота Байкала».

В соответствии с Программой и с учетом складывающейся ситуации выделяются три этапа развития г. Байкальска, определяющие динамику изменения спроса на тепловую мощность.

На первом этапе 2026–2029 гг. нет оснований ожидать рост спроса на тепловую мощность. Это переходный период, в течение которого должна быть проведена реконструкция системы электроснабжения в целях обеспечения электроэнергией новых теплоисточников на территории существующей городской застройки. В этот период должны установлены новые группы электрокотельных: группа котельных К2-1, К2-2 мощностью 25 МВт каждая м-на Гагарина и группа котельных К3-1, К3-2 мощностью по 25 МВТ в м-не Южный. До конца отопительного сезона 2029–2029 гг. единственным теплоисточником системы теплоснабжения г. Байкальска будет являться ТЭЦ г. Байкальска. В целях обеспечения надежности функционирования системы теплоснабжения в этот период планируется проведение мероприятий, представленных в Приложении П7.1. к главе 7 обосновывающих материалов. До начала отопительного периода 2028- 2029 гг. необходимо полностью перевести объекты теплопотребления на питание от новые группы электрокотельных и вывести из эксплуатации ТЭЦ.

На втором этапе в период 2030–2032 гг. можно ожидать незначительный рост спроса на тепловую мощность. На третьем этапе 2032–2036 гг. прогнозируется ускорение социально-экономического развития и, соответственно, спроса на тепловую мощность.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой системы, за счет ее расширения, отражены в табл. 14.3.1. и табл. 14.3.2.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения разрабатываются в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат оценки существующих и перспективных значений индикаторов, определенных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 14.4. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе ТЭЦ

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжения» также как и индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, разрабатываются на два периода, в течение которых система теплоснабжения обеспечивается разными теплоисточниками: в первом периоде 2025–2026 гг. – от ТЭЦ; во втором периоде с 2029 г. и далее от новых групп электрокотельных.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжения», с учетом перспективного изменения этой системы, за счет ее расширения, отражены в табл. 14.4.1.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения разрабатываются в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат оценки существующих и перспективных значений индикаторов, определенных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

88

Таблица 14.3.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение» (период 2022–2026 гг.)

|  | Теплоисточник ТЭЦ г. Байкальска | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | тыс. м2 | 360,917 | 362,917 | 363,617 | 363,417 | 362,917 |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 288,817 | 288,817 | 288,817 | 288,817 | 288,817 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 72,1 | 74,1 | 74,8 | 74,6 | 74,1 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 46,3 | 46,4 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 30,2 | 30,2 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 25,1 | 25,1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 16,1 | 16,2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 3,5 | 5,9 | 6,1 | 6,7 | 7,5 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 216,644 | 217,879 | 230,840 | 242,382 | 291,728 |
| 4.1. | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 135,575 | 135,575 | 136,9 | 138,3 | 186,7 |
| 4.1.2. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 113,883 | 113,883 | 115,022 | 116,172 | 156,832 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 21,692 | 21,692 | 21,9 | 22,1 | 29,9 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 81,07 | 82,30 | 93,91 | 104,08 | 105,02 |
| 4.2.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 63,23 | 64,20 | 73,25 | 81,18 | 81,92 |
| 4.2.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 17,84 | 18,11 | 20,66 | 22,90 | 23,11 |
|  | Площадь жилого фонда | тыс м2 | 288,82 | 288,817 | 290,317 | 292,017 | 299,217 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,469 | 0,469 | 0,472 | 0,474 | 0,624 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,038 | 0,0378 | 0,0376 | 0,035 | 0,0327 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0072 | 0,0075 | 0,0077 | 0,0091 | 0,0109 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,0148 | 0,0152 | 0,0157 | 0,0174 | 0,0193 |

Таблица 14.3.2. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение» (период 2027–2036 гг.)

89

| № | Показатель | Единицы измерения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая отапливаемая площадь | тыс. м2 | 361,617 | 362,217 | 363,917 | 368,017 | 386,417 | 480,417 |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 288,817 | 288,817 | 290,317 | 292,017 | 299,217 | 336,217 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 72,8 | 73,4 | 73,6 | 76 | 87,2 | 144,2 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 52,23 | 52,23 | 53,73 | 55,34 | 82,0 | 93,5 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 31,605 | 37,93 | 45,51 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 26,2 | 31,5 | 37,8 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 6,4 | 7,7 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 22,13 | 22,13 | 23,63 | 23,735 | 44,1 | 48,0 |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 17,7 | 17,7 | 18,9 | 19,0 | 35,3 | 38,4 |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 8,8 | 9,6 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 216,644 | 217,879 | 230,840 | 242,382 | 291,728 | 346,651 |
| 4.1. | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 135,575 | 135,575 | 136,9 | 138,3 | 186,7 | 224,0 |
| 4.1.2. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 113,883 | 113,883 | 115,022 | 116,172 | 156,832 | 188,2 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 21,692 | 21,692 | 21,9 | 22,1 | 29,9 | 35,8 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 81,07 | 82,30 | 93,91 | 104,08 | 105,02 | 122,60 |
| 4.2.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 63,23 | 64,20 | 73,25 | 81,18 | 81,92 | 95,63 |
| 4.2.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 17,84 | 18,11 | 20,66 | 22,90 | 23,11 | 26,97 |
| 5. | Площадь жилого фонда | тыс м2 | 288,817 | 288,817 | 290,317 | 292,017 | 299,217 | 336,217 |
| 6. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,469 | 0,469 | 0,472 | 0,474 | 0,624 | 0,666 |
| 7. | Градусо-сутки отопительного периода | °C x сут | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,038 | 0,0378 | 0,0376 | 0,035 | 0,0327 | 0,0327 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,0072 | 0,0075 | 0,0077 | 0,0091 | 0,0109 | 0,0109 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0072 | 0,0075 | 0,0077 | 0,0091 | 0,0109 | 0,0109 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,0148 | 0,0152 | 0,0157 | 0,0174 | 0,0193 | 0,0193 |

90

Таблица 14.4.1. Индикаторы, характеризующие прогноз динамики функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение» (период 2029–2036 гг.)

| №п | Показатель | Ед. изм. | 2027 | (до мая 2029) | с сентября 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность теплоисточников | МВт | 136,071 | 136,071 | 116 | 116 | 116 | 136 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточников | МВт | 81,98 | 81,98 | 81,98 | 84,63 | 90,18 | 111,21 |
|  | Резерв тепловой мощности теплоисточников | МВт | 67,74 | 59,87 | 34,02 | 31,37 | 25,82 | 24,79 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности теплоисточников | % | 50% | 44% | 33,1% | 31,4% | 18,6% | 5,1% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | МВт | 81,983 | 81,98 | 81,98 | 84,63 | 90,18 | 111,21 |
| 4.1. | Нагрузки потребителей | МВт | 81,983 | 81,98 | 81,98 | 84,63 | 90,18 | 111,21 |
| 4.1.1. | Отопление и вентиляция | МВт | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 70,59 | 75,20 | 92,65 |
| 4.1.2. | Горячее водоснабжение | МВт | 13,59 | 8,14 | 9,32 | 10,04 | 12,36 | 16,22 |
| 4.2. | Потери в тепловых сетях | МВт | 16 | 12 | 11 | 10,5 | 7 | 4 |

Снижение располагаемой мощности и присоединенной нагрузки теплоисточников вызвано переходом на электроотопление и снижение потерь в тепловых сетях.

Часть 14.5. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения разрабатываются в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат оценки существующих и перспективных значений индикаторов, определенных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Индикаторы, характеризующие динамику показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, в системе теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжения» также как и индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, разрабатываются на период 2025–2027 гг., в течение которого система теплоснабжения обеспечивается от ТЭЦ.

С 2027 г. и далее теплоснабжение осуществляется от автономных теплоисточников, а сети выводятся из эксплуатации и подлежат демонтажу.

Индикаторы, характеризующие показатели тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, в системе теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжения», с учетом перспективного изменения этой системы, отражены в табл. 14.5.1. и табл. 14.5.2.

Таблица 14.5.1. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения г. Байкальска в 2022–2026 гг.

| №п | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей , в том числе: | км | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| 1.1. | магистральных | км | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| 1.2. | Распределительных | км | 33,64 | 33,64 | 33,64 | 33,64 | 33,64 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 9415,1 | 9415,1 | 9415,1 | 9415,1 | 9415,1 |
| 2.1. | магистральных | м2 | 5440,6 | 5440,6 | 5440,6 | 5440,6 | 5440,6 |
| 2.2. | Распределительных | м2 | 3974,5 | 3974,5 | 3974,5 | 3974,5 | 3974,5 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 3.1. | магистральных | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 3.2. | Распределительных | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 |
| 5. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4 |
| 6. | Магистральных | Гкал/ч | 2,17 | 2,232 | 2,356 | 2,418 | 2,48 |
|  | Распределительных | Гкал/ч | 1,33 | 1,368 | 1,444 | 1,482 | 1,52 |
|  | Количество повреждений в тепловых сетях | отказ | 114 | 142 | 153 | 169 | 179 |
|  | Удельная повреждаемость | отказ/км | 2,85 | 3,55 | 3,825 | 4,225 | 4,475 |
| 3.1. | магистральных | отказ/км | 5,00 | 4,17 | 5,33 | 6,33 | 6,67 |
| 3.2. | распределительных | отказ/км | 2,47 | 3,76 | 3,94 | 4,26 | 4,53 |
|  | Расчетный расход теплоносителя | тонн/ч | 1117,5 | 1117,5 | 1117,5 | 1117,5 | 1117,5 |
|  | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1363,9 | 1338,9 | 1399,9 | 1432,7 | 1489,63 |
|  | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
|  | Фактическая подпитка | тонн/ч | 246,4 | 221,4 | 282,4 | 315,2 | 372,13 |

Таблица 14.5.2. Индикаторы, характеризующие прогноз динамики изменения показателей тепловых сетей

| №п | Показатель | Ед. изм. | 2027 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей , в том числе: | км | 40,4 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 44,4 |
| 1.1. | магистральных | км | 6,76 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 6,36 |
| 1.2. | Распределительных | км | 33,64 | 33,06 | 33,06 | 33,06 | 38,04 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 9415,1 | 8756,04 | 8143,12 | 7573,10 | 12239,6 |
| 2.1. | магистральных | м2 | 5440,6 | 5168,57 | 5168,57 | 5168,57 | 7072,78 |
| 2.2. | Распределительных | м2 | 3974,5 | 3587,47 | 2974,55 | 2404,53 | 5166,85 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 45 | 24 | 16 | 12 | 10 |
| 3.1. | магистральных | лет | 47 | 21 | 15 | 11 | 10 |
| 3.2. | Распределительных | лет | 44 | 26 | 17 | 13 | 10 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 67,16 | 75 | 75 | 77,33 | 98,18 |
| 5. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 6,9 | 3,5 | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
| 6. | Магистральных | Гкал/ч | 4,2 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| 6.1. | Распределительных | Гкал/ч | 2,7 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| 6.2. | Количество повреждений в тепловых сетях | отказ | 114 | 35 | 21 | 12 | 5 |
| 3 | Удельная повреждаемость | отказ/км | 2,82 | 0,91 | 0,54 | 0,31 | 0,11 |
| 3.1. | магистральных | отказ/км | 1,41 | 0,45 | 0,27 | 0,16 | 0,06 |
| 3.2. | Распределительных | отказ/км | 2,47 | 0,65 | 0,22 | 0,15 | 0,05 |
| 4.1. | Расчетный расход теплоносителя в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети. | тонн/ч | 2073,9 | 2261,9 | 2237,9 | 2296,4 | 2893,1 |
| 4.2. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 2263,9 | 2451,9 | 2347,9 | 2351,4 | 2928,1 |
| 4.3. | Удельный расход теплоносителя | Тонн/Гкал | 48,0 | 51,9 | 45,2 | 41,2 | 39,5 |
| 4.4.. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 155 | 119 | 95 | 87 | 88 |
| 4.5. | Фактическая подпитка | тонн/ч | 345 | 309 | 205 | 142 | 123 |

Часть 14.6. Расчет индикаторов, характеризующих реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Индикаторы, характеризующие динамику реализации инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, представлены в табл. 14.6.1.

94

Таблица 14.6.1 Индикаторы, характеризующие динамику реализации инвестиционных планов развития системы теплоснабжения теплоснабжающей организации

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 391,6 | 1426,2 | 1512,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 391,6 | 1426,2 | 1512,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | В процентах от плана | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 873,5 | 1015,0 | 690,5 | 690,5 | 547,2 | 1534,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 873,5 | 1015,0 | 690,5 | 690,5 | 547,2 | 1534,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 1265,1 | 2441,2 | 2203,3 | 690,5 | 547,2 | 1534,3 | 0,0 | 0,0 | 292,8 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 1265,1 | 3706,2 | 5909,5 | 6599,9 | 7147,2 | 8681,4 | 8681,4 | 8681,4 | 8974,2 | 8974,2 | 8974,2 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Средства бюджетов | млн. руб. | 1265,1 | 2441,2 | 2203,3 | 690,5 | 547,2 | 1534,3 | 0,0 | 0,0 | 292,8 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии ТЭ ТЭЦ) | руб./Гкал. | 2475 | 3881,38 | 3920 | 3999 | Производство тепловой энергии на ТЭЦ прекращается |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии ЭК | руб./Гкал. | 0 |  |  |  | 9239 | 9680 | 10023 | 10200 | 10300 | 10700 | 11069 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 679 | 679 | 679 | 679 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 3154 | 4560 | 4599 | 4678 | ####### | 10380 | 10723 | 10900 | 11000 | 11400 | 11769 |
| 14.1. | Тариф на тепловую энергию от ТЭ ТЭЦ) | руб./Гкал. | 2475 | 3881,38 | 3920 | 4677,6 | производство тепловой энергии на ТЭЦ прекращается |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Тариф на тепловую энергию от электрокотельной | руб./Гкал. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9939 | 10380 | 10723 | 10900 | 11000 | 11400 | 11769 |
| 15. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 4,30% | 4,30% | 4,00% | 8,00% | 112,48% | 121,91% | 129,24% | 133,03% | 135,16% | 143,71% | 151,60% |
| 15.1. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя от ТЭ ТЭЦ) | % | 4,30% | 4,30% | 4,00% | 8,00% | Производство тепловой энергии на ТЭЦ прекращается |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 4,30% | 4,30% | 4,00% | 8,00% | 112,48% | 121,91% | 129,24% | 133,03% | 135,16% | 143,71% | 151,60% |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Часть 15.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В главе 14 обосновывающих материалов представлены тарифно- балансовые модели для системы теплоснабжения г. Байкальска, проведен анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей и бюджета. При оценке тарифных последствий учитываются документы:

При оценке тарифных последствий учитываются документы:

Приказ службы по тарифам Иркутской области №79-386 спр от 18 декабря 2025 года «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области. Данным приказом устанавливаются тарифы:

– в 2025 г. 1736 руб/Гкал для населения, 2372,94 руб/Гкал – для юридических лиц, далее рост на 3,5% в год.

– тариф на воду в 2024 году – в 2024 г. 0,28 руб/тонна.

– тариф на воду для населения в 2025 г. 0,33 руб/тонна.

– при расчете тарифа на горячую воду считаем, что в бойлерах она нагревается на 60 °С (с 5 С до 65 °С). Таким образом на нагрев 1 тонны воды с 05 °С до 65 °С расходуется 0,06 Гкал/(тонна *60°С).

Часть 15.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации схемы теплоснабжения представлены на рис. 15.1.

Резкий рост тарифов в 2028 г. вызван переходом с относительно дешевого топлива – угля – на более дорогие теплоносители тепловой энергии. Отчасти степень роста тарифов смягчается за счет снижения ряда операционных издержек за счет использования более эффективных теплоисточников: снижаются ФОТ и отчисления.

Рис. 14.1. Динамика текущих и прогноз перспективных тарифов

Часть 15.3. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

В табл. 14.1.1–14.1.3 главы 14 обосновывающих материалов представлены тарифные модели и результаты расчетов тарифов на теплоснабжение для хозрасчетных организаций и юридических лиц (с учетом инвестиций) и для населения (без инвестиций и бюджетных организаций).

В табл. 15.3.1 представлены оценки тарифных последствий для областного бюджета в части покрытия выпадающих доходов для ЕТО. Для оценки тарифа для населения использованы прогнозные оценки службы по тарифам Иркутской области в части предполагаемого роста 3,5 % в год.

96

Таблица 15.3.1. Оценка тарифных последствий для областного бюджета

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф для населения | руб/Гкал | 2808 | 3881,38 | 9239 | 10023 | 11069 |
| Тариф СТ Ирк. Обл. | руб/Гкал | 1600,8 | 1640,8 | 1888,1 | 2729,9 | 4726,3 |
| Дотации из бюджета | руб/Гкал | 1207,2 | 2240,6 | 7350,9 | 7293,1 | 6342,7 |
| Реализация населению | Гкал/год | 131398 | 137968 | 140727 | 189600 | 165900 |
| Доля населения в потреблении тепловой энергии | %% | 85% | 85% | 85% | 80% | 70% |
| Общий объем дотаций из областного бюджета из-за разности тарифов | млн. руб./год | 158,6 | 309,1 | 1034,5 | 1382,8 | 1052,3 |
| Дотации, требуемые для компенсации сверхнормативных потерь | млн. руб./год | 191,427 | 241,593 | 383,38 | 178,249 | 0 |
| Всего дотации | млн. руб./год | 350,0 | 550,7 | 1417,9 | 1561,0 | 1052,3 |

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения Байкальского городского поселения

Ниже в частях 16.1. – 16.3. Излагается укрупненные расчеты экологических последствий при сохранении существующего состояния системы теплоснабжения и после перевода города на электроотопление. Детальный расчет выбросов от существующей ТЭЦ содержится в Приложении П19.1. к главе 19 обосновывающих материалов.

Часть 16.1. Общие положения и исходные данные

При оценке экологических последствий учитывается в первую очередь соответствие состава и объема выбросов требованиям, Приказа Минприроды России от 21.02.2020 N 83 (ред. от 04.07.2022) «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2020 N 58181).

Вредное воздействие системы теплоснабжения на окружающую среду оценивается по таким показателям:

Объемы выбросов частиц золы и сажи вследствие механического недожога топлива

Объемы оксидов серы в выбросах в воздушное пространство;

Объемы оксидов азота в выбросах в воздушное пространство;

Объемы золошлаковых отходов.

До 2029 года на теплоисточнике ТЭЦ г. Байкальска предполагается использование Мугунского угля. В качестве растопочного топлива используется мазут 100.

Расход угля составляет в среднем около 90 тыс. тонн в год

Расход мазута составляет около 49,5 тонн в год.

Часть 16.2. Экологические последствия от работы существующей системы теплоснабжения

В данном подразделе проводится Расчет выбросов вредных веществ от котла БКЗ-160-100 ТЭЦ БЦБК. Расчет выбросов вредных веществ проведен для одной тонны мугунского угля.

16.2.1. Расчет выбросов в атмосферу частиц золы и недожога

Количество золовых частиц и сажи из-за механического недожога топлива, уносимое из топки парогенератора, определяется по формуле

где В = 1тонна, расход мугунского угля;

Ар = 15,6 зольность мугунского угля, %;

αун = 0,95 доля частиц и недожога, уносимых из котла;

q4ун = 0,5 % нормативные потери теплоты с уносом от механической неполноты сгорания топлива, %.:

Qнр = 17290 кДж/кг теплота сгорания мугунского угля;

η3 = 0,97 доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях.

MТВ=0,01⋅1⋅0,95⋅15,6+0,5⋅1729032680⋅1-0,97= 0,045 т.

В год объем выбросов частиц золы и сажи составляет 216 тонн/год.

16.2.2. Расчет выбросов в атмосферу оксидов серы

Суммарное количество оксидов серы (М), в пересчете на двуокись серы, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год), вычисляют по формуле

где В – расход мугунского угля, %;

Sр = 1,7 – содержание серы в мугунском угле, %;

= 0,1 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле;

= 0,03 – доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц.

Итого получаем

MSO2=0,02⋅1⋅1,7⋅(1-0,1)⋅(1-0,03) = 0,03 т.

Годовой объем выбросов оксидов серы при сжигании 90 тонн угля составляет 2700 тонн/год.

Суммарное количество оксидов серы (Мso2), в пересчете на двуокись серы, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год) при сжигании мазута, вычисляют по формуле

где В – расход мазута, %;

Sр = 1,0 – содержание серы в мазуте 100, %;

= 0,1 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле;

= 0,03 – доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц.

Итого получаем

MSO2=0,02⋅1⋅1,0⋅(1-0,1)⋅(1-0,03) = 0,018 т.

Годовой объем выбросов оксидов серы при сжигании 49,5 т мазута составляет 0,9 тонн/год.

16.2.3. Расчет выбросов в атмосферу оксидов азота

Количество оксидов азота в пересчете на двуокись азота, выбрасываемые в атмосферу с дымовыми газами в единицу времени для энергетических парогенераторов вычисляется по формуле

M=10-3.K.By(1-0.01.q4).β1.(1-ε1.τ). β2.β3. ε2.(1-аз . ),

где К – коэффициент, характеризующий выход окислов азота, кг/тут;

Ву – расход условного топлива;

β1 – коэффициент, учитывающий влияние на выход окислов азота качества сжигаемого топлива (содержание Nг);

ε1 – коэффициент, характеризующий эффективность воздействия рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в топку парогенератора;

r = 0 – степень рециркуляции дымовых газов в топку, %;

β2 = 0,85 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок.

β3 = 1 – коэффициент, учитывающий вид шлакоудаления;

ε2 = 1 – коэффициент, характеризующий снижение выброса оксидов азота при подаче части воздуха помимо основных горелок;

аз = 0 – доля оксидов азота, улавливаемых в азотоочистной установке;

оч, к = 0 – длительность работы азотоочистной установки и котла, ч;

Коэффициент К вычисляется по эмпирической формуле для котлов паропроизводительностью от 30 до 200 т/ч.

К== 7,5∙16050+160 = 5,71 кг ут.

где Dн, Dф – номинальная и фактическая паропроизводительность котла, т/ч.

Расход условного топлива определяется

= 1 ∙	17290/29320 = 0,59 тут.

QpH  – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг.

Значение β1 при сжигании твердого топлива вычисляют по формуле

β1= 0,178 + 0,47.Nг = 0,178 + 0,47∙ 1,44 = 0,85.

M=10-3.5,71.0,59 ∙(1- 0.01.0,5).0,85(1- 0). 0,85.1. 1∙(1-0) = 0,0024 т.

Годовой объем выбросов оксидов азота при сжигании угля составляет 216 тонн/год. Дополнительно, при сжигании 49,5 тонн мазута образуется около 0,9 тонн окислов азота в год.

16.2.4. Расчет выбросов золошлаковых отходов

Количество золы и шлака топлива, образующегося в топки парогенератора, определяется по формуле

Мзш=В*Ар/100 - Мтв, тонн/год

где В – количество сжигаемого угля в год,90000 тн/год;
      Ар – зольность мугунского угля, 15,6 %;
      Мтв – суммарное количество твердых частиц (золы и сажи), поступающего

в атмосферу с дымовыми газами котлов:

Мзш= 90000*0,156- 216 = 13824 тонн/год

Нормы атмосферных выбросов согласно Приказу Минприроды России от 21.02.2020 N 83

3. Атмосферный воздух. Допустимые поступления веществ в атмосферный воздух над уникальной экологической системой озера Байкал

Поступление в атмосферный воздух над южной котловиной озера Байкал в течение года не более:

– 2,5 тыс. тонн серы диоксида (SO) и 1,2 тыс. тонн азота диоксида (NO) от стационарных источников выбросов, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории;

Выбросы от работы ТЭЦ по окислам серы составляют 8,64 % от предельного уровня

По окислам азота выбросы от ТЭЦ составляют 18,00 % от предельного уровня.

Часть 16.3. Экологические последствия при переводе г. Байкальска на электроотопление

После перевода г. Байкальска поступление вредных веществ в атмосферу от теплоисточников прекратится полностью.

При работе электрокотельных не образуются золошлаковые отходы.

Поступление вредных веществ в атмосферу и образование золошлаковых отвалов переносится из Центральной экологической зоны в другие районы региона. При этом, учитывая КПД электростанций при электрогенерации не выше 40%, расход топлива, и соответственно, количество выбросов не снизятся.

Вредное воздействие может возникнуть при применении химической деаэрации воды подпитки. Поэтому предлагается установка вакуумных деаэраторов.