ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Схема теплоснабжения Байкальского муниципального образования

на период до 2036 года (актуализация на 2027 г.)

Книга 2. Главы 6-19

Иркутск – 2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	11

Часть 6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	12

Часть 6.2. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	13

Часть 6.3. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	17

Часть 6.4. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	18

Часть 6.5. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	18

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	19

Часть 7.1. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	19

Часть 7.2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	19

7.2.2. Описание условий организации индивидуального теплоснабжения	22

7.2.3. Описание условий организации поквартирного отопления	23

Часть 7.3. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством российской федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	24

Часть 7.4. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	25

Часть 7.5. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	25

Часть 7.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	25

Часть 7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	26

Часть 7.8. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	26

Часть 7.9. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	26

Часть 7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	27

Часть 7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	27

Часть 7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	27

Часть 7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	28

Часть 7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	28

Часть 7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	28

Часть 7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	29

Часть 7.17. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	29

Часть 7.18. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	29

Часть 7.18. Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	30

Часть 7.20. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	30

Часть 7.21. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	31

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	33

Часть 8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	34

8.1.1. Общие предложения	34

8.1.2. Предложения по реконструкция тепловых сетей в микрорайоне Южный	35

8.1.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в микрорайоне Гагарина	45

8.1.4.  Предложения по реконструкции тепловых сетей м-на Строитель	57

Часть 8.2. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей; предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского  поселения	67

Часть 8.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	67

Часть 8.4. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	67

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	69

Часть 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения-	70

Часть 9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	70

Часть 9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	71

Часть 9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	71

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	72

Часть 10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения	72

Часть 10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	73

Часть 10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	74

Часть 10.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	75

Часть 10.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	75

Часть 10.6. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	75

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	77

Часть 11.1. Обоснование методов и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	77

11.1.1. Методы обработки данных по отказам	77

Часть 11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	79

11.3.1 Частота отключений потребителей и время восстановления теплоснабжения потребителей отключений	80

Часть 11.3. Обоснование метода и результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	83

Часть 11.4. Обоснование метода и результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	87

Часть 11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	87

Часть 11.6. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	88

Часть 11.7. Установка резервного оборудования	88

Часть 11.8. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	89

Часть 11.9. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения	89

Часть 11.10. Устройство резервных насосных станций	89

Часть 11.11. Установка баков-аккумуляторов	89

Часть 11.12. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	89

Часть 11.13. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	93

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	104

12.1. Требования к главе 12.	104

Часть 12.1. Расчет экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования	106

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предполагается. Источники финансирования не реализацию таких мероприятий не предусмотрены.	106

Часть 12.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей систем теплоснабжения Байкальском городском поселении	106

Часть 12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	104

Часть 12.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	107

Часть 12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	108

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	110

Часть 13.1. Общие положения	110

Часть 13.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения Байкальского городского поселения, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	110

Часть 13.3. Индикаторы, характеризующих динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения	110

Часть 13.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе ТЭЦ	111

Часть 13.4. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения	111

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	123

Часть 14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	123

Часть 14.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	126

Часть14.3. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	127

Часть 14.5. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	128

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	124

Часть 15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Байкальского городского поселения.	124

Часть 15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	125

Часть 15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	125

Часть 15.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	126

Часть 15.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	126

Часть 15.6. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации	126

Часть 15.7. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.	126

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	129

Часть 16.1. Общие положения	129

Часть 16.2 Перечень мероприятий нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии	129

Часть 16.3. Перечень мероприятий нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	130

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	133

17.1. Вводная часть	133

17.2. Перечень замечаний и предложений к проекту Схемы теплоснабжения и ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	135

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	137

Часть 18.1. Общие сведения и положения	137

Часть 18.2. Сведения о мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	138

ГЛАВА 19. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	143

Часть 19.1. Общие положения и исходные данные	143

Часть 19.2. Экологические последствия от работы существующей системы теплоснабжения	143

19.2.1. Расчет выбросов в атмосферу частиц золы и недожога	143

19.2.2. Расчет выбросов в атмосферу оксидов серы	144

19.2.3. Расчет выбросов в атмосферу оксидов азота	144

19.2.4. Расчет выбросов золошлаковых отходов	145

Часть 19.3. Экологические последствия при переводе г. Байкальска на электроотопление	146

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Согласно ППРФ №154

Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" содержит:

а) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона "О теплоснабжении" (в ценовых зонах теплоснабжения - также расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2024 № 1388)

б)  максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2022 № 997)

в)  сведения о наличии баков-аккумуляторов;

г)  нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

62. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 6 содержит:

а)  описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

б) сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;

Система теплоснабжения г. Байкал открытая. В тепловых сетях от ТЭЦ г. Байкальск Иркутской области расходная часть баланса теплоносителя складывается из расходов сетевой воды на нужды горячего водоснабжения, из нормативных и сверхнормативных потерь.

Часть 6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Величина потерь рассчитывается по методике, приведенной в "Порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя", утвержденном приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325 (зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 2009 г., регистрационный N 13513) в редакции приказа Минэнерго России от 1 февраля 2010 г. N 36 (зарегистрировано в Минюсте России 27 февраля 2010 г., регистрационный N 16520) и приказа Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (зарегистрировано в Минюсте России 28 ноября 2014 г., регистрационный N 25956).»

Основные положения методики расчета содержатся по разделе 11.3. Инструкции, утв. Приказом №325.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

10.1.2. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой определяются по формуле:

где а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м/чм, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод- продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

Расчет нормативных потерь теплоносителя в существующей системе теплоносителя представлен в табл. 1.3.12.2. часть 1.3 главы 1 обосновывающих материалов. Согласно расчету нормативные потери сетевой воды по состоянию на 2026 г. составляют 16,21 тыс. м3/год. Согласно отчетам по ООО «теплоснабжение» показаны другие значения нормативных потерь (табл. 6.1.1.)

Таблица 6.1.1. Нормативные потери сетевой воды

| Параметр | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери сетевой воды | тыс. м3/год | 40,279 | 32,928 | 25,402 | 41,613 | 41,613 |

Согласно п.10.1.2. методики расчета нормативных потерь, эти потери зависят от объема тепловых сетей и при неизменных объемах сетей не могут меняться по годам. Для того. Чтобы не сильно отходить от официальной оценки, в дальнейшей в качестве базовой оценки нормативных потерь теплоносителя используется величина 40 тыс. т/год , что соответствует 6,32 т/ч.

При изменениях протяженности и объемов тепловых сетей объемы нормативных потерь при передаче тепловой энергии будут меняться пропорционально объему.

Сведения о максимальном и среднечасовом расходе теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемом с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения; сведения о наличии баков-аккумуляторов, а также сведения о нормативном и фактическом (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовом расходе подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии содержатся в таблицах 6.2.1 – 6.2.5

Часть 6.2. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В настоящее время в г. Байкальске действует один источник – ТЭЦ. В качестве теплоносителя используется сетевая вода с расчетной температурой 110-70°С на участке от ТЭЦ до НГВ -1, 105/70°С – на участке от ТЭЦ до НГВ-3 и НГВ-4, 95/65°С в микрорайоне Гагарин; 85/65°С в микрорайоне Южный. 80/60°С в микрорайоне Строитель.

Подпитка системы теплоснабжения осуществляется от насосной первого водоподъема водозабора из оз. Байкал. Подготовка подпитки сетевой воды осуществляется в системе водоподготовки (ВПУ) и деаэраторах ТЭЦ г. Байкальска. Подача воды в систему теплоснабжения осуществляется сетевыми насосами.

С 2029 года планируется перевод системы теплоснабжения на электроотопление. В актуализированной схеме рассматриваются 2 варианта- сценариев развития системы теплоснабжения г. Байкальска, после перевода на новые теплоисточники. Описания вариантов даны в главе 5 обосновывающих материалов. В качестве приоритетного определен вариант №1 –централизованной схемы с 3 группами электрокотельных.

Балансы производительности водоподготовительных установок за прошедший период и прогнозный баланс в период 2026 - 2029 гг. (до перехода на новую схему) представлены в табл. 6.2.1. В балансе учтены расходы теплоносителя на горячее водоснабжение, и для компенсации нормативных расходов и потерь теплоносителя, а также для компенсации сверхнормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях. Основную долю в объемах подпитки занимают сверхнормативные потери. Система горячего водоснабжения г. Байкальска – открытая и в таком виде она сохраняется до 2029 года.

Текущий и перспективный балансы теплоносителя с учетом потерь представлены в табл. 6.2.2., табл. 6.2.3. и табл. 6.2.4. (для варианта децентрализованной системы) В ближайшей перспективе минимум до 2032 года до реализации мероприятий по полной реконструкции тепловых сетей следует учитывать сверхнормативные потери теплоносителя (табл. 6.2.2. и 6.2.3.).

При варианте №2 децентрализованной схемы потребуется подпитка автономных систем при каждом здании. (табл. 6.2.4.)

Таблица 6.2.1 Существующий баланс производительности водоподготовительных установок системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО (2022-2025гг )

| Параметр | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Срок службы | лет | 30 | 29 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 64,71 | 63,65 | 68,02 | 69,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 132,64 | 191,24 | 231,08 | 282,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 69,73 | 127,82 | 166,42 | 216,67 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 56,8 | 57,1 | 57,5 | 57,5 |
| (среднечасовой расход теплоносителя) |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 76,44 | 95,784 | 76,2 | 81,24 |
| (максимальный часовой расход теплоносителя) |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 292,36 | 233,76 | 193,92 | 142,67 |
| Доля резерва | % | 68,79% | 55,00% | 45,63% | 33,57% |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитки тепловой сети действующего источника тепловой энергии ТЭЦ в период до 2029 г представлены в табл. 6.1.2.

Таблица 6.1.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне ЕТО 1 ООО «Теплоснабжение», т/ч в период 2026–2029 гг. Параметр; Единицы измерения; 2026; 2027; 2028; 2029. Производительность ВПУ; т/ч; 425; 425; 425; 425. Срок службы; лет; 29; 30; 30; 30. Количество баков-аккумуляторов теплоносителя; ед.; 1; 1; 1; 1. Общая емкость баков-аккумуляторов; м3; 1000; 1000; 1000; 1000. Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения; т/ч; 63,82; 136,82; 136,82; 136,82. Всего подпитка тепловой сети, в том числе:; т/ч; 57,5; 212,74; 201,32; 256,82. нормативные утечки теплоносителя; т/ч; 6,32; 6,32; 6,32; 6,32. сверхнормативные утечки теплоносителя; т/ч; 216,67; 166,42; 150; 120. Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (среднечасовой расход теплоносителя); т/ч; 57,5; 130,5; 130,5; 130,5. Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (максимальный часовой расход теплоносителя); т/ч; 138; 313,2; 313,2; 313,2. Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой); т/ч; -; -; -; -. Фактический расход теплоносителя на подпитку; т/ч; 274,17; 379,16; 351,32; 376,82. Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ; т/ч; 150,83; 45,84; 73,68; 48,18. Доля резерва; %; 38,14%; 49,94%; 52,63%; 11,34%.

Таблица 6.1.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) и подпитки тепловой сети с учетом развития системы теплоснабжения в период 2029-2036гг

| Параметр | Единицы измерения | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Срок службы | лет | 30 | 30 | 29 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 236,16 | 172,11 | 171,12 | 174,44 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 236,16 | 172,11 | 171,12 | 174,44 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 130 | 65 | 52 | 20,8 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 98 | 98 | 107,8 | 140,14 |
| (среднечасовой расход теплоносителя) | т/ч | 98 | 98 | 107,8 | 140,14 |
| (максимальный расход теплоносителя) | т/ч | 235,2 | 235,2 | 258,72 | 336,336 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 63,84 | 127,89 | 128,88 | 125,56 |
| Доля резерва | % | 21,28% | 42,63% | 42,96% | 41,85% |

Таблица 6.1.4 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии при варианте децентрализованной схемы автономными электрокотлами.

| Параметр | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 425 | 2 | 5 | 10 |
| Срок службы | лет | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 1000 | 5 | 5 | 5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 71,2 | 1 | 3 | 7 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 114,37 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,32 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 69,73 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 38,53 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 44,3 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 340,4 | 2 | 2 | 3 |
| Доля резерва | % | 80,1 | 0 | 0 | 0 |

При варианте децентрализованной схемы с автономными электрокотлами подпитка необходима для восполнения убыли теплоносителя во внутренних системах отопления зданий в размере 2% от объема системы в год. Это относительно небольшое количество подпиточной воды можно на централизованной ВПУ и развозить по автономным котельным в автоцистернах. Тепловые сети и связанные с ними потери исключаются.

Часть 6.3. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, представлены в табл. 6.1.1. – 6.1.3.

Перевод системы теплоснабжения г. Байкальска на закрытую схему горячего водоснабжения при сохранении централизованной системы теплоснабжения не планируется

Часть 6.4. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения основные изменения в балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей происходили по двум причинам:

- колебания нагрузок по горячему водоснабжению. В условиях отсутствия приборов учета на значительной части объектов колебания нагрузок по ГВС осуществлялись оценочно.

Фактически объективным показателем является только общий расход воды на подпитку, измеряемый приборами учета на выходе из теплоисточника ТЭЦ г. Байкальска.

Основные изменения в расходе воды на подпитку вызваны ростом сверхнормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Изменений объемов тепловых сетей в рассматриваемый период не происходило, так что оценка нормативных потерь теплоносителя не менялась.

Вся подпиточная вода поступала от ВПУ ТЭЦ.

Запас по производительность ВПУ ТЭЦ обеспечивал все расходы на подпитку, в том числе и аварийные..

Часть 6.5. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения основные изменения в расходе воды на подпитку вызваны ростом сверхнормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Изменений объемов тепловых сетей в рассматриваемый период не происходило, так что оценка нормативных потерь теплоносителя не менялась.

Сверхнормативные потери сетевой воды достигла в 2025 г. уровня 1247 тыс. тонн, более чем в 2 раза выше нормативных потерь и расходов на ГВС. Это свидетельствует о крайне высоком физическом износе тепловых сетей.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ
И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 7.1. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Повышение живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом обеспечивается многократным резервированием мощности электрокотлов: единичная мощность предлагаемых к установке на электрокотельных мощностью 25 МВт составляет 1,5 – 2 МВт.

Часть 7.2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

7.2.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения

Как показывает анализ существующего состояния системы централизованного теплоснабжения, к настоящему времени накопились ряд очень серьезных проблем, требующих срочного решения, в том числе:

1.	Проблемы, связанные с источником тепловой энергии и тепловыми сетями для централизованной системы теплоснабжения

1.1.	Основным и единственным для централизованной системы теплоснабжения г. Байкальска является ТЭЦ закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Оборудование ТЭЦ было предназначено для теплоснабжения технологических систем комбината. Комбината. Установленные единичные мощности котлов парогенераторов слишком велики, а диапазон регулирования недостаточно широк для прохождения относительно низких нагрузок города в межсезонье и межотопительный период, что приводит к значительному перерасходу топлива.

1.2.	Оборудование ТЭЦ, а также строительных конструкций практически выработало свой ресурс и требует срочной замены.

1.3.	В связи с запретом строительства новых теплоисточников, работающих на угле, в Центральной экологической зоне, варианты реконструкции ТЭЦ с установкой более эффективных угольных котлов, исключены.

В качестве приоритетного варианта развития системы теплоснабжения г. Байкальска определен вариант централизованной системы с 5 электрокотельными.

При переводе системы теплоснабжения на электрооотопление первоочередным мероприятием является организация точек для технологического подключения электрокотельных. Стоимость этого мероприятия оценивается в размере около 5 млрд руб. на первом этапе (до 2029 г) с последующим возможным приростом до 5,5 млрд руб.

. Точки подключения: (промплощадка БЦБК) (кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:1162); (микрорайон Южный) (кадастровый номер земельного участка 38:25:000000:1733).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2399 (п12ж) в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории входит строительство и реконструкция особо опасных и технически сложных объектов, указанных в части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных к объектам I и II категорий в соответствии со статьей 4.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", за исключением строительства и объектов по производству электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) с установленной генерирующей мощностью 25 МВт и менее. С учетом данного Постановления предлагается устройство 2-х групп электрокотельных (в дополнение у котельной 16 МВт в Промзоне, построенной в 2025 году). Предполагаемое размещение электрокотельных представлено на рис. 7.2.1.

1. Электрокотельная №1, начальной мощностью 16 МВт, с последующим возможным расширением для покрытия перспективных нагрузок Промплощадки и ОЭЗ Прибрежная. Электрокотельная 16 МВт построена в 2025 году, но не принята в эксплуатацию. Котельная №1 нуждается в доработке: организация двухконтурной схемы, устройство ВПУ с вакуумной деаэрацией производительностью, соответствующей перспективной нагрузке.

2. Электрокотельные №№2-1 и 2-2- (теплоснабжение для м-нов Гагарина, Восточный, Строитель, далее «электрокотельные м-на Гагарина»), мощностью 25 МВт каждая, с дальнейшим приростом котельной К2-3 мощностью 5 МВт.

3. Электрокотельные №3-1 и 3-2 (теплоснабжение для зон м-н Южный и Красный Ключ - ОЭЗ «Предгорная), (кадастровый номер земельного участка 38:25:000000:1733), мощностью 25 МВт каждая. общая мощность 50 МВт, с дальнейшим приростом котельной К3-3 мощностью 5 МВт.

Предполагается установка на каждой котельной индукционных или электродных котлов. Котельные должны быть выполнены по двухконтурной схеме. Система водоподготовки (ВПУ) электрокотельных м-на Гагарина должна быть рассчитана на производительность 300 т/ч. Предлагается устройство вакуумных деаэраторов. В целях экономии денежных средств за счет максимального использования ночного тарифа возможно устройство баков – аккумуляторов для накопления тепловой энергии в ночное время.

В таблице 7.2.1 представлен расчет стоимости электрокотельной 25 МВт индукционными котлами.

Рис. 7.2.1. Места размещения электрокотельных

Таблица 7.2.1. Расчет стоимости котельной 25 МВт

| Мероприятие | Ед. измерения | Цена , млн руб. /ед. | Количество | Стоимость, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предпроектные изыскания и проектирование | проект | 25 | 2 | 50 |
| Модульные электрокотельные с индукционными электрокотлами «ЭКНК-2500/6/10» с единичной мощностью 1,5 – 2 МВт МВт | Котельная | 100 | 5 | 500 |
| Бак - аккумулятор, 1000 м3 | шт | 35 | 1 | 35 |
| Вакуумный деаэратор 300 т/ч | шт | 1 | 1 | 1 |
| Комплектующие материалы и оборудование | комплект | 1 | 1 | 9 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы |  | 25 |  | 25 |
| Всего |  |  |  | 620 |

Общая стоимость инвестиций, необходимых для устройства 4 электрокотельных по 25 МВт составит 2480 млн руб. Общая сумма инвестиций, с учетом затрат для дооборудования электрокотельной №1 и устройства электрокотельных №№ 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 составляет 2730 млн руб. Стоимость дополнительных электрокотельных К2-3 и К3-3- по 5 МВт можно оценить в 120 млн. руб. каждая. Таким образом общая стоимость 3-х групп электрокотельных составит к 2036 году 2970 млн. руб.

При сохранении централизованной системы теплоснабжения в переходный период 2026–2029 гг. наряду со строительством новых объектов теплопотребления, необходима коренная реконструкция существующих тепловых сетей в городской застройке с заменой изношенных участков. С учетом стесненности городской застройки реальная продолжительность работ по демонтажу старых сетей и проведение реконструкции тепловых сетей может потребовать не менее 4–5 лет. Здесь следует учитывать, что в течение этого срока сохранится высокий уровень тепловых потерь и потерь теплоносителя. Это потребует устройства на электрокотельных ВПУ с производительностью, обеспечивающей компенсацию потерь теплоносителя.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для вариантов с развитием централизованной системы рассматриваются в главе 8 обосновывающих материалов и части 6 утверждаемой части. В табл. 4.1.6 представлен прогнозный объем инвестиций в реализацию варианта №1 с устройством теплоисточников и реконструкцией тепловых сетей.

7.2.2. Описание условий организации индивидуального теплоснабжения

С учетом возможности отказаться от тепловых сетей и связанными с ними потерями варианты организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления имеют ряд преимуществ.

Для реализации вариантов индивидуального (автономного) теплоснабжения возможно устройство автономных электрокотлов для отдельных зданий или групповых котельных для компактных групп зданий. Преимуществом индивидуальных теплоисточников является гибкая эффективная система регулирования.

Для реализации сценария децентрализованной схемы с автономными электрокотлами необходимо провести комплекс работ по реконструкции внутригородской системы электроснабжения. Стоимость проведения работ по реконструкции внутригородской системы электроснабжения оценивается в размере 1558,9 млн. руб. Во всех вариантах перевода системы теплоснабжения на электроотопление важнейшим мероприятием остается устройство точек технологического подключения электрокотельных к внешним сетям электроснажебния. Стоимость этого мероприятия оценивается в размере около 5 млрд руб. на первом этапе (до 2029 г) с последующим возможным приростом до 5,5 млрд руб.

Реализация варианта установки автономных индукционных электрокотлов потребует в среднем 476 тыс. руб/100 кВт мощности:

в м-не Гагарина – 113,0 млн. руб., в м-не Строитель – 34,6 млн. руб., в м-не Южный – 81,54 млн. руб. Всего 241,2 млн. руб.

Таблица 7.2.3. Стоимость реализации сценария с автономными электрокотлами

| Статья затрат | 2028 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство точек подключения * | 973,93 | 3500 | 5000 | 5500 |
| Реконструкция внутренних сетей электроснабжения | 1373,91 | 1373,91 | 1373,91 | 1373,91 |
| Устройство автономных и/или групповых электрокотельных в микрорайонах г. Байкальска, | 730,29 | 747,6 | 751,7 | 1084,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| М-н Гагарина, Восточный и Строитель | 147,8 | 163,9 | 163,9 | 176,4 |
| М-н Южный и Красный Ключ | 81,6 | 83,7 | 87,8 | 158 |
| Устройство электрокотельных в Промзоне, ОЭЗ Прибрежная и в м-н Красный Ключ для ОЭЗ Предгорная | 500 | 500 | 500 | 750 |
| Устройство дворовых распределительных тепловых сетей | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Устройство ТП и магистральной линий 10 кВ к ОЭЗ Предгорная | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Всего по г. Байкальск | 3664,23 | 6207,61 | 7733,71 | 8816,41 |

7.2.3. Описание условий организации поквартирного отопления

Вопросы перевода многоквартирных домов на индивидуальную поквартирную систему отопления регламентируется Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении», который направлен на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

Согласно пункту 15 статьи 14 Закона № 190-ФЗ запрещается переход жилых помещений на индивидуальные источники отопления в многоквартирных домах, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Для перехода жилых помещений на индивидуальные источники отопления необходимо предусмотреть возможность такого перехода в схеме теплоснабжения поселения, о чем в адрес органов местного заявления необходимо подать заявление об отключении многоквартирного дома от централизованной системы отоплении и перехода на теплоснабжение с использованием индивидуальных источников тепловой энергии, а также с предложением о внесении соответствующих изменений в схему теплоснабжения муниципального образования.

Орган местного самоуправления муниципального образования по данному заявлению проводит публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования.

После актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования, размещенной на официальном сайте муниципального образования, собственникам жилых помещений такого многоквартирного дома необходимо переходить к подготовке проектно-сметной документации, необходимой для перехода на индивидуальное отопление.

Действующим законодательством предусмотрено, что пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей в части пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещения (ч.4 ст.17 ЖК РФ).

Также собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долей собственности общие помещения этого дома, несущие конструкции, механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры (п.1 ст.290 ГК РФ).

Для устройства индивидуальных поквартирных теплоисточников для отопления существующий рынок достаточное разнообразие отопительных приборов: керамические и/или кварцевые электроконвекторы, пленочные нагреватели (ПЛЭНы),

#### В качестве верхней оценки стоимости индивидуальных поквартирных теплоисточников можно принять 6,5 тыс. руб. /кВт. Общая сумма затрат на устройство индивидуальных поквартирных теплоисточников для отопления составит: в м-не Гагарина – 180,5 млн. руб., в м-не Строитель – 33,0 млн. руб., в м-не Южный и Красный Ключ – 109,8 млн. руб. Всего 323,5 млн. руб.

В таблице 7.2.4. представлен расчет стоимости инвестиций для реализации данного сценария. Данный сценарий предусматривает установку в каждом помещении индивидуальных нагревательных приборов. Для нужд горячего водоснабжения в базовом варианте предполагается установка бойлеров.

Таблица 7.2.4. Стоимость реализации сценария с индивидуальными электронагревателями

| Зона | Прогноз на 2028 |  | Прогноз на 2030 |  | Прогноз на 2032 |  | Прогноз на 2036 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, МВт | Инвестиции, млн. руб. | Мощность, МВт | Инвестиции, млн. руб. | Мощность, МВт | Инвестиции, млн. руб. | Мощность, МВт | Инвестиции, млн. руб. |
| Промзона | 16 | 230 | 16 | 230 | 16 | 230 | 16 | 230 |
| М-н Гагарина, Восточный и Строитель | 32,84 | 213,46 | 33,96 | 220,74 | 40 | 260,00 | 40 | 260,00 |
| М-н Южный и Кр. Ключ | 16,92 | 109,98 | 19,51 | 126,82 | 35 | 227,50 | 50 | 325,00 |
| ОЭЗ Предгорная | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32,50 | 10 | 65,00 |
| Прибрежная зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26,00 | 10 | 65,00 |
| ИТОГО | 65,76 | 553,44 | 69,47 | 577,555 | 100 | 776 | 126 | 945 |

Часть 7.3. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством российской федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Список генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 2022–2024 гг., приведен в распоряжении Правительства Российской Федерации от 20.06.2019 № 1330-р [15].

Список генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 2025 г., приведен в распоряжении Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 2689-р [16].

Список генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 2026 г., приведен в распоряжении Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 3700-р [17].

В указанных выше списках отсутствуют генерирующие объекты в Байкальском муниципальном образовании.

На территории г. Байкальск ТЭЦ в настоящее время является основным и единственным для централизованной системы теплоснабжения г. Байкальска. С учетом этого факта, несмотря на то что оборудование ТЭЦ, а также строительные конструкции практически выработали свой ресурс и требуют срочной замены и ремонта, ТЭЦ до момента, когда будут установлены и подключены к потребителям новые теплоисточник, относится к генерирующим объектом, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Часть 7.4. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Как указано выше ТЭЦ в настоящее время является основным и единственным теплоисточником централизованной системы теплоснабжения г. Байкальска. Оборудование ТЭЦ, а также строительных конструкций практически выработало свой ресурс и требует замены. Однако, установленные мощности единичные котлов парогенераторов избыточны. В этих условиях наличие избыточной теплогенерирущей мощности оборудования ТЭЦ использование электрогенерующих мощностей ТЭЦ позволяет существенным образом повысить общую устойчивость теплоснабжения.

Закрытие существующей ТЭЦ и полная замена на новые экологически чистые теплоисточники обеспечит нормативную надежность теплоисточников. Слабым местом при сохранении централизованной системы теплоснабжения останутся тепловые сети.

Часть 7.5. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В условиях, когда в качестве первичного источника энергии для теплогенерации предлагается не топливо, а электрическая энергия, строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не имеет смысла.

Согласно Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 09.06.2017 № 1209-р (с учетом изменений, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 25.11.2021 № 3320-р), строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в энергетической системе г. Байкальска не запланировано.

Согласно Схеме и Программе социально-экономического развития г. Байкальска до 2040 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2022 №4344-р, размещение объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

Часть 7.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В связи с запретом строительства новых теплоисточников, работающих на угле, в Центральной экологической зоне, варианты реконструкции ТЭЦ с установкой более эффективных угольных котлов, исключены. Однако, существует необходимость проведения целого ряда мероприятий для обеспечения надежности работы системы теплоснабжения г. Байкальска в переходный период до конца отопительного сезона 2028 – 2029 гг. Полный перечень мероприятий, предлагаемый ЕТО ООО «Теплоснабжение» на период 2026-2029 гг требует около 1028 млн. руб. Этот перечень включает мероприятия, необходимые для обеспечения относительно надежной работы оборудования ТЭЦ на перспективу до 2029 года. В Приложении П7.1. предлагается перечень мероприятий по обеспечению работы ТЭЦ с учетом планов вывода из эксплуатации ТЭЦ в 2029 году. Для продления срока эксплуатации ТЭЦ на период после 2029 года потребуется проведение дополнительных мероприятий по ремонту оборудования и повышению емкости золоотвалов.

Тепловые сети города крайне изношены, и разрегулированы, потери в тепловых сетях достигают 35%. Уровень эксплуатации тепловых сетей низкий. С учетом совокупности всех факторов сохранение ТЭЦ как теплоисточника для централизованной системы теплоснабжения, нецелесообразно.

Проведение мероприятий в части действующего источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ТЭЦ, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, не требуется,

Перечень мероприятий по поддержанию работоспособности на ТЭЦ для обеспечения ее работоспособности в переходный период представлены в Приложении П.7.1.

Часть 7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории г. Байкальск отсутствуют котельные. На момент актуализации схемы теплоснабжения единственным источником тепловой энергии является ТЭЦ, которая функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 7.8. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории г. Байкальск на момент актуализации схемы теплоснабжения единственным действующим источником тепловой энергии является ТЭЦ. В 2025 году на территории Промзоны построена электрокотельная, которая после небольшой доработки (устройства ВПУ) может быть подключена к сетям.

Часть 7.9. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В 2025 году на территории Промзоны построена электрокотельная, которая после небольшой доработки (устройства ВПУ) может быть подключена к сетям при пиковых режимах.

Часть 7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зоны действия действующего источника тепловой энергии – ТЭЦ, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

Часть 7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории г. Байкальск отсутствуют котельные. На момент актуализации схемы теплоснабжения единственным источником тепловой энергии является ТЭЦ.

Для замещения закрывающейся ТЭЦ планируется строительство новых групп электрокотельных:

2. Электрокотельные №№2-1 и 2-2- (теплоснабжение для м-нов Гагарина, Восточный, Строитель, далее «электрокотельные м-на Гагарина»), мощностью 25 МВт каждая.

3. Электрокотельные №3-1 и 3-2 (теплоснабжение для зон м-н Южный и Красный Ключ - ОЭЗ «Предгорная), мощностью 25 МВт каждая.

Часть 7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В связи с запретом строительства новых теплоисточников, работающих на угле, в Центральной экологической зоне, варианты реконструкции ТЭЦ с установкой более эффективных угольных котлов, исключены.

Тепловые сети города крайне изношены, и разрегулированы, потери в тепловых сетях достигают 35%. Уровень эксплуатации тепловых сетей низкий. Реконструкция и новое строительство тепловых сетей в черте города требуют значительных затрат средств и времени. С учетом этого факта, а также с учетом разной стоимости инвестиций и тарифных последствий сохранение и, тем более, - реконструкция ТЭЦ как теплоисточника для централизованной системы теплоснабжения, нецелесообразно.

В этих условиях для части потребителей целесообразным, с учетом объемов инвестиций, тарифных последствий, сроков реализации, является организация индивидуального теплоснабжения каждого объекта в микрорайонах Южный и Красный Ключ. Анализ показывает, что по критериям минимизации капитальных вложений и эксплуатационных расходов, надежности, минимизации потерь, сроков возможной реализации оптимальным вариантом для многих потребителей является перевод всей системы теплоснабжения на децентрализованную схему с индивидуальными теплоисточниками.

Часть 7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в главе 4 часть 1 (том 1) Обосновывающих материалов.

Часть 7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В настоящее время на территории г. Байкальска отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Высокая стоимость тепловой энергии при использовании в качестве первичного энергоресурса электрической энергии мотивирует бизнес структуры искать альтернативные варианты теплоснабжения Существуют основания полагать, что часть собственников объектов теплопотребления предпочтет строительство пеллетных автономных котельной. В условиях запрета использования угля, отсутствия возможности поставок сетевого газа пеллеты обеспечивают самую низкую себестоимость тепловой энергии -4,58 тыс. руб/Гкал.

В условиях юго- восточного побережья озера Байкал более низкую стоимость тепловой энергии могут обеспечить - воздушные теплонасосные установки. Можно показать, что средний за отопительный сезон коэффициент преобразования воздушной ТНУ составит 2,5. При наличии достаточной присоединенной мощности электроснабжения этот факт делает использование воздушных ТНУ перспективным.

В условиях г. Байкальска солнечные станции горячего водоснабжения и отопления на базе солнечных коллекторов с вакуумированными трубками, даже с учетом значительно возросших цен на солнечные коллекторы, обеспечивают более низкую стоимость тепловой энергии.

Эти системы не могут являться альтернативой выбранному приоритетному сценарию. Они эффективны при относительно небольших масштабах использования в качестве дополнения к основной электрокотельной.

Часть 7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В настоящее время в полной мере производственной зоной может считаться Промплощадка бывшего БЦБК. Кроме того, ряд небольших производственных объектов размещаются в городской зоне. В дальнейшем в городской зоне также могут возникнуть новые производственные объекты. Однако, основные производственные мощности предполагаются размещать на территории Промплощадки.

Для теплоснабжения перспективных объектов на территории Промзоны в период с 2027 – 2032 гг предполагается использовать построенную в 2025 году электрокотельную 16 МВт. Дальнейшее развитие теплоснабжение производственных зон следует рассматривать по мере возникновения спроса с учетом особенностей планируемых к вводу объектов.

Часть 7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утвержденным приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 определение радиуса эффективного теплоснабжения выполняется для обоснования предложений по расширению зон действия за счет подключения новых потребителей. При этом расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определить для каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой зоны теплоснабжения до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Для микрорайонов Гагарина и Строитель максимальный радиус эффективного теплоснабжения определяется самой дальней точкой в м-не Строитель в районе дома №15 по улице Байкальско – 4,2 км от планируемой электрокотельной м-на Гагарина.

Часть 7.17. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

При реализации варианта, указанного в мастер-плане, в зоне №2 (микрорайоны Гагарина и Строитель при общей мощности 50 МВт группы электрокотельных №№2-1 и 2-2 группы на уровне 2032 г может возникнуть дефицит. Для покрытия перспективная нагрузка могут потребоваться устройство дополнительных точек подключения к внештм электрическим сетям и строительство третьей котельной К2-3. Другой путь – повышение энергетической эффективности объектов потребления.

Часть 7.18. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Возможный прирост теплового потребления на коллекторах существующей ТЭЦ в течение переходного периода до 2029 года полностью обеспечивается существующей структурой мощностей в связи со значительной избыточностью тепловой мощности ТЭЦ.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах ТЭЦ представлена в таблице ниже.

Таблица 7.18.1 - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах ТЭЦ

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 65,68 | 65,68 | 65,68 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 32,822 | 32,822 | 32,822 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 32,822 | 32,822 | 32,822 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 131612 | 139255 | 152659 |

После перевода системы теплоснабжения городского поселения на электроотопление, существующий теплоисточник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - ТЭЦ г. Байкальска планируется вывести из эксплуатации.

Часть 7.18. Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в табл. 7.18.1.

Таблица 7.19.1 - Перспективная загрузка источников

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективная загрузка источников | тыс. Гкал | 131612 | 139255 | 152659 | 155141 | 162611 | 178639 | 188827 | 349111 |

Часть 7.20. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Уровень и объем потребления топлива изменится с учетом перспективы, показатели раскрыты в Главе 10. На данный момент ТЭЦ использует уголь как вид топлива. Эта ситуация продлится до 2027 года. К началу отопительного сезона 2029- 2030 гг планируется завершить реконструкцию системы электроснабжения г. Байкальска и обеспечить производство тепловой энергии новыми электрокотельными, в том числе: электрокотельная в Промзоне с начальной мощностью 16 МВт;

2. Группа электрокотельных №№К2-1 и К2-2- (теплоснабжение для м-нов Гагарина, Восточный, Строитель, далее «электрокотельные м-на Гагарина»), мощностью 25 МВт каждая, с последующим приростом К2-3, мощностью 5 МВт

3. Электрокотельные №3-1 и 3-2 (теплоснабжение для зон м-н Южный и Красный Ключ - ОЭЗ «Предгорная), мощностью 25 МВт каждая, с последующим приростом К2-3, мощностью 5 МВт

Таким образом, после 2029 года в качестве первичного источника энергии «топлива» будет выступать электрическая энергия при предполагаемом уровне теплопотребления 116 МВт в 2029 г. с последующим приростом до 126 МВт

Часть 7.21. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Существующая ТЭЦ г. Байкальска была введена в эксплуатацию 16 октября 1965 года, за год до ввода БЦБК[1].

Функционирование Байкальского ЦБК негативно сказывалось на экологической обстановке региона и озера Байкал, в 2013 году было принято окончательное решение комбинат закрыть. В сентябре 2013 года основное производство комбината (варка целлюлозы) было остановлено, Дальнейшая эксплуатация ТЭЦ в этих условиях была признана неэффективной, так как тепловые нагрузки города существенно ниже тепловой мощности ТЭЦ, было принято решение о строительстве нового замещающего теплоисточника.

В июне 2014 года конкурсный управляющий Байкальского ЦБК после неудачных попыток продать ТЭЦ с торгов передал станцию на безвозмездной основе муниципалитету, на который легли функции по поддержанию ТЭЦ в готовности снабжать город горячей водой и теплом.

Однако вскоре после закрытия БЦБК последовал правительственный запрет на строительство угольных теплоисточников на берегу Байкала.

С 2015 года в связи с запретом строительства теплоисточников, работающих на угле, рассматривались различные экологически чистые варианты генерации тепловой энергии.

При актуализации Схемы теплоснабжения на период 2018 г. с учетом информации Министерства природных ресурсов и экологии о наличии около 10 млн. м3 запасов больной древесины, подлежащей вырубке при стоимости около 1180 руб/ м3   с учетом доставки в район д. Быстрое, было предложено построить завод по производству топливной щепы и пеллет; построить 2 пеллетные котельные общей мощностью около 67 Гкал/ч в г. Байкальске. В соответствии с протоколом совещания в Правительстве Российской Федерации от 20.08.2021 №ВА-П11-53пр; Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России, Минприроды России, правительством Иркутской области и администрацией Байкальского муниципального образования поддержан вариант строительства котельной мощностью 80 Гкал/час на биотопливе (пеллеты и опилки).

При этом Минэнерго России совместно с Государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» было поручено дополнительно проработать предложения по использованию электроотопления в Байкальском муниципальном образовании в качестве альтернативного проекта теплоснабжения города. Рабочей группой Минэнерго с состав которой вошли специалисты Минэнерго России; Государственной корпорации «ВЭБ.РФ»; Ассоциации «НП Совет рынка»; АО «Техническая Инспекция ЕЭС»; АО «СО ЕЭС»; ПАО «Россети»; ООО «Байкал.ЦЕНТР»; ООО «ЕН+Девелопмент» (далее «рабочая группа Минэнерго»), разработан проект альтернативного варианта реконструкции и развития системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования (далее «проект Минэнерго», предусматривающий переход на систему теплоснабжения с групповой централизацией и использованием электрической энергии для генерации тепла на 10 электрокотельных на базе индукционных котлов общей мощностью 185 МВт к 2035 году.

В 2023 году силами ООО «Сибэнергосбережение» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2023-2-33 годы». Схема была утверждена постановление администрации Байкальского городского поселения от 01.07.2023 г №529-п. Однако, из-за многочисленных замечаний в конечном счете не принята.

В 2025 году силами ООО «Прогресс» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2025-2035 годы». В работе в качестве приоритетного варианта предлагались варианты установки 3-х или 4-х электрокотельных. Схема не была принята из-за многочисленных замечаний. В том числе, в схеме не были учтены возможности систем электро – и водоснабжения, отсутствовали предложения по водоподготовке, по реконструкции тепловых сетей. Схема не была принята из-за многочисленных замечаний.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В соответствии с Постановлением Правительства Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" содержит обоснование:

а)  предложений по реконструкции и (или) модернизации,  строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) ; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276)

б)  предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2024 № 1388)

в)  предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

г)  предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276)

д) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

е) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276)

ж) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276)

з) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276)

и) мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

67. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 8 содержит описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276)

Предлагаемые в части 8.1. мероприятия по реконструкции тепловых сетей учитывают, наряду с требованиями обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, также требования пп в)-и).

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них содержится в части 8.4.

Часть 8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

8.1.1. Общие предложения

При сохранении централизованной системы теплоснабжения в переходный период 2026-2030 годы необходима коренная реконструкция существующих тепловых сетей в городской застройке. В конечной перспективе необходима полная замена старых трубопроводов, кроме небольших участков трубопроводов, построенных в 2000-х годах. Ниже рассматриваются предложения по реконструкции тепловых сетей.

Тепловые сети (Ду 250 мм с ППУ теплоизоляцией) в 2024–2025 гг проложены от территории ТЭЦ (место размещения котельной №1), протяженность примерно 80 метров.

Сводный перечень первоочередных мероприятий, которые необходимо выполнить до начала отопительного сезона 2028 -2029 гг, когда ТЭЦ будет остановлена, а город перейдет на электроотопление, и в последующий период до 2026 г представлен в табл. 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Состав и сроки проведения мероприятий по реконструкции старых и строительству новых тепловых сетей

| № пп | Мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена изношенных магистральных участков на новые с изменением Ду | До переключения потребителей к электрокотельным (2029 г.) |
| 2 | Замена изношенных участков распределительных сетей на новые с изменением Ду | С 2026 по 2036 поэтапно |
| 3 | Установка секционирующей арматуры и балансировочных клапанов при реконструкции существующих тепловых сетей | В м-не Южный до 2029 г. В м-нах Гагарина и Строитель поэтапно |
| 4 | Установка приборов учета и регулирующей арматуры на вводах зданий | До 2029 года |
| 5 | Замена участка тепловой от ТК-611 до МСЧ в м-не Красный Ключ | До 2029 г. |
| 6 | Устройство участков тепловых сетей от электрокотельных м-на Гагарина и Южный к тепловым сетям | До переключения потребителей к электрокотельным (2029 г.) |
| 7 | Подключение электрокотельных к тепловым сетям | При запуске электрокотельных |

Перспективная зона: Промзона и ОЭЗ «Ворота Байкала» Прибрежная в границах: ул. Байкальская; оз. Байкал; р. Харлахта. Промзона включает существующую территорию Промплощадки, образующую примерной треугольник, ограниченный, с одной стороны автотрассой «Байкал», с другой стороны рекой Солзан, и с северной стороны озером Байкал. Предполагается полная замена старых сетей и строительство новых сетей до перспективных потребителей.

8.1.2. Предложения по реконструкция тепловых сетей в микрорайоне Южный

В микрорайоне Южный наиболее сложной проблемой является необходимость обеспечения работоспособности тепловых сетей по передаче тепловой энергии от ТЭЦ к потребителям до переключения их к новому теплоисточнику. В микрорайонах Гагарина и Строитель маршруты и направления движения теплоносителя практически не меняются, процесс переключения мало что меняет. В микрорайоне Южный группу новых котельных К3-1, К3-2 планируется установить в верхней точке микрорайоне в районе предполагаемой ПС 220/35 «Гора Соболиная». Основные проблемы, связанные с гидравлическими режимами новых сетей, представлены в подразделе 4.2.3. главы 4. Обосновывающих материалов. В микрорайоне Южный необходимо переложить большую часть магистральных сетей, так как точка присоединения источника питания переносится в верхнюю часть микрорайона, которая в в настоящее время является самой удаленной от входа в микрорайон.

Первоочередные мероприятия по реконструкции тепловых сетей в микрорайоне Южный, которые необходимо выполнить до начала отопительного сезона 2029 года, перед остановом ТЭЦ и пуском в эксплуатацию электрокотельных, представлены в табл. 8.1.2.1 -8.1.2.5. В первую очередь предлагается замена основных магистральных участков сетей. Необходимость замены вызвана следующими факторами:

– перенос точки ввода в сети микрорайона в корне меняет нагрузки по магистральным участкам сетей: максимальные нагрузки и, соответственно – расходы, приходятся на участки сетей, которые в настоящее время наиболее периферийные, минимально нагруженные. Участки сетей, которые в настоящее время располагаются к точке входа микрорайон от НГВ-3, камера ТК-39, после переноса нагрузки на новую котельную, становятся периферийными. Соответственно необходимо изменить диаметры трубопроводов. Предполагается значительное увеличение тепловой нагрузки: тепловая нагрузка жилой зоны микрорайона Южный до 20,7 МВт от 16,4 МВт в 2029 году; микрорайона Красный Ключ с ОЭЗ Подгорная до 28,3 МВт при 5,4 МВт в 2029 году. С учетом перспективной нагрузки предлагается увеличить диаметры магистральных и части распределительных трубопроводов в табл. 8.1.2.2. – 8.1.2.3 предлагается увеличить

Сети условно разделены на 4 линии. Расчеты по линии 1 от К-3 до точки НС-611 (начало ответвления в сторону м-на Красный Ключ) представлены в табл. 8.1.2.1. Расчеты по линии 2 представлены в табл. 8.1.2.2. Расчеты по линиям 3 и 4 объединены в одной таблице 8.1.2.3. Расчеты стоимости работ по реконструкции тепловых сетей выполнены на основе сборника 13. «Наружные тепловые сети» НЦС 81-02-13-2025. «Укрупненные нормативы цены строительства».

В таблице 8.1.2.4 представлены сводные результаты расчетов стоимости первоочередных мероприятий по микрорайону Южный которые необходимо провести в период от завершения последнего сезона работы с ТЭЦ (май 2029 г.) до начала отопительного сезона с новым теплоисточником (сентябрь 2029 г.)

Таблица 8.12.1. Предлагаемые параметры и стоимость реконструкции магистральных и части распределительных сетей

м-на Южный. (первая линия)

| Узел начальный | Узел конечный | Ду сущест-вующий, мм. | Ду реко-мендуемый, | Длина, м | Расчетный объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм. |  | Демонтаж старых сетей | НЦС, тыс. руб/100 м | Прокладка новых сетей, тыс. руб | Всего, тыс. руб |
| Котельная Южный, ТКК3 | ТК-37 | нет | 700 | 100,00 | 1691,7 | 16 916,74 | 16916,74 | 18608,4 |
| Линия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК37 | НС 631, спортшкола | 80 | 80 | 53 | 241,7 | 4 561,00 | 2417,3 | 2659,1 |
| ТК-37 | ТК-2 | 150 | 600 | 138,30 | 1925,5 | 13 922,55 | 19254,9 | 21180,4 |
| ТК-2 | ТК-647 | 150 | 600 | 10,60 | 147,6 | 13 922,55 | 1475,8 | 1623,4 |
| ТК-2 | ТК-3 (дома 3,4,9,10 кв 2) | 80 | 80 | 45,40 | 207,1 | 4 561,00 | 2070,7 | 2277,8 |
| ТК-647 | дом 2(кв 2) | 150 | 600 | 60,10 | 836,7 | 13 922,55 | 8367,5 | 9204,2 |
| ТК-647, ТК2 | дома 2,3,4,9,10 (кв. 2) | 80 | 80 | 59,00 | 269,1 | 4 561,00 | 2691,0 | 2960,1 |
| ТК-647 | ТК-2 | 150 | 600 | 60,10 | 836,7 | 13 922,55 | 8367,5 | 9204,2 |
| ТК-1 | Дома 1, 11 кв 2) | 50 | 50 | 32,00 | 146,0 | 4 561,00 | 1459,5 | 2130,2 |
| ТК-1 | ТК-646 | 150 | 600 | 23,20 | 323,0 | 13 922,55 | 3230,0 | 3553 |
| ТК-646 | спортшкола | 60 | 60 | 34,00 | 172,3 | 5 067,78 | 1723,0 | 2968,9 |
| ТК-646 | ТК-1113 | 150 | 600 | 205,60 | 2862,5 | 13 922,55 | 28624,8 | 819377,0 |
| ТК-1113 | ТК-81 | 150 | 600 | 94,70 | 139122,6 | 13 922,55 | 1391226,4 | 1530349 |
| ТК-81 | ТК-82 | 110 | 600 | 8,60 | 14976,0 | 13 922,55 | 149760,0 | 164736 |
| ТК-82 | ТК-1110 | 110 | 500 | 185,30 | 163758,5 | 12 066,65 | 1637585,1 | 2 590 832 |
| ТК-1110 | ТК-1109 | 100 | 500 | 8,8 | 325825,3 | 12 066,65 | 3258253,5 | 5 163 055 |
| ТК-1109 | ТК-1108 | 100 | 500 | 156,20 | 651650,7 | 12 066,65 | 6516506,9 | 10 326 110 |
| ТК-1108 | НС611 | 100 | 500 | 18,00 | 1303059,7 | 12 066,65 | 13030596,5 | 20 649 561 |
| НС611 | Кр Ключ | 350 | 500 | 107,40 | 2604193,8 | 12 066,65 | 26041938,2 | 41 277 941 |
| НС611 | ТК-71 | 350 | 250 | 369,00 | 10364800,2 | 7 680,02 | 103648001,8 | 111 997 619 |
| ТК-71 | Дома 137-139 (4 кв)+КН (техникум) | 100 | 100 | 369,00 | 20729600,4 | 6 436 | 207296003,6 | 223 995 237 |
| ТК-71 | ТК-26 | 350 | 250 | 369,00 | 41462352,3 | 7 680,02 | 414623522,6 | 448025142 |
| Всего первая линия |  |  |  | 2407,3 | 82924704,5 |  | 829247045,2 | 896050283 |

Таблица 8.1.2.2. Предлагаемые параметры и стоимость реконструкции магистральных и части распределительных сетей

м-на Южный. (вторая линия)

| Узел начальный | Узел конечный | Ду существующий, мм. | Ду рекомендуемый, мм | Длина, м | Расчетный объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Демонтаж старых сетей | НЦС, тыс. руб/100 м | Прокладка новых сетей, тыс. руб | Всего, тыс. руб |
| Котельная Южный, ТКК3 | ТК-37 | нет | 700 | 100,00 | 1691,7 | 16 916,74 | 16916,74 | 18608,4 |
| Линия 2 ТК-81 - ТК-80 - НС-632-ТК-57-ТК-11,ТК12-ТК25-ТК26-ТК-75-ТК-48-ТК39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-81 | ТК-80 | 100 | 300 | 42,90 | 379 | 8 838,60 | 3791,8 | 4 171 |
| ТК-80 | НС-632 | 80 | 300 | 12,80 | 113 | 8 838,60 | 1131,3 | 1 244 |
| ТК-80 | НС-633 (дома 12-14, маг кв 2) | 80 | 50 | 32,00 | 125 | 3 920,80 | 1254,7 | 1 380 |
| ТК-80 | ТК-632 | 100 | 300 | 28,80 | 255 | 8 838,60 | 2545,5 | 2 800 |
| ТК-632 | ТК-57 | 150 | 300 | 77,00 | 681 | 8 838,60 | 6805,7 | 7 486 |
| Тк-57- | ТК-10 (дома 16-20 кв2) | 100 | 100 | 39,58 | 183 | 4 624,70 | 1830,5 | 2 014 |
| ТК-57 | ТК-11 | 150 | 300 | 96,60 | 854 | 8 838,60 | 8538,1 | 9 392 |
| ТК-11 | ТУ-14, НС613, 615 (дома 49,50 (кв 2), 41,42,44,45,46,47,Д/с) кв 2 | 100 | 100 | 40,32 | 186 | 4 624,70 | 1864,7 | 2 051 |
| ТК-11 (ТК-13) | Дома 49,50 кв 3 | 50 | 50 | 28,80 | 113 | 3 920,80 | 1129,2 | 1 242 |
| ТК-11 | ТК-12 | 150 | 250 | 86,80 | 667 | 7 680,02 | 6666,3 | 7 333 |
| ТК-12 | Дом культуры | 100 | 50 | 31,80 | 125 | 3 920,10 | 1246,6 | 1 371 |
| ТК-12 | ТК-25 | 150 | 250 | 77,60 | 596 | 7 680,02 | 5959,7 | 6 556 |
| ТК-25 | ТК-60 (адм, Дс) | 100 | 100 | 73,80 | 317 | 4 296 | 3170,6 | 3 488 |
| ТК-25 | Тк-26 | 200 | 250 | 97,60 | 750 | 7 680,02 | 7495,7 | 8 245 |
| ТК-26 | ТК-71 | 350 | 250 | 149,72 | 1 150 | 7 680,02 | 11498,5 | 12 648 |
| ТК-26 | ТК-75 | 360 | 250 | 68,20 | 524 | 7 680,02 | 5237,8 | 5 762 |
| ТК-75 | ТК-27 (дома 17,18 кв3) | 50 | 50 | 13,80 | 54 | 3 920,10 | 541,0 | 595 |
| ТК-75 | ТК-70 (техникум-4кв | 150 | 150 | 42,50 | 228 | 5 367 | 2280,9 | 2 509 |
| ТК-75 | ТК-48 | 350 | 200 | 88,66 | 571 | 6 436 | 5706,4 | 6 277 |
| ТК-48 | ТК-47 (Дома 19,20,маг-3кв | 100 | 100 | 20,20 | 87 | 4 296 | 867,8 | 955 |
| ТК-48 | ТК-49 (дома 2-8 (4)+18,106) | 100 | 100 | 41,60 | 179 | 4 296 | 1787,2 | 1 966 |
| ТК-48 | ТК-39 | 350 | 150 | 126,00 | 676 | 5 367 | 6762,2 | 7 438 |
| ТК-39 | Дома 21,22-2 (ТК38), 7-14-3(ТК-34) | 200 | 150 | 45,20 | 243 | 5 367 | 2425,8 | 2 668 |
| Т-39 | ТК-76 | 350 | 100 | 19,10 | 103 | 5 367 | 1025,1 | 1 128 |
| ТК-39 | Дома 19,20,21,22-4кв | 100 | 100 | 65,10 | 280 | 4 296 | 2796,8 | 3 077 |
| Всего по линии 2 |  |  |  | 1446,48 | 9435,97 |  | 94359,73 | 103795,71 |

Таблица 8.1.2.3. Предлагаемые параметры и стоимость реконструкции магистральных и части распределительных сетей

м-на Южный. (третья и четвертая линии)

| Узел начальный | Узел конечный | Ду сущест-вующий, мм. | Ду реко-мендуемый, мм | Длина, м | Расчетный объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Демонтаж старых сетей | НЦС, тыс. руб/100 м | Прокладка новых сетей, тыс руб | Всего, тыс. руб |
| ТК-37 | НС630 | 150 | 350 | 37,80 | 388 | 10262,12 | 3879,1 | 4 267 |
| НС630 | Дома 7,8 (кв.2) | 80 | 80 | 24 | 103 | 4287,7 | 1029,0 | 1 132 |
| НС630 | ТК-63 | 150 | 300 | 74,58 | 659 | 8838,89 | 6592,0 | 7 251 |
| Тк63- | Пож депо | 80 | 80 | 37,8 | 162 | 4287,7 | 1620,7 | 1 783 |
| ТК-63 | НС-629 | 150 | 300 | 68,60 | 606 | 8838,89 | 6063,5 | 6 670 |
| НС-629 | Дом 30 (кв.2) | 50 | 32 | 45,0 | 111 | 2 469,66 | 1111,3 | 1 222 |
| НС - 629 | ТК-7 | 150 | 300 | 42,5 | 376 | 8838,89 | 3756,5 | 4 132 |
| ТК-7 | Д. 31 , мастерские | 50 | 50 | 37,4 | 147 | 3 920,10 | 1466,1 | 1 613 |
| ТК-7 | НС628 | 150 | 250 | 28,20 | 217 | 7 680,02 | 2165,8 | 2 382 |
| НС-628 | Дома 32 (кв.1) | 50 | 50 | 38 | 149 | 3 920,10 | 1489,6 | 1 639 |
| НС - 628 | НС626 | 150 | 250 | 22,5 | 173 | 7 680,02 | 1728,0 | 1 901 |
| НС-626 | НС 627 (дома 4,5 (кв.1) | 50 | 50 | 41,2 | 162 | 3 920,10 | 1615,1 | 1 777 |
| НС - 626 | НС625 | 150 | 250 | 42,8 | 328 | 7 680,02 | 3283,2 | 3 612 |
| НС-625 | Дом 33 (кв.2) | 40 | 40 | 20,2 | 63 | 3 136,08 | 633,5 | 697 |
| НС - 626 | Тк-8 | 150 | 250 | 32,3 | 248 | 7 680,02 | 2480,6 | 2 729 |
| Тк-8 | НС-645, 644 (дд. 21-27, 34 кв 2) | 150 | 150 | 122,5 | 678 | 5530,71 | 6775,1 | 7 453 |
| ТК-8 | Тк-9 | 150 | 250 | 64,6 | 496 | 7 680,02 | 4961,3 | 5 457 |
| Тк-9 | Ин-т туризма "Куршавель" | 50 | 80 | 8,0 | 34 | 4287,7 | 343,0 | 377 |
| Тк-9 | НС 621, 622,42 (дома 4,5 (кв.7-12 кв. 1) | 200 | 200 | 116,4 | 853 | 7333,46 | 8534,7 | 9 388 |
| ТК-9 | Тк-6 | 200 | 250 | 52,9 | 406 | 7 680,02 | 4062,7 | 4 469 |
| Тк-6 (линия 4) | ТК-58,59,60; ТК-21,22 (дома 15-25 (1), д.29, маг, маг, столовая, д/с, дом творчества | 100 | 150 | 54,8 | 303 | 5530,71 | 3032,9 | 3 336 |
| ТК-6 | ТК-28 | 200 | 200 | 318,5 | 2 336 | 7333,46 | 23357,1 | 25 693 |
| ТК-28 | НС-620,617 , 613(дома 36-40, 44, кв2) | 150 | 150 | 196,8 | 1 088 | 5530,71 | 10884,4 | 11 973 |
| ТК-28 | Тк-23 | 200 | 150 | 191,1 | 1 057 | 5530,71 | 10569,2 | 11 626 |
| ТК-23 | ТК-24 | 200 | 150 | 22,4 | 124 | 5530,71 | 1238,9 | 1 363 |
| ТК-24 | Школа | 80 | 80 | 24 | 102 | 4287,7 | 1016,2 | 1 118 |
| ТК-24 | ТК-12.36,64 (дома 30-32 (1)+2,3,4 (2) | 200 | 100 | 97,26 | 450 | 4 624,60 | 4497,9 | 4 948 |
| ТК-12 | ТК-64 | 200 | 150 | 105,63 |  |  |  |  |
| ТК-64 | ТК-74 | 200 | 150 | 31 | 171 | 5530,71 | 1714,5 | 1 886 |
| ТК-74 | ТК-34 | 200 | 150 | 152 | 842 | 5530,71 | 8417,7 | 9 260 |
| ТК-34 | ТК-32 Дома 7-13 (3), теплица | 150 | 150 | 72 | 398 | 5530,71 | 3982,1 | 4 380 |
| Тк-34 | ТК-38 | 200 | 150 | 102 |  |  |  |  |
| Всего по линиям 3 и 4 |  |  |  | 2 223 | 13 230 |  | 132 302 | 145 532 |
| К-3 - ТК-37 | 18 608 |  |  |  | 18 608 |  |  | 18 608 |
| Итого | 417 527 |  |  |  | 417 527 |  |  | 417 527 |

| Таблица 8.1.2.4. Сводные параметры участков для замены в период 2026-2028 г и после 2028 года Внутренний диаметр Ду, мм; 50; 70; 80; 100; 150; 200; 350; 400. Протяженность участков существующих сетей; 2600,3; 337,57; 621,73; 2196,06; 1778,65; 1 040; 470,88; 114,1. Длина заменяемых участков; 298,4; 0; 287,7; 902,978; 1778,65; 1 040; 470,88. Остаток на период после 2028 г до 2036; 2301,9; 337,57; 334,03; 1293,08; 0; 0; 0. Общая протяженность подлежащих замене участков в период после 2029 года составляет 4266,58 м. К общей стоимости работ по реконструкции тепловых сетей входят затраты на выполнение узлов присоединения, тепловых камер, секционирующих задвижек и балансировочных клапанов, необходимых для управления гидравлическими режимами тепловых сетей. В таблице 8.1.2.5. представлены расчеты по узлам присоединения ответвлений к магистральным сетям. |
| --- |
| Таблица 8.1.2.5. Выполнение технологических узлов присоединения в период 2026-2029 гг |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр | Узлы присоединения Ду - Ду |  |  |  |  |  |  |
| Ду-Ду | 200-50 | 400-50 | 600-150 | 500-350 | 500-150 | 700-700 |  |
| кол-во узлов | 19 | 25 | 18 | 1 | 19 | 2 |  |
| Стоимость узла присоединения | 610,42 | 1203 | 1494 | 1817 | 1416 | 2968 |  |
| Стоимость присоединений всего | 11597,98 | 30075 | 26892 | 1817 | 26904 | 5936 |  |

Всего стоимость технологических присоединений – 144 662 тыс. руб. (144,662 млн. руб.)

Расчет стоимости переустройства тепловых камер

Расчет производится на основе данных Таблица 13-16-001 «Камеры наружных инженерных тепловых сетей подземные, монолитные железобетонные на глубине 3 м (строительная часть), сборника 13. «Наружные тепловые сети» НЦС 81-02-13-2025. «Укрупненные нормативы цены строительства.

Число камер, подлежащих реконструкции в период до 2028 года - 84

Стоимость устройства камеры 9,37 м3 на глубине до 3 м, - 417,7 тыс. руб./камера

Итого 84*417,7 = 35 059,08 тыс. руб.  35,1 млн. руб.

Устройство секционирующих задвижек

На ряде участков предлагается установить секционирующие задвижки (таблица 8.1.2.6. в целях оперативного управления гидравлическими режимами в случаях нештатных ситуаций.

Таблица 8.1.2.6. Размещение секционирующей арматуры

| №п | Узел начальный | Узел конечный | Ду , мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-10 | НС-639 | 100 | Раздел линий 1 и 2 |
| 2 | НС-615 | НС-616 | 150 | Раздел линий 1 и 2 |
| 3 | ТК-38 | ТК-34 | 150 | Раздел линий 1 и 3 |
| 4 | Тк-22 | ТК-23 | 100 | Раздел линий 2 и 3 |

Установка балансировочных клапанов на ответвлениях тепловых сетей

В целом размещение котельных К3-1, К3-2 «Южная» создает благоприятный гидравлический режим в тепловых сетях, так как за счет понижения рельефа по направлению от котельной к периферическим участкам располагаемый перепад давления между подающим и обратным трубопроводами выравнивается. Однако на ряде ответвлений дома размещаются снизу вверх от начала участков, что может привести к снижению располагаемого перепада давления. На этих ответвления предлагается установка балансировочных клапанов на вводах в здания (табл. 8.1.2.7.).

| Таблица 8.1.2.7. Места установки балансировочных клапанов в м-не Южный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п | Дом | ТК- | Ду , мм | Примечание |
| 1 | 7,8,9,10 кв. 3 | ТК-30, 31,32 | 50 мм на входах в здании | Группа домов располагается так, что теплоноситель движется снизу вверх от ТК-34. В домах 7-10 располагаемый напор будет выше, чем в домах 11,12,12,13 на этом ответвлении. |
| 2 | 138, 139, кв. 2 | ТК-71 | 100 мм на входах в здании | Дома располагаются ниже дома 137 кв. 2, так, что теплоноситель движется снизу вверх от ТК-71. В этих домах располагаемый напор будет выше, чем в доме 137 на этом ответвлении. |
| 3 | 22, 23, 28 кв. 2 | ТК-80 | 50 мм на входах в здании | Дома №№22, 23, 28 и д/с располагаются ниже дома 21 (кв. 2), так, что теплоноситель движется снизу вверх от ТК-80. В этих домах располагаемый напор будет выше, чем в доме 21 на этом ответвлении. |
| 4 | 17, 18, кв. 2 | ТК-10 | 50 мм на входах в здании | Дома №№17, 18 располагаются ниже домов 19, 20 (кв. 2), так, что теплоноситель движется снизу вверх от ТК-10. В этих домах располагаемый напор будет выше, чем в домах 19, 20 на этом ответвлении. |
| 5 | 22, 23, 28 кв. 2 | ТК-12 | 50 мм на входах в здании | Дома №№22, 23, 28 и д/с располагаются ниже дома 21 (кв. 2), так, что теплоноситель движется снизу вверх от ТК-12. В этих домах располагаемый напор будет выше, чем в доме 21 на этом ответвлении. |
| 6 | 22, 23, 28, квартал 2, детский сад | ТК-12 | 50 мм на входах в жд, 80 на вводе в л/с. | Дома №№22, 23, 28 и д/с располагаются ниже дома 21 (кв. 2), так, что теплоноситель движется снизу вверх от ТК-12. В этих домах располагаемый напор будет выше, чем в доме 21 на этом ответвлении. |
| 4 | д.11 кв.1 | ТК-42 | 50 мм | Дома №11 располагается ниже дома 10 (кв. 1), так, что теплоноситель движется снизу вверх от ТК-42. В этом домах располагаемый напор будет выше, чем в доме 10 на этом ответвлении. |

Примерные затраты на установку секционирующей и регулирующей арматуры на ответвлениях с учетом расходов на монтажные работы в соответствии с табл. 8.1.3.6 и 8.1.3.7. составят около 1, млн. руб.

В указанных в таблице 8.1.2.7 домах необходимо провести балансировку внутренних систем отопления. Без балансировки может оказаться невозможным эффективное регулирование расхода тепловой энергии на входе в здание.

Таблица 8.1.2.8. Оценка затрат на реконструкцию тепловых сетей м-на Южный в период после 2029 года до 2036 года

| Участки | 50 | 70 | 80 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность участков в 2026 г, пм | 2600,3 | 337,57 | 621,73 | 2196,06 | 1778,65 |
| К замене с 2026-по 2028 гг, пм | 298,4 | 0 | 370 | 978,0 | 1778,65 |
| Остаток на период до 2036 года, пм | 2301,9 | 337,57 | 251,73 | 1218,1 | 0 |
| Новые участки в период с 2028 до 2036 г (оценка), пм | 320,2 | 0 | 350 | 180 | 112,41 |
| Всего под строительство с 2028 до 2036 гг | 2622,1 | 337,57 | 601,73 | 1398,1 | 112,41 |
| Расценки на строительство по НЦС-81-25, тыс. руб/100 пм | 3920,1 | 4287,675 | 4287,675 | 4624,6 | 4624,6 |
| Стоимость реконструкции с учетом демонтажа, млн. руб | 113,07 | 15,92 | 28,38 | 71,12 | 5,72 |
| Всего затраты на устройство трубопроводов в период 2029-2036 г, млн. руб | 113,07 | 15,92 | 28,38 | 71,12 | 5,72 |
| Устройство новых трубопроводов | 12,55 | 0,00 | 15,01 | 8,32 | 5,20 |
| ТК-611 - Кр Ключ, ДУ500, 1127 м (млн. руб) | НЦС -85 – 12067 тр/100 |  |  | 0 | 136,00 |
| Всего устройство трубопроводов в период 2029 2036 гг |  |  |  |  | 411,28 |
| С учетом стесненных условий | Кст =1,06 |  |  |  | 435,96 |
| С учетом перехода к уроню цен субъекта РФ | Кпер=1,06 |  |  |  | 462,12 |
| С учетом перехода к ценам зоны субъекта РФ, млн. руб | Кпер/зон =1,01 |  |  |  | 466,74 |

Таблица 8.1.2.9. Сводные результаты расчетов стоимости замены трубопроводов и подключения котельной К-3 «Южная» к сетям в период 2026-2028 гг

| Параметр | Протяженность, м | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего стоимость замены трубопроводов в м-не Южный в период 2026-2028 гг по базовым ценам НЦС 81-02-13-2025, СБОРНИК № 13. Наружные тепловые сети | 5035 | 487,505 |
| Прокладка трубопровода Ду 700 от котельной К-3 до ТК-37 | 100 | 18,608 |
| Итого |  | 506,113 |

Всего расходы на замену старых и на прокладку новых трубопроводов в м-не Южный в период с 2026 по 2029 гг по базовым ценам составляют 506,113 млн. руб.

К этим расходам необходимо учесть расходы на выполнение технологических присоединений и устройство тепловых камер (табл. 8.1.2. 6. и табл. 8.1.2.7).

Сводные результаты данные по участкам сетей микрорайону Южный которые необходимо провести в период от завершения последнего сезона работы с ТЭЦ (май 2028 г.) до начала отопительного сезона с новым теплоисточником (сентябрь 2028 г.) и участкам сетей  подлежащим замене  в период после подключения к новому теплоисточнику (2029-2036 гг) приводятся в табл. 8.2.11. 8.2.12. Общая протяженность подлежащих замене участков в период после 2028 года составляет 4266,58 м.

Таблица 8.1.2.11 Устройство узлов присоединения в период 2029-2026 гг

| Параметр | Узлы присоединения Ду - Ду |  |
| --- | --- | --- |
| Ду-Ду | 200-50 | 500-350 |
| кол-во узлов | 50 | 2 |
| Стоимость узла присоединения, тыс. руб/узел | 610,42 | 1817 |
| Стоимость устройства узлов присоединений всего, тыс. руб. | 30521 | 3634 |

Всего стоимость работ по выполнение технологических узлов присоединения в период 2028-2036 гг ---   34155 тыс. руб = 34,155 млн. руб.

Расчет стоимости переустройства тепловых камер

Расчет производится на основе данных Таблица 13-16-001 «Камеры наружных инженерных тепловых сетей подземные, монолитные железобетонные на глубине 3 м (строительная часть), сборника 13. «Наружные тепловые сети» НЦС 81-02-13-2025. «Укрупненные нормативы цены строительства.

Число камер, подлежащих реконструкции в период с 2029 до 2036 г  -  52камер

Стоимость устройства камеры 9,37 м3 на глубине до 3 м, - 417,7 тыс. руб./камера

Итого 52*417,7 = 21720,4 тыс. руб.  21,72 млн. руб.

Расчет осуществляется на основе «Часть 5. Здания и сооружения наружных инженерных тепловых сетей. Раздел 16. Здания и сооружения наружных инженерных тепловых сетей». НЦС -85.

Таблица 8.1.2.12. Сводные данные по затратам на реконструкцию системы теплоснабжения м-на Южный и прокладку трубопровода до м-на Красный Ключ

| №пп | Мероприятие | до 2028 г | 2028 - 2032 | 2032- 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство электрокотельной К-3 "Южная" |  |  |  |
| 1.1. | Устройство котельной 1 очередь, 2х25 МВт | 620 |  |  |
| 1.2. | Устройство котельной 2 очередь, 5МВт |  | 0 | 120 |
|  | Всего пп. 1.1-1.3., млн. руб | 620 | 0 | 120 |
| 2. Реконструкция тепловых сетей м-на Южный, млн. руб. в период 2026 2028 г |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция старых сетей +новая линия К3-ТК - 37 | 487,50 |  |  |
| 2.2. | Устройство узлов технологического присоединения | 110,507 |  |  |
| 2.3. | Устройство тепловых камер | 37,578 |  |  |
| 2.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек | 5 |  |  |
| пп2. | Всего пп. 2.1-2.3., млн. руб | 640,6 | 0 | 0 |
|  | Всего по пп 1-2 | 1090,6 | 0 | 120 |
| 3. Реконструкция тепловых сетей в период 2029 - 2036 гг |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция старых сетей и устройство новых сетей |  | 140,02 | 326,72 |
| 3.2. | Устройство узлов технологического присоединения |  | 10,25 | 23,91 |
| 3.3. | Устройство тепловых камер |  | 4,7 | 18,6 |
| 3.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек |  | 1 | 1 |
| пп 3. | Всего пп.3.1-3.3., млн. руб | 0,0 | 155,92 | 370,23 |
| 4 | Итого по всем разделам затрат | 1090,6 | 305,92 | 670,23 |
|  | Всего за период с 2026 до 2036 гг по всем разделам |  |  | 2066,7 |
|  | В том числе по тепловым сетям |  |  | 1166,74 |
|  | В том числе по котельной |  |  | 900 |
|  | Всего |  |  | 2066,74 |

8.1.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в микрорайоне Гагарина

Основные проблемы тепловых сетей в м-не Гагарина и предложения по их реконструкции содержатся в разделе 4.2.1 главы 4 обосновывающих материалов.

Общий перечень и сроки проведения мероприятий по реконструкции  старых и строительству новых тепловых сетей  м-на Гагарина представлен в табл. 8.1.3.1.

В микрорайоне Гагарина необходимо переложить часть магистральных и распределительных сетей, с учетом увеличения нагрузок, в первую очередь от новой электрокотельной К-2 к НГВ-1, а также по линии от НГВ-1 – ТК – 96 – ТК-132 к НГВ -4 м-на Строителей, рис. 8.1.3.2.)

Первоочередные мероприятия по реконструкции тепловых сетей в микрорайоне Гагарина, которые необходимо выполнить до начала отопительного сезона 2029 года, перед остановом ТЭЦ и пуском в эксплуатацию нового теплоисточника, и в период после перехода на новый теплоисточник, представлены в табл. 8.1.3.2-8.1.3.3. В первую очередь предлагается замена основных магистральных участков сетей (рис. 8.1.3.2). Необходимость замены вызвана следующими факторами:

- повышение нагрузки и переход на температурный график качественного регулирования сетей с проектного (первоначального) графика 130/70 на 95/70.

- необходимость замены изношенных участков в целях снижения потерь тепловой энергии и теплоносителя;

- необходимость нормализации гидравлических режимов.

С целью обеспечения возможности управления гидравлическими режимами тепловых сетей микрорайона предлагается установка балансировочных клапанов на ключевых ответвлениях (табл. 8.1.3.4.), установка балансировочных клапанов на вводах зданий, расположенных в зонах повышенных располагаемых напоров (рис. 8.1.3.1.). На рис 8.1.3.1. приведена схема тепловых сетей м-на Гагарина, на которой толщина линий пропорциональна располагаемому напору в конце участка. Видно, что располагаемые напоры распределены неравномерно и достаточно быстро срабатываются в тепловых сетях за НГВ-1.

Рис. 8.3.1. Распределение располагаемого напора (толщиной) в тепловых сетях микрорайона Гагарина г. Байкальска

Рис. 8.1.3.2. Схема перекладки магистральных линий в тепловых сетях

микрорайона Гагарина

| Таблица 8.1.3.1. Сроки проведения мероприятий по реконструкции старых и строительству новых тепловых сетей м-на Гагарина |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия | Сроки выполнения |
| 1 | Устройство участков тепловых сетей от группы электрокотельных К2-1, К2-2 к НГВ-1 | До переключения потребителей к электрокотельным (2029 г.) |
| 2 | Подключение электрокотельных к тепловым сетям | Перед запуском электрокотельных |
| 3 | Замена изношенных магистральных участков на новые с изменением Ду | До переключения потребителей к электрокотельным (2029 г.) |
| 4 | Замена изношенных участков распределительных сетей на новые с изменением Ду | С 2026 по 2036 поэтапно |
| 5 | Установка секционирующей арматуры и балансировочных клапанов при реконструкции существующих тепловых сетей | В м-не Гагарина поэтапно |
| 6 | Демонтаж участков ТЭЦ - ТК-110 |  |
| 7 | Демонтаж участков НГВ-1 - НГВ-3 - ТК-76 |  |
| 8 | Установка приборов учета и регулирующей арматуры на вводах зданий | До 2029 года |
| 9 | Замена участка тепловой от ТК-132 до НГВ -4 м-на Строитель | До 2032 г. |
| 10 | Строительство новых участков тепловых сетей в к новым объектам | Подлежат уточнению при конкретизации планов строительства |

В табл. 8.1.3.2 представлены результаты расчета стоимости замены участков трубопроводов, которые необходимо провести в период до начала отопительного сезона с новым теплоисточником (сентябрь 2029 г.)

В табл. 8.1.3.3 представлены результаты расчета стоимости замены участков трубопроводов, которые необходимо провести в период после 2029 года.

В таблицах 8.1.3.4 – 8.1.3.7 представлены результаты расчета стоимости дополнительных мероприятий по устройству технологических присоединений, тепловых камер, балансировочных клапанов.

Сводные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения в м-не Гагарина приводятся в табл. 8.1.3.8.

Расчеты стоимости работ по реконструкции тепловых сетей выполнены на основе сборника 13. «Наружные тепловые сети» НЦС 81-02-13-2025. «Укрупненные нормативы цены строительства»

.

Таблица. 8.1.3.2 Мероприятия по реконструкции тепловых сетей м-на Гагарина, которые необходимо провести в период до 2029 г.

| Узел начальный | Узел конечный | Ду сущест-вующий, мм. | Ду реко-мендуемый, мм | Длина, м | Расчетный объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Демонтаж старых сетей | НЦС, тыс.руб/100 м | Прокладка новых сетей, тыс. руб | Всего, тыс. руб |
| ТК-216 | ТК-106 | 464 | демонтаж | 1255,26 | 14605,0 | 11635,0 | 146049,5 | 160654,5 |
| ТК-106 (К-2) | ТК-105 | 477 | 500 | 133,63 | 1554,8 | 11635,0 | 15547,9 | 17102,6 |
| ТК-105 | ТК-104 | 477 | 500 | 209,63 | 2439,0 | 11635,0 | 24390,5 | 26829,5 |
| ТК-104 | ТК-103 - НГВ-1 | 500 | 500 | 159,1 | 1851,1 | 11635,0 | 18511,285 | 20362,4 |
| НГВ -1 , ТК-103 | ТК-970 | 464 | 500 | 58 | 674,8 | 11635,0 | 6748,3 | 7423,1 |
| ТК-970 | ТК -1020 | 500 | 100 | 489,00 | 2271,4 | 4 645,00 | 22714,1 | 24985,5 |
| ТК-1020 | ТК-844 | 150 | 150 | 79,00 | 436,9 | 5 530,50 | 4369,1 | 4806,0 |
| ТК-844 | ТК845, (дома 196 III) | 100 | 100 | 144,00 | 656,8 | 4 561,00 | 6567,8 | 7224,6 |
| ТК-845 | TK-884дом 192,193,194 (кв Ш) | 100 | 100 | 126,00 | 540,2 | 4287,7 | 5402,5 | 5942,7 |
| ТК01020 | ТК-961 (гаражи) | 500 | 100 | 378,00 | 3448,1 | 4 561,00 | 17240,6 | 20688,7 |
| ТК-970 | НГВ-2 ТК-571) | 500 | 500 | 106,90 | 1243,8 | 11635,0 | 12437,8 | 13681,6 |
| ТК-571 | ТК-757, 740, 747 , 824, 827 (дома 190-204, д/с, | 150 | 150 | 290,70 | 1607,7 | 5 530,50 | 16077,2 | 17684,9 |
| ТК-827 | ТК-826, 825 | 150 | 150 | 57,10 | 315,8 | 5 530,50 | 3157,9 | 3473,7 |
| ТК-571 | ТК-305 | 500 | 500 | 12,90 | 150,1 | 11635,0 | 1500,9 | 1651,0 |
| ТК-305 | ТК-100 - ТК-99, ТК-98музей, баня, дома 3,4,5,6,7,8,9; 10-13, почта, кафе | 200 | 150 | 274,70 | 1519,2 | 5 530,50 | 15192,3 | 16711,5 |
| ТК-305 | ТК-304 (до детского творчества) | 50 | 50 | 45,00 | 205,2 | 4 561,00 | 2052,5 | 2257,7 |
| ТК-305 | ТК-199, ТК-140 | 500 | 500 | 158,00 | 1838,3 | 11635,00 | 18383,3 | 20221,6 |
| ТК-199 | ТК-200, | 160 | 150 | 33,00 | 182,5 | 5 530,50 | 1825,1 | 2007,6 |
| ТК-200 | (дома 146-150) | 100 | 100 | 149,00 | 679,6 | 4 561,00 | 6795,9 | 7475,5 |
| ТК-200 | ТК-215 | 150 | 150 | 40,90 | 226,2 | 5 530,50 | 2262,0 | 2488,2 |
| ТК-215 - | ТК-286,245 (школа, д/с , школа искусств, Дома 158-200) | 160 | 150 | 51,00 | 282,1 | 5 530,50 | 2820,6 | 3102,6 |
| ТК-215 - ТК-305 | ТК-199 | 500 | 500 | 158,00 | 1838,3 | 11635,00 | 18383,3 | 20221,6 |
| ТК-199 | ТК-140 | 500 | 500 | 219,70 | 2556,2 | 11635,00 | 25562,1 | 28118,3 |
| ТК-140 | ТК-239 | 500 | 500 | 130,90 | 1523,0 | 11635,00 | 15230,2 | 16753,2 |
| ТК-239 | ТК-231 (дома | 150 | 150 | 24,00 | 132,7 | 5 530,50 | 1327,3 | 1460,1 |
| ТК-239 | ТК-230 (дома | 200 | 200 | 26,00 | 167,6 | 6 446,00 | 1676,0 | 1843,6 |
| ТК-239 | ТК-96 | 500 | 500 | 88,00 | 1023,9 | 11635,00 | 10238,8 | 11262,7 |
| ТК-96 | ТК-295 | 250 | 200 | 127,50 | 821,9 | 6 446,00 | 8218,7 | 9040,5 |
| ТК-295 | ТК-296 (Ресторан, дома 170,171) | 150 | 150 | 36,00 | 199,1 | 5 530,50 | 1991,0 | 2190,1 |
| ТК-295 | ТК-294 | 250 | 200 | 58,00 | 373,9 | 6 446,00 | 3738,7 | 4112,5 |
| ТК-294 | ТК-648 (дом торговли) | 100 | 100 | 94,00 | 428,7 | 4 561,00 | 4287,3 | 4716,1 |
| ТК-294 | ТК-393 | 250 | 150 | 61,40 | 339,6 | 5 530,50 | 3395,7 | 3735,3 |
| ТК-393 | ТК-765 (магазин, дома 166,167,168) | 200 | 150 | 151 | 835,1 | 5 530,50 | 8351,1 | 9186,2 |
| ТК-393 | ТК-297 , ТК-335 (Спорткомплекс), | 250 | 100 | 276,00 | 1258,8 | 4 561,00 | 12588,4 | 13847,2 |
| Всего первая линия |  |  |  | 3943,7 | 27777,7 | 209552,2 | 260536,1 | 288314 |
| тК-96 - ТК-95- ТК-594 - ТК-490-ТК-132 - Строитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-96 | ТК-95 | 250 | 300 | 109,00 | 963 | 8 838,60 | 9634,1 | 10 597 |
| ТК-96 | ТК-95 | 250 | 250 | 109,00 | 1147,2 | 8259,45 | 9002,8 | 10 150 |
| ТК-96 | ТК 469 | 500 | 500 | 98,60 | 592,0 | 11635,00 | 11472,1 | 12 064 |
| ТК-469 | ТК-624 (дома151а, 172-175, банк, книги) | 150 | 100 | 128,00 | 3468,8 | 4 625,00 | 5920,0 | 9 389 |
| ТК-469 | ТК754 , 599- НГВ-3 | 500 | 100 | 750,00 | 166,2 | 4 625,00 | 34687,5 | 34 854 |
| ТК-95 | ТК- бн, ТК1020, дома 15,16,19 *2, 20*2, рынок | 100 | 100 | 18,80 | 166 | 8 838,60 | 1661,7 | 1 828 |
| ТК-95 | ТК-170,Тк-909, 910 | 70 | 150 | 32,00 | 177 | 5 530,50 | 1769,8 | 1 947 |
| ТК-95 | ТК-909 | 80 | 200 | 32,00 | 235 | 7333,46 | 2346,7 | 2 581 |
| ТК-909 | ТК-910, ТК-914, 915 - ТК-1010 (дома | 80 | 300 | 28,80 | 255 | 8 838,60 | 2545,5 | 2 800 |
| ТК-909 | ТК-910 | 80 | 200 | 32,00 | 235 | 7333,46 | 2346,7 | 2 581 |
| ТК-910 | ТК-912, ТК-914, 915, 1009,1010 | 200 | 200 | 190,00 | 1 393 | 7333,46 | 13933,6 | 15 327 |
| ТК-910 | ТК-912 | 250 | 250 | 78,80 | 651 | 8259,45 | 6508,4 | 7 159 |
| Тк-912 | 2*д30 | 76 | 76 | 28,00 | 0 |  | 0,0 | 0 |
| ТК-912 | ТК-914 | 250 | 250 | 187,80 | 1 551 | 8259,45 | 15511,2 | 17 062 |
| ТК-914 | 2*д31 | 76 | 50 | 29,00 | 107 | 3699,8 | 1072,9 | 1 180 |
| ТК-914 | ТК-915, 1010, 1012 (дом 32) | 200 | 200 | 395,80 | 2 903 | 7333,46 | 29025,8 | 31 928 |
| ТК-910 | ТК-911 | 250 | 250 | 82,90 | 383 | 4 624,70 | 3833,9 | 4 217 |
| ТК-96 | ТК-911 | 300 | 200 | 98,80 | 725 | 7333,46 | 7245,5 | 7 970 |
| ТК-911 | ТК-533 (дома | 300 | 0 | 200,00 | 725 |  | 0,0 | 725 |
| ТК-533 | дом 181, бакалея | 80 | 80 | 64,60 | 725 | 3699,8 | 2390,1 | 3 115 |
| ТК-533 | ТК-539 - 508, 509, 619(дома 176-184,191, д/с) | 150 | 150 | 131,40 | 515 | 3 920,80 | 5151,9 | 5 667 |
| ТК-533 | ТУ-677, 678, (дома 185-191) | 150 | 150 | 126,00 | 583 | 4 624,70 | 5827,1 | 6 410 |
| ТК-533 | ТК-754, 759-НГВ-3 - Гаражи | 500 | 50 | 423,00 | 1 658 | 3 920,80 | 16585,0 | 18 243 |
| НГВ-3 | ТК-755, 598 - гаражи | 150 | 250 | 100,00 | 768 | 7 680,02 | 7680,0 | 8 448 |
| ТК-95 | ТК-594 | 250 | 350 | 117,50 | 1 026 | 3 920,10 | 10262,12 | 11 288 |
| ТК-594 | ТК-583 (дома 1-9) | 150 | 150 | 60,80 | 1 026 | 5 530,50 | 10262,12 | 11 288 |
| ТК-594 | ТК-490 | 250 | 350 | 97,00 | 1 026 | 7 680,02 | 10262,12 | 11 288 |
| ТК-490 | ТК-491,492 (дома 1,3,4) | 80 | 80 | 65,21 | 1 026 | 3699,8 | 10262,12 | 11 288 |
| ТК-490 | ТК-132 | 250 | 350 | 59,00 | 253 | 4 296 | 2534,8 | 2 788 |
| ТК-132 | ТК-156 (дома 21-27) | 150 | 100 | 150,80 | 697 | 4 625,00 | 6974,5 | 7 672 |
| ТК-132 | ТК-945, 950,951 (дома3,7,9,4,6,8,10,12) | 65 | 80 | 68,20 | 252 | 3 700,00 | 2523,4 | 2 776 |
| ТК-132 | НГВ - 4 (Строитель) | 250 | 350 | 780,00 | 5 990 | 7 680,02 | 59904,2 | 65 895 |
| Всего по линии 2 |  |  |  | 4872,81 | 31389,73 |  | 309137,65 | 340527,38 |
|  |  |  |  | 8816,51 |  |  |  | 628841,20 |

Таблица 8.1.3.3. Расчет стоимости реконструкции тепловых сетей м-на Гагарина в период 2029-2036 гг

|  | 50 | 70 | 80 | 100 |  | 150 |  | 200,00 |  | 250,00 | 300,00 | 350 | 400 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего длина участков в 2026 г | 674 | 1152 | 1656 | 3064 |  | 350,2 |  | 748,6 |  | 741,20 | 445,40 | 1 546,80 | 0 | 1449 | 0 | 109 |
| Предложения к замене | 497,00 |  | 542,80 | 2270,60 |  | 1876,60 |  | 832,60 |  | 802,60 | 445,40 | 59,00 | 0,00 | 997,00 | 658,80 | 0,00 |
| Остаток на период до 2036 года | 177,00 | 1152,00 | 1113,20 | 793,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1487,80 | 0,00 | 452,00 |  | 109,00 |
| прокладка новых трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,80 | 109 |
| НЦС-81-25 | 4247 | 4435,5 | 4435,5 | 4624 |  | 5530,5 |  | 7333 |  | 7680 | 8838,89 | 9978,5 | 11585 | 12067 | 13480 | 13480 |
| Реконструкция с демонтажом 2026=2028 гг, млн. руб | 21,11 | 0,00 | 24,08 | 104,99 |  | 103,79 |  | 61,05 |  | 61,64 | 39,37 | 5,89 | 0,00 | 120,31 |  |  |
| Реконструкция 2029-2036 | 7,52 | 51,10 | 49,38 | 36,69 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 148,46 | 0,00 | 54,54 |  |  |
| Строительство новых участков | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,8 | 14,7 |
| Всего с 2026-по 2036 г | 28,62 | 51,10 | 73,45 | 141,68 |  | 103,79 |  | 61,05 |  | 61,64 | 39,37 | 154,35 | 0,00 | 174,85 | 88,81 | 14,69 |
| Всего стоимость реконструкции, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 993,4 |  |
| С учетом стесненных условий, млн. руб. |  |  |  |  | Кст=1,06 |  | 1 053 |  |
| С учетом перехода к уроню цен субъекта РФ |  |  |  |  | Кпер=1,06 |  | 1116,2 |  |
| Сучетом перехода к ценам зоны субъекта РФ |  |  |  |  | Кпер/зон =1,01 |  | 1127,3 |  |

В таблицах 8.1.3.4 представлены расчеты по устройству технологических присоединений и тепловых камер в м-не Гагарина.

Таблица 8.3.4. Расчет стоимости реконструкции сооружений тепловых сетей

| Мероприятие | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Устройство узлов присоединения | 160 | 159,16 млн. руб. |
| Устройство тепловых камер | 160 | 74,90 млн. руб |
| Устройство павильонов павильона: НГВ-1, НГВ-2 | 2 | 45 млн. руб |

8.1.3.2. Дополнительные мероприятия по нормализации режимов работы тепловых сетей

В табл. 8.1.3.5 представлены расчеты балансировочных клапанов на ответвлениях и в зданиях в м-не Гагарина.

Установка балансировочных клапанов на ответвлениях тепловых сетей

В целях улучшения гидравлических режимов в сетях рекомендуется установка балансировочных клапанов на ответвлениях (табл. 8.3.5).

Таблица 8.1.3.5. Параметры для установки балансировочных клапанов на ответвлениях от магистралей (подающий трубопровод)

| Узел начальный | Узел конечный | Ду | Конечный потребитель | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-305 | ТК100 | 200 | М-н Гагарина, 10 | 380 |
| ТК-533а | ТК-619 | 150 | М-н Гагарина, 184 | 160 |
| ТК-96 | ТК-295 | 250 | М-н Гагарина, 167 | 450 |
| ТК-132 | ТК-945 | 70 | Береговая, 9 | 80 |
| Всего |  |  |  | 1620 |

Устройство узлов ввода. Установка дросселирующих устройств. Дросселирование избыточного располагаемого напора у потребителей

Предлагается регулирование расходов сетевой воды для систем отопления и вентиляции зданий за счет установки дроссельных устройств на ответвлениях к зданиям. Более эффективна установка регулирующей арматуры на вводах в здания, а также балансировка внутренних систем отопления путем установки балансировочных клапанов на стояках, ближних к узлам ввода, как минимум 2-х трех первых стояках.

Общее количество зданий, на которых необходимо установить дроссельные устройства примерно 95 зданий (35 зданий – в м-н Строитель, 30 зданий– в м-не Гагарина, 30 зданий – в м-не Южный). Более точное количество и параметры дросселирующих устройств можно определить по результатам обследования системы теплоснабжения. Стоимость мероприятий по установке дросселирующих устройств ориентировочно составляет 9,5 млн. руб.

Федеральными законами № 417-ФЗ, № 190-ФЗ и № 261-ФЗ предусматривается устройство индивидуальных тепловых пунктов узлов коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя. Кроме того, для достижения целевых показателей в части снижения потерь теплоносителя, необходимо произвести мероприятия по балансировке на внутридомовых сетях у абонентов тепловых сетей.

Стоимость ТЭМ -104,  Ду25 - 41 т.р. (фев 2026 год), Проектирование, монтаж, пуско-наладка 20+20+20. Стоимость одного узла учета 110 тыс. руб. Средняя стоимость ИТП с узлами учета и средствами регулирования. 360 тыс. руб.

Таблица 8.1.3.6. Сводные затраты на установку ИТП с узлами учета потребленной тепловой энергии и теплоносителя

| Район | Количество ИТП | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | с узлами учета | без НДС |
| Микрорайон Строитель | 53 | 19,08 |
| Микрорайон Южный | 114 | 41,04 |
| Микрорайон Гагарина | 90 | 32,4 |
| Всего | 257 | 92,952 |

Устройство балансировочных клапанов

Для зданий малой и средней этажности, характерных для г. Байкальска, на большинстве стояков потребуются балансировочные клапаны с Ду20 мм.

Средняя стоимость клапана балансировочного для стояков Ду 20  - 1,1 тр.

Таблица 8.1.3.7. Сводные затраты на установку балансировочных клапанов

| № п/п | Район | Количество жилых домов | Затраты, млн. руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрорайон Строитель | 53 | 4,5 |
| 2 | Микрорайон Южный | 113 | 10,56 |
| 3 | Микрорайон Гагарина | 115 | 11,72 |
| Всего |  | 281 | 26,78 |

Сводные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения в м-не Гагарина приводятся в табл. 8.1.3.8.

Таблица 8.1.3.8 Сводные результаты расчетов стоимости мероприятий по микрорайону Гагарина

| № | Раздел затрат | Сумма, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в период с 2026 до 2028 гг |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | до 2028 г | 2028 - 2032 | 2032- 2036 |
| 1. | Устройство электрокотельной К-1 "Гагарина |  |  |  |
| 1.1. | Устройство котельной 1 очередь, 2х25 МВт | 640 |  |  |
| 1.2. | Устройство котельной 2 очередь, 5 МВт |  |  | 120 |
|  | Всего пп. 1.1-1.3., млн. руб. | 640 | 0 | 120 |
| 2. Реконструкция тепловых сетей м-на Гагарина , млн. руб. в период 2026 2028 г |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция старых сетей +новая линия К1-ТК - 103 - НГВ -1 | 58,45 |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей в период 2026-2028 от НГВ- и 2029-2036 гг | 615,33 |  |  |
| 2.2. | Устройство узлов технологического присоединения | 123,17 |  |  |
| 2.3. | Устройство тепловых камер | 25,12 |  |  |
| 2.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек | 5 |  |  |
| пп2. | Всего пп. 2.1-2.3., млн. руб | 827,07 | 0 | 0 |
|  | Всего по пп 1-2 | 1467,07 | 0 | 120 |
| 3. Реконструкция тепловых сетей в период 2029 - 2036 гг |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция старых сетей и устройство новых сетей |  | 118,37 | 276,19 |
| 3.2. | Устройство узлов технологического присоединения |  | 10,8 | 25,19 |
| 3.3. | Устройство тепловых камер |  | 14,93 | 34,84 |
| 3.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек |  | 1 | 1 |
| пп 3. | Всего пп.3.1-3.3., млн. руб | 0 | 145,1 | 337,22 |
| 4 | Итого по всем разделам затрат | 1467,07 | 145,1 | 457,22 |
|  | Всего за период с 2026 до 2036 гг по всем разделам |  |  | 2069,39 |
|  | В том числе по тепловым сетям |  |  | 1309,39 |
|  | В том числе по котельной |  |  | 760 |

8.1.4.  Предложения по реконструкции тепловых сетей м-на Строитель

8.1.4.1. Состояние тепловых сетей м-на Строитель и основные проблемы

По данным, полученным в 2018 году при актуализации схемы теплоснабжения г. Байкальска протяженность тепловых сетей, построенных в 1963 году, составляет 6338,0 метров – 74,5% от общей протяженности сетей, после 1977 года – 2578,5 метров, всего 8916,5 метров. К тепловым сетям подключено 55 многоквартирных жилых благоустроенных, 95 индивидуальных жилых домов и 23 общественных зданий.

Основные характеристики тепловых сетей по данным от ООО «Теплоснабжение» представлены в таблице 8.1.4.1.

Таблица 8.1.4.1. Характеристики тепловых сетей м-на Строитель по данным ООО «Теплоснабжение»

| № п/п | Наружный диаметр трубопроводов участка, Ду | Длина участка. м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 386 | 1975 |
| 2 | 32 | 257 | 1970 |
| 3 | 57 | 475 | 1975г. |
| 4 | 57 | 556 | 1990-1997 > 5000 ч. |
| 5 | 57 | 543 | 1975 |
| 6 | 76 | 300 | 1977г. |
| 7 | 76 | 257 | 1990-1997 > 5000 ч. |
| 8 | 76 | 771 | 1975 |
| 9 | 76 | 128 | с 01.11.03>5000 ч. |
| 10 | 89 | 477 | 1975 |
| 11 | 89 | 533 | 1963 |
| 12 | 108 | 145 | 1977г. |
| 13 | 108 | 1345 | 1963 |
| 14 | 133 | 287 | 1970г. |
| 15 | 159 | 3503 | 1975г. |
| 16 | 219 | 256 | 1975г. |
| 17 | 273 | 1190 | 1977г. |
|  |  | 11 409 |  |

При этом имеется значительное расхождение в оценке протяженности трубопроводов Ду 100 мм (1694 по оценкам от 2018 года и 490 м по оценкам ООО «Теплоснабжение); Ду 150 мм (1250 м по оценкам 2018 года и 3503 м – по оценкам ООО «Теплоснабжение» от 2024 года); Ду 200 (895 м – по оценкам 2018 г. и 256 м – по оценкам от ООО «Теплоснабжение».

Основные проблемы тепловых сетей м-на Строитель

Износ – из 295 участков тепловых сетей микрорайона Строитель 186 участков введены в эксплуатацию в 1963 год, проработали более 72 лет, т.е почти 3-х кратный нормативный ресурс. Число аварий нарастает с каждым годом. Основные причины аварий коррозионные свищи, разрывы; неисправность арматуры. Износ материала труб и теплоизоляции приводит к высоким уровням тепловых потерь через теплоизоляцию и с теплоносителем.

Серьезной проблемой тепловых сетей является разрегулированность, проявляющаяся в неравномерном распределении тепловой энергии между потребителями (дефицит у одних при одновременном избытке у других). На рис 8.1.4.1. приведена схема тепловых сетей г. Байкальска, на которой толщина линий пропорциональна располагаемому напору в конце участка. Видно, что располагаемые напоры распределены неравномерно и достаточно быстро срабатываются в тепловых сетях за НС практически во всех микрорайонах.

Рис. 8.1.4.1. Распределение располагаемых напоров

в тепловых сетях микрорайона Строитель

В целях обеспечения достаточного напора в периферийных участках тепловых сетей применяется подмешивание обратного теплоносителя к подающей линии на НГВ-4. При таком подмешивании снижается температурный потенциал теплоносителя. Так фактический температурный график за НГВ-4 составляет 80/60°С. Отопительные системы зданий не приспособлены к теплосъему по графику 80/60°С. Для теплоснабжения по такому графику требуются еще большие расходы сетевой воды, чем по графику 95/70°С. Образуется порочный круг, когда соблюдение гидравлического режима не дает возможности поддержания требуемого температурного режима и наоборот.

На рис. 8.1.4.2. приведено распределение по сети участков со скоростями ниже минимально допустимого значения 0,3 м/с по условиям приемлемых тепловых потерь. Видно, что этих участков много, причем они наблюдаются в распределительных сетях и на ответвлениях с более поздними сроками строительства (чем основная сеть), причем во всех микрорайонах.

Рис. 8.1.4.2. Участки сети со скоростями ниже минимально допустимой (красным).

В табл. 8.1.4.2. – 8.1.4.3 приведены результаты расчетов стоимости реконструкции участков тепловых сетей микрорайона Строитель в период 2026-2029 гг. и 2029-2036 гг.

| Таблица 8.1.4.2.--- Расчет затрат на реконструкцию тепловых сетей м-на Строитель в период 2026-2029 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел начальный | Узел конечный | Ду сущест-вующий, мм. | Ду реко-мендуемый, мм | Длина, м | Расчетный объем финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Демонтаж старых сетей | НЦС, тыс.руб/100 м | Прокладка новых сетей, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |  |  |
| Линия 1 и 2. НГВ-4-ТК-2 - ТК-80 -ТК-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГВ -4 , ТК-2 | ТК-15 | 250 | 250 | 44 | 371,5 | 8443,82 | 3715,2786 | 4086,8 |  |  |
| ТК-15 | ТК-2 (НГВ-4 Линия 1 | 250 | 250 | 18 | 152,0 | 8443,82 | 1519,8867 | 1671,9 |  |  |
| ТК-15 | ТК-35 | 250 | 250 | 102 | 861,3 | 8443,82 | 8612,6913 | 9474,0 |  |  |
| ТК-14 | Железнодорожная 9,11 | 50 | 50 | 76 | 415,04 | 5461,1 | 4150,4132 | 4565,5 |  |  |
| ТК - 35 | НС-721 - ТК22 (дома Пионерский пер 3-11; Школьный 2,3; Железнодорожная 13-17) | 100 | 100 | 249,00 | 1432,43 | 5752,73 | 14324,2977 | 15756,7 |  |  |
| ТК-35 | ТК-80 (линии 1+2) | 250 | 250 | 159,00 | 1342,6 | 8443,82 | 13425,67 | 14768,23 |  |  |
| НС-754 | ТК-80 (д. Ж-дорожная, 25,29; Школьный 9,10; Шк. 5а,6а | 200 | 200 | 202,00 | 1519,85 | 7 524,00 | 15198,48 | 16718,3 |  |  |
| НС 754 | ТК-38 Железнодорожная 30-35, 19, Школьный 17,18 | 200 | 200 | 58,70 | 441,66 | 7 524,00 | 4416,588 | 4858,2 |  |  |
| ТК-38 | ТК-65 (Железнодорожная 36-41+ Школьный пер 19) | 150 | 150 | 44,00 | 262,61 | 5 968,36 | 2626,0784 | 2888,7 |  |  |
| ТК-80 | Железнодорожная дом 19, Строительная 13 | 100 | 100 | 41,00 | 187,0 | 4561,0 | 1870,0 | 2057,0 |  |  |
| ТК80 | ТК-76 (линия2) | 200 | 200 | 124,00 | 531,7 | 4287,7 | 5316,7 | 5848,4 |  |  |
| ТК-76 | Ул. Строителей дома 2, 6, ТК86 (дома 4,17, | 50 | 50 | 41,00 | 223,90 | 5461,1 | 2239,0387 | 2462,9 |  |  |
| ТК-76 | ТК-29 (линии 2а+2б+2в)+НС727 | 200 | 200 | 63,00 | 574,7 | 4 561,00 | 2873,4 | 3448,1 |  |  |
| ТК-29 | НС727:Строительная дд 1, 1а; Байкальская 15 | 100 | 100 | 54,00 | 310,6 | 5752,5 | 3106,4 | 3417,0 |  |  |
| ТК-29 | ТК-57,58, 56 (линия 2а) | 200 | 200 | 158,00 | 2377,6 | 7 524,00 | 11887,9 | 14265,5 |  |  |
| ТК-29 | ТК-730 "МУШ- Родник, Байкальская 25/2,3" | 65 | 70 | 31,50 | 144,95 | 4 601,60 | 1449,504 | 1594,5 |  |  |
| ТК-29 | ТК-57,68, 57, 56 (линия 2а) Байкальская, Школьный | 200 | 200 | 207,00 | 3114,9 | 7524,0 | 15574,7 | 18689,6 |  |  |
| ТК-67,58,57 | Дома КН, Школьный пер, 13, 15,16; Байкальская, 27 | 50 | 50 | 48,00 | 262,13 | 5461,07 | 2621,3136 | 2883,4 |  |  |
| ТК-56 | Дома ул. Байкальская 29,31,37; Школьный пер, Д5,6,14,16,10в | 100 | 100 | 25,00 | 143,81 | 5752,50 | 1438,125 | 1581,9 |  |  |
| ТК-56 | ТК-55 | 200 | 200 | 83,00 | 1249,0 | 7524,0 | 6244,9 | 7493,9 |  |  |
| ТК-55 | Дома 11,12, 20 | 50 | 50 | 58,00 | 316,74 | 5461,07 | 3167,4206 | 3484,2 |  |  |
| ТК-55 | ТК-88 | 100 | 100 | 20,00 | 230,1 | 5752,5 | 1150,5 | 1380,6 |  |  |
| ТК-88 | Байкальская, дом 33 | 50 | 50 | 25,00 | 136,53 | 5461,07 | 1365,2675 | 1501,8 |  |  |
| ТК-88 | Дома Байкальская 51,53,55,57,59,61; НС 749 (перемычка) | 80 - 65 | 80 | 67,00 | 616,6 | 4601,6 | 3083,1 | 3699,7 |  |  |
| НС 749 Секционирущая з-ка | НС 742 (перемычка) | 32-65 | 65 | 41,00 |  |  |  |  |  |  |
| ТК-88 | ТК-87,61 | 100 | 100 | 57,10 | 656,9 | 5752,5 | 3284,7 | 3941,6 |  |  |
| ТК-87 | дом 35 | 100 | 100 | 15,00 | 172,6 | 5752,5 | 862,9 | 1035,5 |  |  |
| ТК-87 | ТК-61 | 100 | 100 | 52,00 | 598,3 | 5752,5 | 2991,3 | 3589,6 |  |  |
| ТК-61-НС742 Перемычка с НС 749 | ТК-34,64,НС742 (дома 2кн, столовая, дж48,50, 46; 39,41,43,45; 46а, 42а | 100 | 100 | 196,00 | 2255,0 | 5752,5 | 11274,9 | 13529,9 |  |  |
| ТК-29 | ТК-47 (линия 2б+2в) | 150 | 150 | 77,00 | 459,56 | 5968,36 | 4595,6372 | 5055,2 |  |  |
| ТК-45-ТК47 | ТК-14,45 Дома дж38,40,42; 44,44а; 30,32,34,36, | 150 | 150 | 275,00 | 1641,30 | 5968,36 | 16413,0 | 18054,3 |  |  |
| ТК-47 | Тк42 НС 728, ТК-43 (линия 2в | 150 | 150 | 101,00 | 602,80 | 5968,36 | 6028,04 | 6630,85 |  |  |
| ТК-42 | Байкальская,32 | 50 | 50 | 10,00 | 54,6 | 5461,07 | 546,1 | 600,7 |  |  |
| НС-728 | Байкальская, 30 | 50 | 50 | 10,00 | 54,6 | 5461,07 | 546,1 | 600,7 |  |  |
| ТК-43 | Луч2в1 (дома дж Набережная 1-10), Строительная 2а | 100 | 100 | 222,00 | 1227,8 | 5530,5 | 12277,7 | 13505,5 |  |  |
| ТК-43 | Луч 2в-2 (дома дж Комсомолькая д.1-7, 7а) | 100 | 100 | 190,00 | 1037,6 | 5461,07 | 10376,0 | 11413,6 |  |  |
| ТК-43 | Луч 3в-2 (дома дж Березовый пер.1-6, Байкальская 18, сувенирный цех) | 100 | 100 | 160,00 | 884,9 | 5530,50 | 8848,8 | 9733,7 |  |  |
| ТК43 | Луч 4в-2 (дома дж Байкальская №№20-28) | 65 | 65 | 140,00 | 638,5 | 4561,0 | 6385,4 | 7023,9 |  |  |
| Всего по линиям 1-2 |  |  |  | 3544,30 |  |  |  | 243311,9 |  |  |
| Линия 3: Тк-2- ТК-49-ТК-48-НС-718-НС-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-2 | ТК-49 Линия 3 | 150 | 150 | 220,00 | 1003,4 | 4 561,00 | 10034,2 | 11037,6 |  |  |
| ТК-49- | ТК-19, НС 716: д/с, склад, ясли, гр | 100 | 100 | 112,00 | 619,4 | 5 530,50 | 6194,2 | 6813,6 |  |  |
| ТК-49- | д/с, склад, | 80 | 80 | 105,00 | 580,7 | 5 530,50 | 5807,0 | 6387,7 |  |  |
| ТК-49- | ТК-48 | 150 | 150 | 54,00 | 322,3 | 5968,36 | 3222,9 | 3545,2 |  |  |
| ТК-48 | Общежитие, столовая (Байкальская 5) | 150 | 150 | 161,30 | 962,7 | 5968,36 | 9627,0 | 10589,7 |  |  |
| ТК-48 | НС-719, ТК-82(2дж10,12, ДН) | 80 | 80 | 60,00 | 276,1 | 4601,6 | 2761,0 | 3037,1 |  |  |
| ТК-48 | НС720 | 150 | 150 | 24,00 | 143,2 | 5968,36 | 1432,4 | 1575,6 |  |  |
| НС-720- | дома q12, дж14, Дж15,16стр | 50 | 50 | 27,00 | 147,4 | 5461,07 | 1474,5 | 1621,9 |  |  |
| НС-720 | ТК, дж18 | 100 | 100 | 54,00 | 298,6 | 5 530,50 | 2986,5 | 3285,1 |  |  |
| ТКдж18 | дома №№дж8-18 | 65-80 | 80-50 | 260,00 | 1196,4 | 4601,6 | 11964,2 | 13160,6 |  |  |
| ТК-18 | Дома 11-21 (Набережная) | 65-80 | 80-50 | 415,00 | 1909,7 | 4601,6 | 19096,6 | 21006,3 |  |  |
| ТКдж18 | дома №№дж 14-21, ДН, 2кст | 65 | 65 | 445,00 | 1968,9 | 4424,40 | 19688,6 | 21657,4 |  |  |
| Всего третья линия |  |  |  | 1937,3 |  |  |  | 103718 |  |  |
| Линия 4. ТК-2 - ТК-3 - ТК-24, ТК12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-2 | ТК-3 | 150 | 150 | 22,00 | 131 | 5968,36 | 1313,0 | 1 444 |  |  |
| ТК-3 | теплица, Школа | 80 | 80 | 25,00 | 115 | 4601,6 | 1150,4 | 1 265 |  |  |
| ТК-3 | ТК-4 | 150 | 150 | 31,00 | 470,1 | 5968,36 | 1850,2 | 2 320 |  |  |
| ТК-4 | ТК-,5,6 | 100 | 100 | 85,00 | 54,6 | 5 530,50 | 4700,9 | 4 756 |  |  |
| Тк-6 | дом 2дж6 (Советская,6) | 50 | 50 | 10,00 | 359,4825 | 5461,07 | 546,1 | 906 |  |  |
| ТК6 | ТК-7 | 100 | 100 | 65,00 | 65,53284 | 5 530,50 | 3594,8 | 3 660 |  |  |
| ТК-7 | дом 5,7 | 50 | 50 | 12,00 | 66 | 5461,07 | 655,3 | 721 |  |  |
| ТК7 | ТК-8 | 100 | 100 | 61,00 | 337 | 5 530,50 | 3373,6 | 3 711 |  |  |
| ТК-7 - 8, НС710 | Маг. Маяк ул. Ж-дорожная | 50 | 50 | 20,00 | 109 | 5461,07 | 1092,2 | 1 201 |  |  |
| ТК-8 | ТК-12 - ТК- 9 | 100 | 100 | 35,00 | 194 | 5 530,50 | 1935,7 | 2 129 |  |  |
| ТК-8 | ТК-12 - ТК- 9дома Дж №№1-4 (Советская) | 50 | 50 | 137,00 | 748,17 | 5461,07 | 7481,7 | 8 230 |  |  |
| ТК-8 | ТК-24 (дома 2дж 1,3,5 | 50 | 50 | 26,00 | 141,99 | 5461,07 | 1419,9 | 1 562 |  |  |
| Всего по линии 4 |  |  |  | 529,00 | 2791,90 |  | 29113,85 | 31905,75 |  |  |
| По все линиям, м, млн. руб |  |  |  | 6010,60 |  |  |  | 378,936 |  |  |
| С учетом стесненности | Кст=1,06 | 401,672 |
| с учетом Крег | К рег = 1,06 | 425,772 |
| С учетом Кпер | К пер=1,01 | 430,030 |

Таблица 8.1.4.3. Затраты на реконструкцию трубопроводов тепловых сетей в 2029-2036 гг по м-ну Строитель

|  | 32- 40- 50 | 65-70 | 80 |  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего длина участков в 2026 г | 3600,72 | 960,33 | 694,81 |  | 1551,28 | 40,1 | 1349,66 | 669,67 | 1154,9 | 10021,5 |
| Предложения к замене трубопроводов | 1294,5 | 521,94 | 694,81 |  | 1551,28 | 40,1 | 1238,3 | 669,67 | 323 | 6010,5992 |
| Остаток на период до 2036 года | 2306,22 | 438,39 | 0,00 |  | 0 | 0 | 111,36 | 0 | 831,9 | 2855,9708 |
| Расценки согласно НЦС-81-25 | 3769,86 | 4601,6 | 4601,6 |  | 5752,7 | 5968,36 | 5 968,36 | 7 524,00 | 8 443,82 |  |
| Реконструкция участков в 2029 - 2036 гг с учетом демонтажа, млн. руб | 86,94 | 20,17 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 70,24 | 184,00 |
| С учетом стесненности | Кст=1,06 | 195,0 |  |
| с учетом Крег | К рег = 1,06 | 206,7 |  |
| С учетом Кпер | К пер=1,01 | 208,8 |  |

В общем балансе мощностей по г. Байкальску на м-н Строитель приходится около 9,1 МВт, в том числе не менее 3,95 МВт тепловых потерь в сетях и порядка 5,15 Гкал/ч (5,95 МВт) договорной нагрузки.

Таблица 8.1.4.4. Баланс мощностей микрорайона Строитель

| Зона | Отопление и Вентиляция | ГВС | Всего | ГВС, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строитель | 3,319 | 0,48 | 3,799 | 8,72 |
| орг | 0,539 | 0,36716 | 0,906 | 6,676 |
| Частный сектор | 2,824 | 0,213 | 3,037 |  |
| Итого потребители | 6,682 | 1,060 | 7,742 | 19,27 |
| Потери в сетях |  |  | 3,53 |  |
| Строитель, всего | 4,225 | 0,847 | 11,272 | 15,396 |

Таблица 8.1.4.5. Сводные данные по реконструкции системы теплоснабжения м-на Строитель

| 1.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция тепловых сетей в период 2026-2028 от НГВ- и 2029-2036 гг | 430,03 |  |  |
| 1.2. | Устройство узлов технологического присоединения | 82,95 |  |  |
| 1.3. | Устройство тепловых камер | 62,57 |  |  |
| 1.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек | 5 |  |  |
| пп1. | Всего пп 1.1-1.4., млн. руб | 580,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Реконструкция тепловых сетей в период 2029 - 2036 гг |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция старых сетей и устройство новых сетей |  | 62,65 | 146,17 |
| 2.2. | Устройство узлов технологического присоединения |  | 6,78 | 15,81 |
| 2.3. | Устройство тепловых камер |  | 7,54 | 17,58 |
| 2.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек |  | 1 | 1 |
| пп 2. | Всего пп.2.1-2.3., млн. руб | 0,0 | 77,96 | 180,57 |
| 3 | Итого по всем разделам затрат | 580,6 | 78,0 | 180,6 |

Часть 8.2. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей; предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского  поселения

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей; предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения отчасти изложены в части 8.1. Эти предложения относятся к прокладке нового трубопровода до границы ОЭЗ Прибрежная и реконструкции действующего участка тепловых сетей от планируемой группы электрокотельных К3 к ТК-79 на границе с ОЭЗ Предгорная. Вопросы строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения – Промзоны и ОЭЗ Предгорная и Прибрежная выходят за рамки актуализированной схемы теплоснабжения. Часть 8.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей, изложенные в части 8.1. обеспечат повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет или ликвидации действующей в настоящее время ТЭЦ, оборудование которой морально и физически изношено.

Часть 8.4. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Существующая система теплоснабжения сформировалась на базе единственного источника тепловой энергии - ТЭЦ г. Байкальска, которая в первую очередь предназначалась для тепло- и электроснабжения БЦБК. В сентябре 2013 года основное производство комбината (варка целлюлозы) было остановлено, Дальнейшая эксплуатация ТЭЦ в этих условиях была признана неэффективной, так как тепловые нагрузки города существенно ниже тепловой мощности ТЭЦ, было принято решение о строительстве нового замещающего теплоисточника- угольной водогрейной котельной и предложен комплекс мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, повышающих их надежность и эффективность. С 2015 года в связи с запретом строительства теплоисточников, работающих на угле, рассматривались другие варианты генерации тепловой энергии с использованием экологически чистых технологий.

Рабочей группой Минэнерго с состав которой вошли специалисты Минэнерго России; Государственной корпорации «ВЭБ.РФ»; Ассоциации «НП Совет рынка»; АО «Техническая Инспекция ЕЭС»; АО «СО ЕЭС»; ПАО «Россети»; ООО «Байкал.ЦЕНТР»; ООО «ЕН+Девелопмент» (далее «рабочая группа Минэнерго»), разработан проект альтернативного варианта реконструкции и развития системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования (далее «проект Минэнерго», предусматривающий переход на систему теплоснабжения с групповой централизацией и использованием электрической энергии для генерации тепла на 10 электрокотельных на базе индукционных котлов общей мощностью 185 МВт к 2035 году. Данный проект предусматривает также строительство новых тепловых сетей общей протяженностью до 80 км с использованием труб из сшитого полиэтилена в армированном предизолированном исполнении. Общие капитальные затраты на реализацию проекта оценивались рабочей группой с учетом цен 2021 года в размере 6044 млн. руб., (3950 млн. руб. – строительство 10 электрокотельных и 2094 млн. руб. – строительство новых тепловых сетей).

В 2023 году силами ООО «Сибэнергосбережение» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2023-2-33 годы». Схема была утверждена постановление администрации Байкальского городского поселения от 01.07.2023 г №529-п. Однако, из-за многочисленных замечаний в конечном счете не принята.

В 2024 году силами ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2025-2035 годы». В работе предлагались варианты полной децентрализации системы теплоснабжения г. Байкальска. Схема была утверждена постановлением администрации Байкальского городского поселения, но в конечном счете не принята.

2025 году силами ООО «Прогресс» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2025-2035 годы». В работе в качестве приоритетного варианта предлагались варианты установки 3-х или 4-х электрокотельных. Схема не была принята из-за многочисленных замечаний. В том числе, в схеме не были учтены возможности систем электро – и водоснабжения, отсутствовали предложения по водоподготовке, по реконструкции тепловых сетей.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в 2024-2025 гг году введен участок трубопровода от ТЭЦ в направлении ОЭЗ Прибрежная Ду 250 мм протяженностью 80 м. Проложенные трубопроводы выполнены из стальных труб с ППУ изоляцией. Прокладка в основном в непроходных каналах за исключением переходов через р. Солзан и пересечения двух дорог, выполненных путем устройства П-образных конструкций, которые выполняют при этом функции компенсаторов.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Согласно п. 68 ПП РФ №154 Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) , отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения" содержит:

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) , отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения;

б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) ;

в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям;

г)  расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) , отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;

д)  оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) , отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;

е)  расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) , отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

В) 681. Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) , отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) , отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) , отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения,  муниципального округа, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) , отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

Предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) , отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, должны быть подтверждены соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями) .

69. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 9 содержит описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Требования пп а) – в) учитываются в Частях 9.1. -9.3 главы 9 ОМ. Пункты г) – е) в данном случае не актуальны, так как определенный в качестве приоритетного сценарий развития централизованной системы не предусматривает перевод системы на закрытую, в том числе с учетом п В) 681.

Часть 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения-

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям предполагает сопоставление вариантов по таким показателям, как чистая приведенная стоимость проекта (NPV); тарифным последствиям и размер инвестиций на реализацию проекта. Согласно пункту 681 Требований к схемам к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденным Постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 г, в редакции (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016; от 18.03.2016 № 208; от 23.03.2016 № 229; от 12.07.2016 № 666; от 03.04.2018 № 405; от 16.03.2019 № 276; от 31.05.2022 № 997; от 10.01.2023 № 5; от 16.02.2023 № 249): перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

В качестве приоритетного варианта в г. Байкальск определена централизованная система с переводом на электроотопление. При этом сохраняется открытая схема ГВС, так как в значительной части зданий нет условий для устройства ИТП с водоподогревателями.

Часть 9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

При реализации мероприятий по переводу системы теплоснабжения на электроотопление с учетом характеристик оборудования электрокотельных, состояния тепловых сетей и оборудования потребителей предлагается график температур теплоносителя 95/70°С.

Часть 9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Предложения по реконструкции тепловых сетей представлены в главе 8 ОМ.

Часть 9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Расчетная оценка инвестиций по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не требуется, так как система теплоснабжения остается открытой.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения

В г. Байкальске в настоящее время (актуализация схемы теплоснабжения, 2024 год) существует один теплоисточник – ТЭЦ г. Байкальска. Из-за больших уровней установленной мощности паровых котлов БКЗ-160 по сравнению с уровнем потребления тепловой энергии объектами Байкальского городского поселения в период низких нагрузок (межотопительный период) ТЭЦ приостанавливает работу в целях снижения перерасхода топлива. Таким образом, до перевода системы теплоснабжения г. Байкальска на электроотопление, которое планируется осуществить в 2029-2030 гг, рассматривается расход топлива в зимнем режиме. После перевода системы теплоснабжения г. Байкальска в 2029 году на электронагреватели рассматриваются и зимний и летний режимы.

Расчет максимального часового расхода топлива на выработку тепловой и электрической энергии на ТЭЦ г. Байкальска, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение», тыс. т н. т., представлен в табл. 10.1. 1.

Таблица 10.1.1 - Максимальный часовой и годовой расходы топлива на выработку тепловой и электрической энергии на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение»

| Показатель | вид топлива | ед. изм. | 2026 | 2027 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн/ч | уголь | тнт/ч | 25,1 | 24,95 | 25,1 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период* | уголь | тнт/ч | 0 | 0 | 0 |
| Годовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха, тонн/ч | уголь | тнт/год | 90629,5 | 90087,9 | 50287,6 |
| Годовой расход топлива в летний период* | уголь | тнт/год | 0 | 0 | 0 |

- Примечание. В летнем режиме ТЭЦ не работает

- В 2029 году в расчет берется период с января до 15 мая

Расчет максимального часового расхода натурального топлива (электрической энергии) на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (электронагреватели) в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение» (зимний период), тыс. кВт×ч.  (период с 2029-2036 г.г.), представлен в табл. 10.1.3.

Таблица 10.1.2 Расчет максимального часового и годового расходов натурального топлива (электрической энергии) на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (электронагреватели) в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение» (зимний период), (период с 2029-2036 г.г.),

| № | Период | Вид топлива | Ед.изм | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Максимальный часовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха в зимний период | Эл. энергия | МВт | 54,89 | 60,38 | 66,42 | 86,3 |
| 1.2. | Максимальный часовой расход топлива в летний период* | Эл. энергия | МВт | 9,79 | 10,77 | 11,85 | 15,4 |
| 2.1. | Годовой расход топлива при расчетной температуре наружного воздуха в зимний период | Эл. энергия | МВт*ч/год | 143996 | 158396 | 174235 | 226506 |
| 2.2. | Годовой расход топлива в летний период* | Эл. энергия, | МВт*ч/год | 28672 | 31540 | 34694 | 45102 |

Часть 10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)» утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Hcp.m - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 10.2.1.

Таблица 10.2.1 - Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, в зависимости от вида топлива и его доставки

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

Расчеты необходимого неснижаемого запаса резервного топлива выполнены для ТЭЦ г. Байкальска, на которой предусматривается резервное топливо в период с 2026-2029 г.г.

Таблица 10.2.2 - Нормативные запасы резервного топлива на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение», т н.т.

| Показатель | Вид топлива | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | 7837,76 | 8292 | 8590 | 7500 |
|  | мазут | 45,53 | 45,63 | 45,23 | 45,55 |
| ОНЗТ | уголь | 7837,76 | 8292 | 8590 | 7500 |
|  | мазут | 45,53 | 45,63 | 45,23 | 45,55 |

Часть 10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На момент актуализации Схемы теплоснабжения основным топливом для ТЭЦ является уголь Мугунского месторождения. В качестве растопочного топлива на всех котлах ТЭЦ используется мазут марки М100.

В таблицах 10.3.1. и 10.3.2. представлены характеристики этих видов топлива.

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Таблица 10.3.1 - Характеристики Мугунского бурого угля

| Год | Уголь | Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | калорийность, | зольность, | влажность, |
|  |  | ккал/кг | % | % |
| 2021 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4119 | 13,28 | 26,16 |
| 2022 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4012 | 16,12 | 26,35 |
| 2023 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4112 | 15,92 | 25,85 |
| 2024 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4193 | 12,54 | 26,08 |
| 2025 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4173 | 11,17 | 26,89 |

Таблица 10.3.2 - Характеристики мазута М-100

| Год | Мазут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, | Влажность, средняя за год, |
|  | ккал/кг | % |
| 2021 | 9 738 | 3 |
| 2022 | 9 180 | 3,4 |
| 2023 | 8 925 | 3,8 |
| 2024 | 9 733 | 2,5 |
| 2025 | 9 688 | 2,8 |

Часть 10.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В муниципальном образовании г. Байкальске преобладающим видом топлива является бурый уголь марки 3БР (0-300) Мугунского месторождения.

После перевода системы теплоснабжения г. Байкальска с 2027 г. на электроотопление основным первичным источником энергии при производстве тепла будет электрическая энергия.

Часть 10.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В муниципальном образовании г. Байкальске планируется закрытие угольной ТЭЦ и переход на электроотопление. После перевода системы теплоснабжения на электроотопление основным первичным источником энергии для теплоснабжения будет электрическая энергия.

Часть 10.6. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Описание изменений перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 10.7.1 - Изменения в перспективных топливных балансах

| № | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Перспективное потребление топлива, т у.т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2024) | На момент актуализации (с 2026 г.) | Изменения |
| ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | Уголь, т.у.т. | 54763,4 | 54377,7 | -385,7 |
| 2 | Электрокотельные системы теплоснабжения | Электроэнергия, МВт×ч | -* | 172668,39 | 172668,391 |
| 2.1. | Электрокотельные системы теплоснабжения | Электроэнергия, т.у.т. | -* | 21209,7 | 22796,2 |

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 11.1. Обоснование методов и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

11.1.1. Методы обработки данных по отказам

Согласно СП 124.13330.2012 (СНиП 41.02.2003) принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями:

- вероятностью безотказной работы,

- готовностью (качеством) теплоснабжения;

- живучестью;

- требования экологии;

- безопасность эксплуатации.

Согласно пунктам 6.27. и 6.28 СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Кс= 0,9;

- потребителя теплоты Рпт= 0,99.

- системы СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Согласно пункту 5.5. СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N280 при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

- подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором); подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 11.1.1.;

- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды; заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

Таблица 11.1.1. Допустимое снижение подачи теплоты

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, t0 °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по степени требований к надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Часть 11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Описание надежности теплоснабжения согласно п. 49 Требований должно осуществляться на основе информации о местах, дате и времени повреждений; количества потребителей, в отношении которых прекращена подача тепловой энергии, дате и времени начала и конца устранения повреждений; причин повреждений по результатам анализа аварийных ситуаций.

#### Подробный перечень отказов в тепловых сетях за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения г. Байкальска приведен в электронном виде в Приложении 11.1. к обосновывающим материалам (Файл Приложение П11.1 «Надежность») (табл. П11.1.1). Ниже приводятся интегральные сведения об отказах. Согласно результатам статистического анализа нарушений работы тепловых сетей, общее число документированных отказов за последние 5 лет следующее:

- За отопительный сезон 2020/2021 г:

- 28 нарушений (Южный)

- 34 нарушений (пос. Строитель)

- 31 нарушений (м-н Гагарина)

Итого – 96 нарушений эксплуатации городских тепловых сетей

- За отопительный сезон  2021/2022 г:

- 42 нарушений (Южный)

- 34 нарушений (пос. Строитель)

- 46 нарушений (м-н Гагарина)

Итого – 114 нарушений эксплуатации городских тепловых сетей

- За отопительный сезон  2022/2023 г:

- 49 нарушений (Южный)

- 43 нарушений (пос. Строитель)

- 58 нарушений (м-н Гагарина)

Итого – 142 нарушения эксплуатации городских тепловых сетей

- За  отопительный сезон  2023/2024 г:

- 53 нарушение (Южный)

- 61 нарушений (пос. Строитель)

- 39 нарушений (м-н Гагарина)

Итого – 153 нарушения эксплуатации городских тепловых сетей

- За  отопительный сезон  2024/2025 г:

- 56 нарушений (Южный)

- 65 нарушений (пос. Строитель)

- 47 нарушений (м-н Гагарина)

Итого – 169 нарушения эксплуатации городских тепловых сетей

#### В табл. 11.2.1. представлены показатели повреждаемости системы теплоснабжения г. Байкальска. В табл. 11.2.2. представлены результаты расчета параметра потока отказов по годам и зонам.

Таблица 11.2.1 Показатели повреждаемости системы теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение» за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность трубопроводов | 44,1 | 43,2 | 43,2 | 44,1 | 44,1 |
| Количество повреждений | 96 | 114 | 142 | 153 | 169 |
| Протяженность магистральных сетей | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,59 | 0,67 | 0,74 | 0,96 | 1,11 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | *См. примечания |  |  |  |  |
| Протяженность распределительных сетей | 30,6 | 30,6 | 29,7 | 29,7 | 30,6 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 63 | 88 | 132 | 140 | 154 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 2,06 | 2,88 | 4,44 | 4,71 | 5,03 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | *См. примечания |  |  |  |  |

*Примечания: испытания не проводились

11.3.1 Частота отключений потребителей и время восстановления теплоснабжения потребителей отключений

Перечень аварий и отказов на тепловых сетях, а также результаты расчетов показателей надежности приведен в Приложении П11.1. в электронном виде (файл Приложение 11.1. «Надежность»). Сводные данные по частоте отказов, времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений и по недоотпуску тепловой энергии в результате отключений в табл. 11.2.2.

#### При этом необходимо отметить, что эти показатели лишь отчасти и условно характеризуют реальные количественные и качественные характеристики частоты отказов и восстановительных работ, проводимых теплосетевой организацией, так как здесь не отражены «пролонгированные» отказы – течи, свищи, нарушений герметичности сальниковых уплотнений, затопление каналов и тепловых камер, разрушение теплоизоляции – состояния многих участков, которые продолжаются годами без восстановительных работ и лишь отчасти фиксируются при проведении обследований силами городской администрации и ООО «Теплоснабжение». Сводные данные по частоте отказов, времени восстановления и недоотпуску тепловой энергии представлены в табл. 11.3.1

Таблица 11.2.2. Сводные данные по частоте отказов, времени восстановления и недоотпуску тепловой энергии

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в отопительный период |  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения при прекращении подачи тепловой энергии потребителям, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии из-за отключений, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество нарушений | Количество отключений потребителей из-за отказов* | Относительное количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год |  |  |  |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 96 | 12 | 2,4 | 13,5 | * Испытаниях не проводились | 21,84 |
| 2022 | 114 | 14 | 2,629 | 13,5 |  | 65,52 |
| 2023 | 142 | 18 | 3,55 | 13,7 |  | 39,31 |
| 2024 | 153 | 23 | 3,825 | 11,7 |  | 14 |
| 2025 | 169 | 28 | 4,225 | 12,6 |  | 7,54 |

Таблица 11.3.1. Расчет параметра потока отказов по зонам и периодам

| Зона, участок | Протяженность сети L, км | число отказов N, отказ |  |  |  |  |  | Параметр потока отказов, λ, 1/км/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Промзона | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ - НГВ-1 | 2,79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |  | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| М-н Гагарина | 12,974 | 28 | 36 | 43 | 45 | 51 | 2,16 |  | 2,77 | 3,31 | 3,47 | 3,93 |
| Гагарина - гаражи и пр. | 1,514 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1,98 |  | 1,32 | 1,32 | 1,98 | 2,64 |
| ТК-132 - НГВ -4 | 0,78 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| Строитель | 11,409 | 34 | 42 | 51 | 56 | 53 | 2,98 |  | 3,68 | 4,47 | 4,91 | 4,65 |
| Южный | 9,888 | 31 | 34 | 42 | 48 | 56 | 3,14 |  | 3,44 | 4,25 | 4,85 | 5,66 |
| ТК-611 - ТК-1 Кр. Ключ | 1,125 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,00 |  | 0,00 | 1,78 | 0,89 | 0,89 |
| Красный Ключ | 2,27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00 |  | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 1,32 |
| Всего | 39,96 | 96 | 114 | 142 | 155 | 169 | 2,40 |  | 2,85 | 3,55 | 3,88 | 4,23 |

Часть 11.3. Обоснование метода и результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Расчёт вероятности безотказной работы участка тепловой сети -это оценка способности системы не допускать отказов, которые могут привести к снижению температуры в отапливаемых помещениях ниже нормативных значений. Расчет вероятности безотказной работы участка тепловой сети проводится в следующем поядке:

1.	Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, для которого выполняется расчёт.

2.	Составление перечня участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3.	Для каждого участка устанавливаются: год ввода в эксплуатацию, диаметр и протяжённость.

4.	На основе обработки данных по отказам и восстановлениям за несколько лет работы устанавливаются зависимости:

o	средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения (например, при продолжительности эксплуатации от 3 до 17 лет);

o	средневзвешенная частота отказов для участков с разной продолжительностью эксплуатации (от 1 до 3 лет, от 17 лет и более);

o	средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков в зависимости от их диаметра.

Интенсивность отказов каждого участка измеряется показателем li, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Для системы с последовательной структурой (когда отказ одного элемента приводит к отказу всей системы) вероятность безотказной работы определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого элемента.

Интенсивность отказов всей системы (без резервирования) равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

l_c = L1l1 + L2l2 + … + Lnln, [1/час],

где Li — протяжённость каждого участка, [км

Параметр времени в выражениях обычно равен одному отопительному периоду

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

где г - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно  убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид λ(t) =λ0 = const..

λ0- это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать

следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

α= 0,8 при 0 <t≤3 1 при 3<t≤170,5expt20при t>17

Здесь t – срок эксплуатации участка.

Результаты расчета параметра потока отказов на основе статистических данных, приведенных в подразделе 11.2., представлены в табл. 11.2.1

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей по состоянию на базовый период, представлены в электронном виде файл Приложение 11.2 «Надежность»). Для расчетов используются данные: срок службы и протяженность каждого из участков тепловой сети.

Анализ результатов расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей показывает их крайне неудовлетворительное состояние и крайне неудовлетворительный уровень их эксплуатации. Вероятности безотказной работы целого ряда участков находится ниже допустимого уровня. В частности, это видно из следующих фрагментов расчетов (табл. 11.4.1.).

Расчеты вероятности безотказной работы всех участков содержится в Приложении 11-2 в электронном виде (файл «Приложение П11.2 «Надежность»).

Фрагмент прогнозного расчета вероятности безотказной работы всех участков после реконструкции (2030 г.) представлен в табл. 11.4.2.

Таблица 11.4.1. Расчет вероятности безотказной работы участков тепловой сети в 2026  (фрагмент)

| Начальный узел | Конечный узел | Длина под., м | Дата ввода | Δτ, лет | λ, 1/км | интенсивность отказов 'λiLi | P =Exp(-λiL)- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -ТЭЦ БЦБК | У-001 | 523,9 | 01.01.1975 | 54 | 1 | 0,5239 | 0,5922 |
| У-002 | ТК-104-3 | 452,5 | 01.01.1975 | 51 | 1 | 0,4525 | 0,6360 |
| ТК-104-3 | ТК-104-2 | 728,6 | 01.01.1975 | 51 | 1 | 0,7286 | 0,4826 |
| ТК-104-2 | ТК-104-1 | 191,8 | 01.01.1975 | 51 | 1 | 0,1918 | 0,8255 |
| ТК-104-1 | ТК-104 | 160,2 | 01.01.1975 | 51 | 1 | 0,1602 | 0,8520 |
| ТК-104 | ТК-0 | 124,84 | 01.01.1975 | 51 | 1 | 0,1248 | 0,8826 |
| ТК-970 | ТК-571 | 104 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,4087 | 0,6645 |
| ТК-970 | ТК-970-1 | 184 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,7231 | 0,4852 |
| ТК-970-1 | ТК-970-2 | 114,6 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,4504 | 0,6374 |
| ТК-970-2 | ТК-970-3 | 163,8 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,6437 | 0,5253 |
| ТК-970-3 | ТК-1020 | 120,9 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,4751 | 0,6218 |
| ТК-1020 | мкрн Гагарина,196/100 | 74,3 | 01.01.1998 | 32 | 0,11 | 0,0083 | 0,9918 |
| мкрн Гагарина,196/100 | ТК-844 | 22 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,0865 | 0,9172 |
| ТК-1020 | ТК-961 | 203,1 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,7982 | 0,4501 |
| ТК-961 | ТК-965 | 149,2 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,5864 | 0,5564 |
| ТК-961 | мкрн Гагарина,??? | 9,2 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,0362 | 0,9645 |
| мкрн Гагарина,192/94 | ТК-884 | 69,2 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,2720 | 0,7619 |
| ТК-884 | мкрн Гагарина,193/95 | 22,4 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,0880 | 0,9157 |
| ТК-884 | ТК-845 | 131,5 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,5168 | 0,5964 |
| ТК-845 | мкрн Гагарина,194/99 | 27,1 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,1065 | 0,8990 |
| ТК-845 | мкрн Гагарина,195/97 | 37,7 | 01.01.1975 | 51 | 3,93 | 0,1482 | 0,8623 |

Таблица 11.3.2. Расчет вероятности безотказной работы участков тепловой сети после реконструкции (2030 г.) (фрагмент)

| Начальный узел | Конечный узел | Длина под., м | Дата ввода | Δτ, лет | λ, 1/км | интенсивность отказов 'λiLi | P =Exp(-λiL)- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный |  | 40044,81 |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ БЦБК | У-001 | 523,9 | 01.01.1975 | 54 | 0,02 | 0,01048 | 0,98958 |
| У-002 | ТК-104-3 | 452,5 | 2026 | 3 | 0,02 | 0,00905 | 0,99099 |
| ТК-104-3 | ТК-104-2 | 728,6 | 2026 | 3 | 0,02 | 0,01457 | 0,98553 |
| ТК-104-2 | ТК-104-1 | 191,8 | 2026 | 3 | 0,02 | 0,00384 | 0,99617 |
| ТК-104-1 | ТК-104 | 160,2 | 2026 | 3 | 0,02 | 0,00320 | 0,99680 |
| ТК-104 | ТК-0 | 124,84 | 2026 | 3 | 0,02 | 0,00250 | 0,99751 |
| ТК-970 | ТК-571 | 104 | 2027 | 2 | 3,93 | 0,40872 | 0,66450 |
| ТК-970 | ТК-970-1 | 184 | 2027 | 2 | 3,93 | 0,72312 | 0,48524 |
| ТК-970-1 | ТК-970-2 | 114,6 | 2027 | 2 | 3,93 | 0,45038 | 0,63739 |
| ТК-970-2 | ТК-970-3 | 163,8 | 2027 | 2 | 3,93 | 0,64373 | 0,52533 |
| ТК-970-3 | ТК-1020 | 120,9 | 2027 | 2 | 3,93 | 0,47514 | 0,62180 |
| ТК-1020 | мкрн Гагарина,196/100 | 74,3 | 01.01.1998 | 32 | 0,11 | 0,00828 | 0,99176 |
| мкрн Гагарина,196/100 | ТК-844 | 22 | 2027 | 2 | 0,02 | 0,00044 | 0,99956 |
| ТК-1020 | ТК-961 | 203,1 | 2027 | 2 | 0,02 | 0,00406 | 0,99595 |
| ТК-961 | ТК-965 | 149,2 | 2027 | 2 | 0,02 | 0,00298 | 0,99702 |
| ТК-961 | мкрн Гагарина,??? | 9,2 | 2027 | 2 | 0,02 | 0,00018 | 0,99982 |
| мкрн Гагарина,192/94 | ТК-884 | 69,2 | 2027 | 2 | 0,02 | 0,00138 | 0,99862 |
| ТК-884 | мкрн Гагарина,193/95 | 22,4 | 2027 | 2 | 0,02 | 0,00045 | 0,99955 |
| ТК-884 | ТК-845 | 131,5 | 2027 | 2 | 0,02 | 0,00263 | 0,99737 |
| ТК-845 | мкрн Гагарина,194/99 | 27,1 | 2027 | 2 | 0,02 | 0,00054 | 0,99946 |
| ТК-845 | мкрн Гагарина,195/97 | 37,7 | 2027 | 2 | 0,02 | 0,00075 | 0,99925 |

Существующая система теплоснабжения г. Байкальска имеет ряд особенностей: установленные мощности существующей ТЭЦ обладают высокой степенью избыточности и резервирования вследствие того, что ТЭЦ предназначалась для тепло и электроснабжения Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Возникшая после закрытия комбината избыточность мощностей, в том числе мощностей водоподготовительных установок ТЭЦ придает системе определенную устойчивость - позволяет сгладить и покрывать все факты

Часть 11.4. Обоснование метода и результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициент готовности - это вероятность способности системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру.

При условии реализации мероприятий по внедрении децентрализованной системы теплоснабжения эта вероятность безотказной работы котлов, так как в этом случае тепловые сети в процессе теплоснабжения потребителей не участвуют.

Оценка коэффициентов готовности оборудования децентрализованной системы

При реализации варианта децентрализованной системы с автономными электрокотельными вероятность безотказной работы современных индукционных котлов оценивается равной:

Рит= 0,996,

то есть соответствует нормативным требованиям. Согласно СП 124.13330.2012 (СНиП 41.02.2003) принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Кс= 0,9;

- потребителя теплоты Рпт= 0,99.

- системы СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86

Часть 11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

При условии реализации мероприятий по внедрении децентрализованной системы теплоснабжения эта вероятность недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей нулевая, так как в этом случае тепловые сети в процессе теплоснабжения потребителей не участвуют.

Вероятность безотказной работы современных индукционных котлов оценивается равной

Рит= 0,996.

Время восстановления работоспособности котельной в случае выхода из строя одного из котлов определяется временем замены неисправного котла на резервный в условиях Байкальска составит не более 5 часов. Таким образом, максимальную величину недоотпуска тепловой энергии в случае выхода из строя котла можно оценить в 500 кВт*ч для условий самой холодной пятидневки.

Вероятность безотказной работы современных электронагревателей также оценивается не ниже

Рит= 0,996.

Время восстановления работоспособности системы отопления помещения с индивидуальными электронагревателями в случае выхода из строя одного из них определяется временем замены неисправного прибора на резервный в условиях Байкальска составит не более 2 часов. Таким образом, максимальную величину недоотпуска тепловой энергии в случае выхода из строя котла можно оценить в 2-3 кВт*ч для условий самой холодной пятидневки.

неисправностей тепловых сетей, приводящих к многократному сверхнормативному перерасходу теплоносителя и сверхнормативным потерям тепловой энергии через теплоизоляцию.

Многолетняя принадлежность тепловых сетей в частной собственности лишала администрацию города каких-либо возможностей повлиять на управление тепловыми сетями, с одной стороны, и возможности финансировать ремонтные работы на сетях. Эти особенности условий функционирования тепловых сетей г. Байкальска привели к тому, что многие неисправности (течи, свищи, нарушение герметичности уплотнений в арматуре, нарушения гидравлических режимов и, вызванные этими нарушениями сливы) носят перманентный характер, существуют годами. Поэтому указанные в табл. 11.2.2. значения среднего времени восстановления относятся только к тем нарушениям, которые, хоть плохо, но устранялись.

Часть 11.6. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

На существующем теплоисточнике выполнены рациональные тепловые схемы, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты. При этом топливо-, электро-и водоснабжение предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива.

На новых электрокотельных предполагается установка котлов с единичной мощностью 1-2 МВт. Таким образом, на каждой котельной будет установлено порядка 15 котлов с продольными и поперечными связями, что обеспечит высокую степень дублирования и резервирования.

В тепловых сетях предусмотрено резервирования магистральных участков с устройством перемычек с запорной арматурой.

Часть 11.7. Установка резервного оборудования

На новых электрокотельных предполагается установка котлов с единичной мощностью 1-2 МВт. Таким образом, на каждой котельной будет установлено порядка 15 котлов с продольными и поперечными связями, что обеспечит высокую степень дублирования и резервирования.

Часть 11.8. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Каждая из 2-х групп электрокотельных первоначально будет состоять из двух, с 2034 – 3-х котельных, совместно работающих на одну сеть.

Часть 11.9. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями не предусматривается.

Часть 11.10. Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций не предусматривается..

Часть 11.11. Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов предусматривается на новых электрокотельных на каждом источнике - по 2 бака емкостью до 1000 м3 каждый в целях обеспечения резерва мощности и компенсации неравномерности нагрузок системы горячего водоснабжения. Для групповых электрокотельных, предназначенных для теплоснабжения объектов ОЭЗ Прибрежная и Предгорная объемы баков-аккумуляторов предлагается наращивать по мере необходимости, так же, как и мощности устанавливаемых котлов.

Часть 11.12. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Методика и показатели надежности

Расчеты показателей надежности проводятся в соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.09.2016 №990, а также раздела: XII.Правила разработки главы 11 Оценка надежности теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения (пункты 147- 149 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (с изменениями на 20 декабря 2022 года),

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей в данном случае для децентрализованной системы этот показатель не востребован;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек. В данном случае для децентрализованной системы этот показатель не востребован;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; в данном случае для децентрализованной системы этот показатель не востребован.

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как:

-  интенсивность отказов nот [1/год] и

- относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии

Qав/Qрасч.,

где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал].

Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения. Для существующей системы теплоснабжения города Байкальска данный показатель не может служить характеристикой надежности системы, Как указывалось выше, благодаря значительной степени избыточности установленных мощностей высокая интенсивность отказов в системе не приводит к недоотпуску.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

В данном случае для децентрализованной системы этот показатель не востребован;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

В данном случае для децентрализованной системы этот показатель не востребован;

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,

где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

В данном случае для децентрализованной системы этот показатель не востребован;

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = Nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

В данном случае для децентрализованной системы этот показатель не востребован;

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=Nотк/S [1/(км*год)],

где Nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные  - 0,75 - 0,89;

малонадежные  - 0,5 - 0,74;

ненадежные  - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО г. Байкальск представлена в таблице 11.12.1.

Часть 11.13. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Динамика изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации, представлена в табл. 11.13.1., а также на графиках (рис. 11.13.1).

Рис. 11.13.1. Динамика повреждаемости в тепловых сетях

Анализ статистки отказов показывает значительный рост повреждений в тепловых сетях, вызванный физическим износом и низким уровнем эксплуатации. При этом следует указать, что в приведенных статистических данных отражены только повреждения, в отношении которых осуществлялись какие-либо действия. При этом, многие течи (свищи, трещины, нарушения герметичности уплотнений, испорченная теплоизоляция залитые водой каналы и колодцы, сливы теплоносителя в канализацию и на местность) не устраняются годами (так сказать «пролонгированные, постоянно действующие» отказы). В существующих методиках расчета показателей надежности учет подобных «пролонгированных» повреждений не предусмотрен, поэтому расчетные показатели, представленные в данной главе, не в полной мере отражают реальное состояние тепловых сетей, которое фактически можно охарактеризовать не предусмотренным в нормативах термином «катастрофическое».

Вывод по результатам анализа надежности тепловых сетей: при сохранении централизованной системы необходимо в кратчайшие сроки заменять существующие трубопроводы полностью на новые.

Таблица 11.13.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО

| № | Теплоисточник | Показатель надежности электроснабжения теплоисточника | Показатель надежности водоснабжения теплоисточника | Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника | Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов теплового источника | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | оценка надежности источников тепловой энергии | оценка надежности тепловых сетей | оценка надежности систем теплоснабжения в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kэ | Kв | Kт | Kр | Kс | Kотк.тс | (Котк ит) | Kнед | Kп | Kм | Kтр | Kист | Kгот |  |  |  |
| Существующее состояние (2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 0,1 | 3,23 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | 0,3 |
| Перспективное состояние (2036) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальные нагреватели | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 (сети нет) | 1 (сети нет) | 0 (сети нет) | 0,04 | 0,04 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 (сетей нет) | 0,97 |

Таблица 11.13.1. Сводные данные по частоте отказов, времени восстановления и недоотпуску тепловой энергии

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в отопительный период |  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения при прекращении подачи тепловой энергии потребителям, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии из-за отключений, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество нарушений | Количество отключений потребителей из-за отказов* | Относительное количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год |  |  |  |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 96 | 12 | 2,177 | 13,5 | *При испытаниях не фиксировались данные по количеству нарушений возникших при проведении испытаний отсутствуют | 21,84 |
| 2022 | 114 | 14 | 2,629 | 13,5 |  | 65,52 |
| 2023 | 142 | 18 | 3,287 | 13,7 |  | 39,31 |
| 2024 | 153 | 23 | 3,482 | 11,7 |  | 14 |
| 2025 | 169 | 28 | 3,840 | 12,6 |  | 7,54 |

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Требования к главе 12.

Согласно пп 77- 78 Требованиям ПП 154:

77. В главе 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" содержится  расчет экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Наличие источников финансирования должно быть подтверждено соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями) . В ценовых зонах теплоснабжения расчет, указанный в настоящем пункте, производится в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276)

78 Актуализированная схема теплоснабжения в главе 12 содержит описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276)

В методических указаниях к разработке схем теплоснабжения указано:

153. Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать информацию, указанную в пункте 76 Требований.

154. Потребности в инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружения и (или) модернизацию объектов систем теплоснабжения в поселения, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, должны быть определены на основании расчетов потребности в инвестициях, указанных в главах Х – XIII Методических указаний.

155. Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО

Согласно Методическим указаниям, структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- Три первых цифры 001 - отражают номер ЕТО. В г. Байкальске функционирует единственное ЕТО – ООО «Теплоснабжение», поэтому во всех позиция сохраняется этот номер.

- Из числа второй группы значащих цифр:

0i, (i=1,2) - -это номер группы проектов в составе ЕТО. При этом:

- i= 01 - группа проектов на источниках тепловой энергии;

- i= 02 - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Из числа третьей группы значащих цифр:

0k (k=1,2)   -  отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО. При этом

k=.01 - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

k=.02 - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том

числе источников комбинированной выработки;

k=.03» -подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой

энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

k=.04» - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том

числе источников комбинированной выработки.

В группе проектов на тепловых сетях и сооружениях на них

≪.01≫ - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для

обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

≪.02≫ - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет

ликвидации котельных;

≪.03≫ - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием

эксплуатационного ресурса;

≪.04≫ - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением

диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой

нагрузки;

≪.05≫ - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением

диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

Четвертая группа значащих цифр (.00n.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

161. Базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:

- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего

- энергетическая сопоставимость);

- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного

- периода);

- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с

- осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;

- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;

- учет фактора времени.

163. Для оценки эффективности инвестиций должна быть разработана тарифно-балансовая модель ЕТО.

175. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 12 «Обоснование

инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию» должна содержать описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности в ретроспективном периоде.

Часть 12.1. Расчет экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования

## Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предполагается. Источники финансирования не реализацию таких мероприятий не предусмотрены.

Часть 12.2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей систем теплоснабжения Байкальском городском поселении

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение», млн руб. отражены в таблице 12.2.1.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предлагаемый в качестве приоритетного сценарий развития системы теплоснабжения г. Байкальска предполагает дооснащение электрокотельной 16 МВт Промзоны .

В переходный период должно быть обеспечено надежное и бесперебойное теплоснабжение от ТЭЦ г. Байкальска. Для этого необходимо выполнить ремонтные работы по ТЭЦ, запланированные на период с 2026 до 2029 гг. (Группа проектов 1.01.04.001).

В программе инвестиций учтены расходы на строительство электрокотельной 16 МВт, построенной в 2025 г., с последующим расширением (Группа проектов 1.01.01.003)

В срок до начала отопительного сезона 2029 г. должны быть построены и подготовлены к эксплуатации электрокотельные №№ 2-1, 2-2, 3-1 и 3-2- с тем чтобы по завершении отопительного сезона 2028–2029 г. осуществить вывод из эксплуатации ТЭЦ (Группы проектов 1.01.01.004 -1.01.01.005).

- В целях обеспечения перспективных объектов в Промзоне, ОЭЗ Прибрежная и Предгорная предлагается устройство дополнительных электрокотельных по 10 МВт, (Группы проектов 1.01.01.006).

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

1. Для перевода системы теплоснабжения г. Байкальска необходимо выполнить комплекс работ по обеспечению технологического подключения электрокотельных к электрическим сетям АО «ИЭСК» (Группа проектов 1.01.01.002)

2. Для обеспечения надежной работы тепловых сетей необходимо проведение комплекса работ по их реконструкции (Группа проектов 1.01.01.007)

3. Для обеспечения объектов теплоснабжения Промзоны, ОЭЗ Прибрежная и Предгорная необходимо выполнить комплекс работ по прокладке тепловых сетей (Группа проектов 1.01.01.008).

67

Таблица 12.2.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение», млн руб.

| Стоимость проектов | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО N 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов, млн. руб. | 2813,9 | 4142,8 | 3925,1 | 565,9 | 448,5 | 1257,6 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом, млн. руб. | 2813,9 | 6956,7 | 10881,8 | 11447,8 | 11896,3 | 13153,9 | 13153,9 | 13153,9 | 13393,9 | 13393,9 | 13393,9 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 2813,88 | 4142,81 | 3925,15 | 565,95 | 448,55 | 1257,59 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 2813,9 | 4142,8 | 3925,1 | 565,9 | 448,5 | 1257,6 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов 1.01.04.001 "Источники тепловой энергии", инвестируемые из бюджета. Мероприятия по поддержанию работоспособности ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 803,00 | 194,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 803,00 | 997,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 | 1038,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 803,00 | 194,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа проектов 1.01.04.002 "Источники электрической энергии", инвестируемые из бюджета. Работы по устройству технологического присоединения электрокотельных к сетям АО "ИЭСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 973,93 | 1 947,87 | 2078,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 973,93 | 2921,80 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 973,93 | 1947,87 | 2078,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа проектов 1.01.01.003 "Источники тепловой энергии", инвестируемые из бюджета. Новое строительство - электрокотельная 16 МВт на территории ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 221 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 221 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 221 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 1.01.01.004 "Источники тепловой энергии", инвестируемые из бюджета. Новое строительство Котельные №К2-1,К2-2 К2-3 для в м-нов Гагарина и Строитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 50 | 570 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 50 | 620,0 | 1240,0 | 1240,00 | 1240,00 | 1240,00 | 1240 | 1240 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 50 | 570 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Группа проектов 1.01.01.005 "Источники тепловой энергии", инвестируемые из бюджета. Новое строительство -Котельные №К3-1, К3-2 и К303 в м-не Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 50 | 570 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 50 | 620 | 1240 | 1240 | 1240,00 | 1240,0 | 1240,0 | 1240,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 50 | 570 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Группа проектов 1.01.01.007 "Тепловые сети", инвестируемые из бюджета. Реконструкция тепловых сетей г. Байкальска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 565,9 | 565,9 | 565,9 | 565,9 | 448,5 | 1257,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 565,9 | 1131,9 | 1697,8 | 2263,8 | 2712,3 | 3969,9 | 3969,9 | 3969,9 | 3969,9 | 3969,9 | 3969,9 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 565,9 | 565,9 | 565,9 | 565,9 | 448,5 | 1257,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа проектов 1.01.01.008 "Тепловые сети", инвестируемые из бюджетных средств. Устройство тепловых сетей для Промзоне, ОЭЗ Прибрежная и Предгорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 150,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 150,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства | 150,0 | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Часть 12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

В соответствии с п.163 Методических указаний для оценки эффективности инвестиций для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или)

модернизации котельных, а также для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов разработаны тарифно-балансовые модели ЕТО.

Оцениваются ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

При оценке тарифных последствий учитываются документы:

Приказ службы по тарифам Иркутской области №79-386 спр от 18 декабря 2025 года «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области

Данным приказом устанавливаются тарифы:

– в 2025 г. 1736 руб/Гкал для населения, 2372,94 руб/Гкал – для юридических лиц, далее рост на 3,5% в год.

– тариф на воду в 2024 г. – 0,28 руб/тонна.

– тариф на воду для населения в 2025 г. – 0,33 руб/тонна.

– при расчете тарифа на горячую воду считаем, что в бойлерах она нагревается на 60 °С (с 5 °С до 65 °С). Таким образом на нагрев 1 тонны воды с 05 °С до 65 °С расходуется 0,06 Гкал/(тонна *60°С).

В табл. 12.3.1–12.3.3 представлены тарифные модели и результаты расчетов тарифов на теплоснабжение для хозрасчетных организаций и юридических лиц и для населения (без инвестиций). В табл. 12.3.4 и 12.3.5 представлены оценки тарифных последствий для областного бюджета в части покрытия выпадающих доходов для ЕТО. Для оценки тарифа для населения использованы прогнозные оценки службы по тарифам Иркутской области в части предполагаемого роста 5,5% в год.

Таблица 12.3.1. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение) с учетом предложений по техническому перевооружению, руб/Гкал (без НДС), (централизованная система). Прогноз на 2030 год, без учета инвестиций.

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 6,1 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн. руб | 1172,725 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн. руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн. руб | 10,836 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн. руб | 24 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн. руб | 1232,725 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн. руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн. руб | 0,0 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн. руб. | 1256,1 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 8,539 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 9,239 |

| Таблица 12.3.2. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение) с учетом предложений по техническому перевооружению, руб/Гкал (без НДС), Прогноз на 2032 год, без учета инвестиций при стоимости электрической энергии 6,7 руб/кВт*ч. (прогноз на 2032 год) без учета инвестиций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 6,7 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн. руб | 1288,075 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн. руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн. руб | 10,836 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн. руб | 24 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн. руб | 1348,075 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн. руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн. руб | 0,0 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн. руб. | 1371,5 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 9,323 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 10,023 |

Таблица 12.3.3. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение) с учетом предложений по техническому перевооружению, руб/Гкал (без НДС), Прогноз на 2036 год, без учета инвестиций при стоимости электрической энергии 7,5 руб/кВт*ч. без учета инвестиций

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 7,5 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн. руб | 1441,875 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн. руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн. руб | 10,836 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн. руб | 24 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн. руб | 1501,875 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн. руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн. руб | 0,0 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн. руб. | 1525,3 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 10,369 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 11,069 |

Таблица 12.3.4. Оценка тарифных последствий для областного бюджета (вариант № 1 централизованная система)

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф для населения | руб/Гкал | 2808 | 3881,38 | 9239 | 10023 | 11069 |
| Тариф СТ Ирк. Обл. | руб/Гкал | 1600,8 | 1640,8 | 1888,1 | 2729,9 | 4726,3 |
| Дотации из бюджета | руб/Гкал | 1207,2 | 2240,6 | 7350,9 | 7293,1 | 6342,7 |
| Реализация населению | Гкал/год | 131398 | 137968 | 140727 | 189600 | 165900 |
| Доля населения в потреблении тепловой энергии | %% | 85% | 85% | 85% | 80% | 70% |
| Общий объем дотаций из областного бюджета из-за разности тарифов | млн. руб./год | 158,6 | 309,1 | 1034,5 | 1382,8 | 1052,3 |
| Дотации, требуемые для компенсации сверхнормативных потерь | млн. руб./год | 191,427 | 241,593 | 383,38 | 178,249 | 0 |
| Всего дотации | млн. руб./год | 350,0 | 550,7 | 1417,9 | 1561,0 | 1052,3 |

Таблица 12.3.5. Оценка тарифных последствий для областного бюджета (вариант № 3 децентрализованная система)

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф для населения | руб/Гкал | 2808 | 3881,38 | 7406 | 8007 | 9002 |
| Тариф СТ Ирк. Обл. | руб/Гкал | 1600,8 | 1640,8 | 1888,1 | 2729,9 | 4726,3 |
| Дотации из бюджета | руб/Гкал | 1207,2 | 2240,6 | 5517,9 | 5277,1 | 4275,7 |
| Реализация населению | Гкал/год | 131398 | 137968 | 140727 | 189600 | 165900 |
| Доля населения в потреблении тепловой энергии |  | 85% | 85% | 85% | 80% | 70% |
| Общий объем дотаций из областного бюджета | млн руб/год | 158,6 | 309,1 | 776,5 | 1000,5 | 709,3 |

Часть 12.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Согласно п. 161 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения базовыми принципами оценки эффективности инвестиций в системы теплоснабжения независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей, должны являться:

- сопоставимость условий сравнения разных проектов (прежде всего энергетическая сопоставимость);

- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода);

- моделирование финансирования проектов, включающее все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и их расход за расчетный период;

- принцип положительности и максимизации инвестиционного эффекта;

- учет фактора времени.

Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

– для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

– для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

– для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

– для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

– в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.

В табл. 12.4.1 проводится сопоставление рассматриваемых вариантов применительно к выбору приоритетного сценария развития системы теплоснабжения г. Байкальска по критериям: условия финансирования, сроки реализации, энергетическая эффективность и тарифные последствия.

Таблица 12.4.1. Оценка эффективности инвестиций по условиям финансирования, срокам реализации, энергетической эффективности и тарифным последствиям

| Вариант | Объем инвестиций, млн руб. | Сроки реализации | Потери, Гкал/ч | Тариф, тыс. руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант №1 – развития централизованной системы | 1339,34 | 2029 г. – установка электрокотельных. 2032 – реконструкция тепловых сетей | 10,5 Гкал/ч – в 2029 г. 5 Гкал/ч – в 2036 г. | 9,2 (без учета инвестиций) |
| Вариант №2 – развития децентрализованной системы | 8816 | 2029 г. – реконструкция внутригородских систем электроснабжения. 2029 г. – устройство и подключение к сетям автономных и/или групповых электрокотельных | 1 Гкал/ч в 2029 г. | 7,4 (без учета инвестиций) |

Часть 12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В настоящее время единственным теплоисточником г. Байкальска является ТЭЦ г. Байкальска. Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме.

В сентябре 2013 года основное производство комбината (варка целлюлозы) было остановлено, Дальнейшая эксплуатация ТЭЦ в этих условиях была признана неэффективной, так как тепловые нагрузки города существенно ниже тепловой мощности ТЭЦ, было принято решение о строительстве нового замещающего теплоисточника. Вскоре после закрытия БЦБК последовал правительственный запрет на строительство угольных теплоисточников на берегу Байкала.

С 2015 года в связи с запретом строительства теплоисточников, работающих на угле, рассматривались различные экологически чистые варианты генерации тепловой энергии.

В соответствии с протоколом совещания в Правительстве Российской Федерации от 20.08.2021 №ВА-П11-53пр; Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России, Минприроды России, правительством Иркутской области и администрацией Байкальского муниципального образования поддержан вариант строительства котельной мощностью 80 Гкал/час на биотопливе (пеллеты и опилки). Общий объем инвестиций в реализацию варианта определен в размере 8123 млн. руб. (Строительство котельных – 4709 млн. руб., реконструкция тепловых сетей – 3414 млн. руб.). Минэнерго России совместно с Государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» было поручено дополнительно проработать предложения по использованию электроотопления в Байкальском муниципальном образовании в качестве альтернативного проекта теплоснабжения города. Рабочей группой Минэнерго с состав которой вошли специалисты Минэнерго России; Государственной корпорации «ВЭБ.РФ»; Ассоциации «НП Совет рынка»; АО «Техническая Инспекция ЕЭС»; АО «СО ЕЭС»; ПАО «Россети»; ООО «Байкал.ЦЕНТР»; ООО «ЕН+Девелопмент» (далее «рабочая группа Минэнерго»), разработан проект альтернативного варианта реконструкции и развития системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования (далее «проект Минэнерго», предусматривающий переход на систему теплоснабжения с групповой централизацией и использованием электрической энергии для генерации тепла на 10 электрокотельных на базе индукционных котлов общей мощностью 185 МВт к 2036 году. Общие капитальные затраты оцениваются в размере 6044 млн. руб., в том числе на строительство котельных 3950 млн. руб. прокладка новых тепловых сетей – 2094 млн. руб. (в ценах 2021 года).

В 2023 году силами ООО «Сибэнергосбережение» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2023-2033 годы». В этой работе обосновывается сохранение открытой схемы горячего водоснабжения. Схема была утверждена постановление администрации Байкальского городского поселения от 01.07.2023 г №529-п. Однако, из-за многочисленных замечаний в конечном счете не принята.

В 2024 году силами ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» выполнена актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2025-2035 годы». В работе предложена децентрализованная система теплоснабжения на основе автономных электрокотельных для каждого объекта или группы объектов. Отказ от тепловых сетей обеспечивает существенное снижение объема необходимых инвестиций до уровня 4130 млн. руб. и сокращения сроков реализации до 2-х лет.

В 2025 году силами ООО «Прогресс» выполнена актуализация схемы теплоснабжения г. Байкальск. В работе предложено устройство 4 электрокотельных и реконструкция тепловых сетей. Объем инвестиций на устройство электрокотельных и реконструкцию тепловых сетей оценивается в размере 7 729,7 млн. руб.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 13.1. Общие положения

Раздел 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Байкальского городского поселения» утверждаемой части актуализированной схемы теплоснабжения г. Байкальска выполнена в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения (п.79), утвержденными Постановлением Правительства РФ от22.02.2012 в редакции по состоянию на 2025 г.

Часть 13.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения Байкальского городского поселения, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются впервые.

Часть 13.3. Индикаторы, характеризующих динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения

В Байкальском городском поселении имеется одна система теплоснабжения, включающая микрорайоны Гагарина, Восточный, Строитель, м-ны Южный и Красный Ключ;  Промзону (территория бывшей БЦБК). В ближайшей перспективе добавляются ОЭЗ ОЭЗ «Предгорная» и ОЭЗ «Прибрежная», которые являются подсистемами формируемой в соответствии с Программой социально- экономического развития г. Байкальска до 2040 г. (далее «Программа») ОЭЗ «Ворота Байкала».

С учетом складывающейся ситуации можно выделяются три этапа развития спроса на тепловую мощность в системах теплоснабжения г. Байкальска:

На первом этапе 2026–2030 гг. нет оснований ожидать рост спроса на тепловую мощность. Это переходный период, в течение которого должна быть проведена реконструкция системы внешнего электроснабжения в целях обеспечения возможности технологического подключения электрокотельных. В этот период должны установлены новые группы электрокотельных: группа котельных К2-1, К2-2 мощностью 25 МВт каждая м-на Гагарина и группа котельных К3-1, К3-2 мощностью по 25 МВТ в м-не Южный. До конца отопительного сезона 2029–2029 гг. единственным теплоисточником системы теплоснабжения г. Байкальска будет являться ТЭЦ г. Байкальска. В целях обеспечения надежности функционирования системы теплоснабжения в этот период планируется проведение мероприятий, представленных в Приложении П7.1. к главе 7 обосновывающих материалов. До начала отопительного периода 2028- 2029 гг. необходимо полностью перевести объекты теплопотребления на питание от новых группы электрокотельных и вывести из эксплуатации ТЭЦ.

На втором этапе в период 2030–2032 гг. можно ожидать незначительный рост спроса на тепловую мощность. На третьем этапе 2032–2036 гг. прогнозируется ускорение социально-экономического развития и, соответственно, спроса на тепловую мощность.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой системы, за счет ее расширения, отражены в табл. 14.3.1. и табл. 14.3.2.

В период после 2028 года предполагается дальнейшее развитие системы за счет развития инфраструктуры города, Промзоны и ОЭЗ. Тем не менее, все зоны Байкальского городского поселения будут входить в единую систему теплоснабжения с ЕТО ООО «Теплоснабжение».

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой системы, за счет ее расширения, отражены в табл. 13.2.1. и табл.13.2.2.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения разрабатываются в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат оценки существующих и перспективных значений индикаторов, определенных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения

Часть 13.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе ТЭЦ

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжения» также как и индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, разрабатываются на два периода, в течение которых система теплоснабжения обеспечивается разными теплоисточниками: в первом периоде 2025–2026 гг. – от ТЭЦ; во втором периоде с 2029 г. и далее от новых групп электрокотельных.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжения», с учетом перспективного изменения этой системы, за счет ее расширения, отражены в табл. 14.4.1.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения разрабатываются в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат оценки существующих и перспективных значений индикаторов, определенных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения

Часть 13.4. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения разрабатываются в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат оценки существующих и перспективных значений индикаторов, определенных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Индикаторы, характеризующие динамику показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, в системе теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжения» также как и индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, разрабатываются на период 2026-2029 гг., в течение которого система теплоснабжения обеспечивается от ТЭЦ.

С сентября 2029 года и далее теплоснабжение микрорайонов Гагарина, Строитель, Южный и Красный Ключ будет осуществляться от новых групп электрокотельных. С 2026 года должна начаться работа по реконструкции тепловых сетей. Предполагается, что реконструкция тепловых сетей будет осуществляться поэтапно до 2032 г.

Индикаторы, характеризующие показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя в период до мая 2029 года от источника тепловой энергии к потребителям ТЭЦ г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжения», отражены в табл. 13.4.1.

Индикаторы, характеризующие показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя после 2029 года от новых групп электрокотельных к потребителям системы теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжения», с учетом перспективного изменения этой системы, отражены в табл. 13.4.2.

Таблица 13.2.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение» в период 2021-2026 гг

|  | Теплоисточник ТЭЦ г. Байкальска | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 360,917 | 362,917 | 363,617 | 363,417 | 362,917 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 288,817 | 288,817 | 288,817 | 288,817 | 288,817 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 71,1 | 71,1 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 46,38 | 47,86 | 49,29 | 54,76 | 60,8 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 39,423 | 40,681 | 41,897 | 46,546 | 51,68 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 31,538 | 32,545 | 33,517 | 37,2368 | 41,344 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 7,8846 | 8,1362 | 8,3793 | 9,3092 | 10,336 |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 6,957 | 7,179 | 7,3935 | 8,214 | 9,12 |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 5,7047 | 5,8868 | 6,0627 | 6,73548 | 7,4784 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 159,500 | 161,095 | 162,706 | 164,333 | 157,540 |
| 4.1.1. | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 135,575 | 136,931 | 138,300 | 139,683 | 131,869 |
| 4.1.2. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 108,460 | 109,545 | 110,640 | 111,746 | 105,495 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 27,115 | 27,386 | 27,660 | 27,936 | 26,373 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 23,925 | 24,164 | 24,406 | 24,649 | 23,271 |
| 4.2.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 19,140 | 19,331 | 19,525 | 19,719 | 18,616 |
| 4.2.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 4,785 | 4,833 | 4,881 | 4,929 | 4,654 |
|  | Площадь жилого фонда | тыс м2 | 288,82 | 288,817 | 290,317 | 292,017 | 299,217 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,469 | 0,469 | 0,472 | 0,474 | 0,624 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,0701 | 0,0714 | 0,0724 | 0,075 | 0,0814 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,038 | 0,0378 | 0,0376 | 0,035 | 0,0327 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,0072 | 0,0075 | 0,0077 | 0,0091 | 0,0109 |

Таблица 13.2.2. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе

теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение»

| № | Показатель | Единицы измерения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая отапливаемая площадь | тыс. м2 | 361,617 | 362,217 | 363,917 | 368,017 | 386,417 | 480,417 |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 288,817 | 288,817 | 290,317 | 292,017 | 299,217 | 336,217 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 72,8 | 73,4 | 73,6 | 79,9 | 87,2 | 144,2 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 70,2 | 70,62 | 70,63 | 74,86 | 82,0 | 90,57 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 31,605 | 37,93 | 45,51 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 26,2 | 31,5 | 37,8 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 6,4 | 7,7 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 40,1 | 40,52 | 40,53 | 43,255 | 44,1 | 45,1 |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 32,1 | 32,4 | 32,4 | 34,6 | 35,3 | 36,0 |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,7 | 8,8 | 9,0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 216,644 | 217,879 | 230,840 | 242,382 | 291,728 | 346,651 |
| 4.1.1. | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 135,575 | 135,575 | 136,9 | 138,3 | 186,7 | 224,0 |
| 4.1.2. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 113,883 | 113,883 | 115,022 | 116,172 | 156,832 | 188,2 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 21,692 | 21,692 | 21,9 | 22,1 | 29,9 | 35,8 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 81,07 | 82,30 | 93,91 | 104,08 | 105,02 | 122,60 |
| 4.2.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 63,23 | 64,20 | 73,25 | 81,18 | 81,92 | 95,63 |
| 4.2.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 17,84 | 18,11 | 20,66 | 22,90 | 23,11 | 26,97 |
|  | Площадь жилого фонда | тыс м2 | 288,82 | 288,817 | 290,317 | 292,017 | 299,217 | 336,217 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,469 | 0,469 | 0,472 | 0,474 | 0,624 | 0,666 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,038 | 0,0378 | 0,0376 | 0,035 | 0,0327 | 0,0327 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0072 | 0,0075 | 0,0077 | 0,0091 | 0,0109 | 0,0109 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,0148 | 0,0152 | 0,0157 | 0,0174 | 0,0193 | 0,0193 |

Таблица 13.3.1. Индикаторы, характеризующие прогноз динамики функционирования источников тепловой

энергии в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение»

| № | Показатель | Единицы измерения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая отапливаемая площадь | тыс. м2 | 361,617 | 362,217 | 363,917 | 368,017 | 386,417 | 480,417 |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 288,817 | 288,817 | 290,317 | 292,017 | 299,217 | 336,217 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 72,8 | 73,4 | 73,6 | 79,9 | 87,2 | 144,2 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 70,2 | 70,62 | 70,63 | 74,86 | 82,0 | 90,57 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 31,605 | 37,93 | 45,51 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 26,2 | 31,5 | 37,8 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 6,4 | 7,7 |
| 3.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | Гкал/ч | 40,1 | 40,52 | 40,53 | 43,255 | 44,1 | 45,1 |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 32,1 | 32,4 | 32,4 | 34,6 | 35,3 | 36,0 |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,7 | 8,8 | 9,0 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 216,644 | 217,879 | 230,840 | 242,382 | 291,728 | 346,651 |
| 4.1.1. | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 135,575 | 135,575 | 136,9 | 138,3 | 186,7 | 224,0 |
| 4.1.2. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 113,883 | 113,883 | 115,022 | 116,172 | 156,832 | 188,2 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 21,692 | 21,692 | 21,9 | 22,1 | 29,9 | 35,8 |
| 4.2. | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 81,07 | 82,30 | 93,91 | 104,08 | 105,02 | 122,60 |
| 4.2.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 63,23 | 64,20 | 73,25 | 81,18 | 81,92 | 95,63 |
| 4.2.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 17,84 | 18,11 | 20,66 | 22,90 | 23,11 | 26,97 |
|  | Площадь жилого фонда | тыс м2 | 288,82 | 288,817 | 290,317 | 292,017 | 299,217 | 336,217 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,469 | 0,469 | 0,472 | 0,474 | 0,624 | 0,666 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 | 6347,9 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,038 | 0,0378 | 0,0376 | 0,035 | 0,0327 | 0,0327 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,0072 | 0,0075 | 0,0077 | 0,0091 | 0,0109 | 0,0109 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,0148 | 0,0152 | 0,0157 | 0,0174 | 0,0193 | 0,0193 |

Таблица 13.4.1. Индикаторы, характеризующие динамику показателей тепловых сетей в период 2022 – 2026 гг.

| №п | Показатель | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей , в том числе: | км | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| 1.1. | Магистральных | км | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| 1.2. | Распределительных | км | 33,64 | 33,64 | 33,64 | 33,64 | 33,64 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 9415,1 | 9415,1 | 9415,1 | 9415,1 | 9415,1 |
| 2.1. | Магистральных | м2 | 5440,6 | 5440,6 | 5440,6 | 5440,6 | 5440,6 |
| 2.2. | Распределительных | м2 | 3974,5 | 3974,5 | 3974,5 | 3974,5 | 3974,5 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 3.1. | магистральных | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 3.2. | Распределительных | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 |
| 5. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4 |
| 6. | Магистральных | Гкал/ч | 2,17 | 2,232 | 2,356 | 2,418 | 2,48 |
| 6.1 | Распределительных | Гкал/ч | 1,33 | 1,368 | 1,444 | 1,482 | 1,52 |
| 6.2. | Количество повреждений в тепловых сетях | отказ | 114 | 142 | 153 | 169 | 179 |
| 7. | Удельная повреждаемость | отказ/км | 2,85 | 3,55 | 3,825 | 4,225 | 4,475 |
| 7.1. | магистральных | отказ/км | 5,00 | 4,17 | 5,33 | 6,33 | 6,67 |
| 7..2. | Распределительных | отказ/км | 2,47 | 3,76 | 3,94 | 4,26 | 4,53 |
| 8 | Расчетный расход теплоносителя | тонн/ч | 1117,5 | 1117,5 | 1117,5 | 1117,5 | 1117,5 |
| 9 | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 1363,9 | 1338,9 | 1399,9 | 1432,7 | 1489,63 |
| 10. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 11 | Фактическая подпитка | тонн/ч | 246,4 | 221,4 | 282,4 | 315,2 | 372,13 |

Таблица 13.4.2. Индикаторы, характеризующие прогноз динамики изменения показателей тепловых сетей (вариант №1 – централизованная система)

| №п | Показатель | Ед. изм. | 2028 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей , в том числе: | км | 29,4 | 30,2 | 35 | 40,4 |
| 1.1. | магистральных | км | 6,76 | 7,76 | 10,76 | 15,76 |
| 1.2. | Распределительных | км | 22,64 | 22,44 | 24,24 | 24,64 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 5649,0 | 5837,3 | 6119,8 | 6590,5 |
| 2.1. | магистральных | м2 | 1632,2 | 1751,2 | 5440,6 | 5440,6 |
| 2.2. | Распределительных | м2 | 4016,9 | 4086,1 | 679,2 | 1150,0 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3.1. | магистральных | лет | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3.2. | Распределительных | лет | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 45,5 | 52 | 57,75 | 85 |
| 5. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| 5.1. | Магистральных | Гкал/ч | 0,93 | 0,806 | 0,744 | 0,806 |
| 5.2. | Распределительных | Гкал/ч | 0,57 | 0,494 | 0,456 | 0,494 |
| 6. | Количество повреждений в тепловых сетях | отказ | 20 | 19 | 15 | 10 |
| 7. | Удельная повреждаемость | отказ/км | 0,5 | 0,475 | 0,375 | 0,25 |
| 7.1. | магистральных | отказ/км | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 7.2. | Распределительных | отказ/км | 0,41 | 0,35 | 0,32 | 0,26 |
| 8 | Расчетный расход теплоносителя в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети. | тонн/ч | 2073,9 | 2261,9 | 2237,9 | 2296,4 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 2263,9 | 2451,9 | 2347,9 | 2351,4 |
| 9.1. | Удельный расход теплоносителя | Тонн/Гкал | 48,0 | 51,9 | 45,2 | 41,2 |
| 10. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 155 | 119 | 95 | 87 |
| 11. | Фактическая подпитка | тонн/ч | 345 | 309 | 205 | 142 |

Таблица 13.4.3. Индикаторы, характеризующие прогноз динамики изменения показателей тепловых сетей (вариант №5 –децентрализованная система)

| №п | Показатель | Ед. изм. | 2028 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей , в том числе: | км | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 |
| 1.1. | магистральных | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Распределительных | км | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 2,50 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 3,93 | 5837,3 | 6119,8 | 6590,5 |
| 2.1. | магистральных | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Распределительных | м2 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 4,9 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 3.1. | магистральных | лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Распределительных | лет | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5 | 5 | 5,5 | 6 |
| 5. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5.1. | Магистральных | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Распределительных | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. | Количество повреждений в тепловых сетях | отказ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7. | Удельная повреждаемость | отказ/км | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,008 |
| 7.1. | магистральных | отказ/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Распределительных | отказ/км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Расчетный расход теплоносителя | тонн/ч | 25 | 27,5 | 30 | 35 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 25 | 27,5 | 30 | 35 |
| 10. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 1 | 1 | 1,1 | 1,25 |
| 11. | Фактическая подпитка | тонн/ч | 1 | 1 | 1,1 | 1,25 |

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

При оценке тарифных последствий учитываются документы:

Приказ службы по тарифам Иркутской области №79-386 спр от 18 декабря 2025 года «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области

Данным приказом устанавливаются тарифы:

- в 2026 году 2045,71 руб/Гкал для населения, 2372,94 руб/Гкал – для юридических лиц, далее рост на 3,5% в год.

- Тариф на воду в 2024 году - в 2024 году 0,28 руб/тонна.

- Тариф на воду для населения в 2025 году 0,33 руб/тонна.

- При расчете тарифа на горячую воду считаем, что в бойлерах она нагревается на 60С (с 5°С до 65°С). Таким образом на нагрев 1 тонны воды с 05° С до 65 °С расходуется 0,06 Гкал/(тонна *60°С).

Часть 14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

В табл. 14.1.1. – 14.1.2. Представлены тарифные модели и результаты расчетов тарифов на теплоснабжение для хозрасчетных организаций и юридических лиц (с учетом инвестиций) и для населения (без инвестиций и бюджетных организаций).

Таблица 14.1.1. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение) с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС), (без инвестиций), прогноз на 2030 г.

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 6,1 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн. руб | 1172,725 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн. руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн. руб | 10,836 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн. руб | 24 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн. руб | 1232,725 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн. руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн. руб | 0,0 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн. руб. | 1256,1 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 8,539 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 9,239 |

Таблица 14.1.2. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение) с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС), (с инвестициями) прогноз на 2030 г.

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 6,1 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн. руб | 1172,73 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн. руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн. руб | 10,84 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн. руб | 24,00 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн. руб | 1232,73 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн. руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн. руб | 1027,3 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн. руб. | 2283,4 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 15,523 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 16,223 |

Таблица 14.1.2. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение) с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС), (без инвестиций) прогноз на 2032 г.

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 6,7 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн. руб | 1288,075 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн. руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн. руб | 10,836 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн. руб | 24 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн. руб | 1348,075 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн. руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн. руб | 0,0 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн. руб. | 1371,5 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 9,323 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 10,023 |

Таблица 14.1.3. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Теплоснабжение) с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС), (без инвестиций) прогноз на 2036 г

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 7,5 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн. руб | 1441,875 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн. руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн. руб | 10,836 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн. руб | 24 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн. руб | 1501,875 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн. руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн. руб | 0,0 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн. руб. | 1525,3 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 10,369 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 11,069 |

Часть 14.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации схемы теплоснабжения представлены на рис. 14.1.

Резкий рост тарифов в 2027 году вызван переходом с относительно дешевого топлива – угля на электрогенерацию тепловой энергии.

Рис. 14.1. Динамика текущих и прогноз перспективных тарифов

Часть14.3. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

В табл. 12.4.1. – 12.4.3. главы 12 обосновывающих материалов представлены оценки тарифных последствий для областного бюджета в части покрытия выпадающих доходов для ЕТО. Для оценки тарифа для населения использованы прогнозные оценки службы по тарифам Иркутской области в части предполагаемого роста 3,5% в год.

В табл. 12.3.1 представлены оценки тарифных последствий для потребителей и областного бюджета при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Таблица 14.3.1. Оценка тарифных последствий для областного бюджета

| Показатели | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф для населения | руб/Гкал | 2808 | 3881,38 | 9239 | 10023 | 11069 |
| Тариф СТ Ирк. Обл. | руб/Гкал | 1600,8 | 1640,8 | 1888,1 | 2729,9 | 4726,3 |
| Дотации из бюджета | руб/Гкал | 1207,2 | 2240,6 | 7350,9 | 7293,1 | 6342,7 |
| Реализация населению | Гкал/год | 131398 | 137968 | 140727 | 189600 | 165900 |
| Доля населения в потреблении тепловой энергии | %% | 85% | 85% | 85% | 80% | 70% |
| Общий объем дотаций из областного бюджета из-за разности тарифов | млн. руб./год | 158,6 | 309,1 | 1034,5 | 1382,8 | 1052,3 |
| Дотации, требуемые для компенсации сверхнормативных потерь | млн. руб./год | 191,427 | 241,593 | 383,38 | 178,249 | 0 |
| Всего дотации | млн. руб./год | 350,0 | 550,7 | 1417,9 | 1561,0 | 1052,3 |

## Часть 14.5. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

По оценкам рабочей группы Минэнерго экономически обоснованный тариф тепловую энергию, при реализации проекта схемы теплоснабжения г. Байкальска, подготовленного рабочей группой, в основе которой предусматривается строительство 10 электрокотельных и прокладка тепловых сетей из сшитого полиэтилена, - составит 3,778 тыс. руб/Гкал. Эта оценка основана на выполненном рабочей группой (в 2021 году) прогнозном расчете стоимости электроэнергии в размере 2,6 руб/кВт*ч.

В настоящее время (2026 год) стоимость электроэнергии СП для юридических лиц в Иркутской области по данным службы по тарифам Иркутской области составляет 5,1 руб/кВт*ч. При прогнозном росте тарифов на электроэнергию 3% в год стоимость электрической энергии к 2030 году составит 6,1 руб/кВт*ч, а экономически обоснованный тариф на тепловую энергию при варианте централизованной системы с 5 котельными составит около 9239 руб/Гкал.

# ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с пунктом 83 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства №154 от22.02.2012, Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" содержит:

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2024 № 1388)

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276)

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии) , на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Согласно 84. Требований актуализированная схема теплоснабжения в главе 15 содержит описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

Часть 15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Байкальского городского поселения.

В табл. 15.1.1. представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании г. Байкальск. В г. Байкальске имеется одна система теплоснабжения. Источником единой системы теплоснабжения г. Байкальска является ТЭЦ г. Байкальска (ТЭЦ бывшего БЦБК).

Таблица 15.1.1. Реестр систем теплоснабжения города Байкальск

| Источник | Система теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ г. Байкальска | Система теплоснабжения г. Байкальска | ООО "Теплоснабжение" |

Решение о присвоении статуса ЕТО ООО «Теплоснабжение». определённо постановлением главы администрации Байкальского городского поселения от от 12 июля 2017 г. № 442-п.

Часть 15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в табл. 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающих организаций города Байкальска

| Источник | Наименование единой теплоснабжающей организации | Система теплоснабжения, входящая в состав ЕТО |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ г. Байкальска | ООО "Теплоснабжение" | Система теплоснабжения г. Байкальска |

## Часть 15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 27.05.2023) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами организации теплоснабжения...

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением: главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек.

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО представлено в табл. 15.3.1. и 15.3.2. и 15.3.3.

ООО «Теплоснабжение» г. Байкальска осуществляет свою деятельность по Договору аренды имущества ТЭЦ № 16-17-АН от 03 августа 2017 года. Арендодатель – Администрация Байкальского городского поселения. Кадровый состав и контролируемые производственные мощности позволяют рассчитывать, что ООО «Теплоснабжение» способно обеспечить надежную работу новой системы теплоснабжения г. Байкальска.

Рабочая мощность источника тепловой энергии в границах зоны деятельности ЕТО составляет 292,6 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей в границах зоны деятельности ЕТО ООО «Теплоснабжение составляет 44,61 км. (в двухтрубном исчислении). Таким образом, в соответствии с критериями, приведенными в п. 15.3. настоящей главы, на статус ЕТО в системе теплоснабжения города Байкальска может претендовать единственная организация ООО «Теплоснабжение».

## Часть 15.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки от других теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

## Часть 15.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В табл. 15.2.1. представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании г. Байкальск.

## Часть 15.6. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Зона деятельности ООО «Теплоснабжение» как ЕТО распространяется на всю территорию города Байкальска, в том числе – на единственный теплоисточник ТЭЦ г. Байкальска.

## Часть 15.7. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

Постановлением администрации Байкальского городского поселения от12 июля 2017 года №442 ООО «Теплоснабжение присвоен статус ЕТО. Изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО до начала актуализации схемы теплоснабжения не происходило.

В табл. 15.7.1. представлен анализ изменений изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций

Таблица 15.3.1 Обоснование соответствия организации, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | 292,8 | ООО «Теплоснабжение» | 10,0 | Источник, тепловые сети | Договор аренды | 3234,2 | Заявок не было |

Таблица 15.3.2. Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО

| N системы теплосна бжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО | Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ г. Байкальска | ООО «Теплоснабжение» | ООО «Теплоснабжение»; | Владение на правах договора аренды единственным источником тепловой энергии. Единственная организация, способная обеспечить надежность теплоснабжения: Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, 10 тыс. руб. ООО «Теплоснабжение» располагает техническими возможностями, квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению и температурными режимами системы теплоснабжения. Постановлением администрации Байкальского городского поселения от 12 июля 2017 года №442 ООО «Теплоснабжение присвоен статус ЕТО. |

Таблица 15.3.3 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источник, Гкал/ч | Теплоснабжающие организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ г. Байкальска | 292,8 | ООО «Теплоснабжение» | 10,0 | Теплоисточник, тепловые сети | Договор аренды Договор аренды | 3324,2 | Заявок не было | 1 | ООО «Теплоснабжение» | пп. 10, 11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

II. Критерии, порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации и требования к ее деятельности (в ред. Постановления Правительства РФ)

Таблица 15.7.1. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в поселении

79

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ г. Байкальска | ООО "Теплоснабжение" | ТЭЦ г. Байкальска, магистральными участками тепловых сетей и внутриквартальными сетями на Промплощадке и внутри города | 1 | ООО "Теплоснабжение" | Добавляются участки от К1 к ОЭЗ, Прибрежная", от К2 к сети, и К3 от К3 к ТК-37 сети | После реализации актуализированной схемы теплоснабжения вместо ТЭЦ будут функционировать электрокотельные |

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 16.1. Общие положения

Книга реестров содержит программы технических и технологических мероприятий по развитию системы теплоснабжения города Байкальского городского поселения на период до 2036 года.

Книга реестров включает:

реестр мероприятий нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности).

При этом первая группа мероприятий включает ремонтные мероприятия, планируемые на действующем теплоисточнике ТЭЦ в целях обеспечения работоспособности ТЭЦ в переходный период до 2029 года. Следующие группы мероприятий связаны с устройством новых теплоисточников – групп электрокотельных:

- К1-1 мощностью 16 МВт, К1-2 мощностью 10 МВт в Промзоне;

- К2-1 мощностью 25 МВт, К2-2 мощностью 25 МВт в м-не Гагарина;

- К3-1 мощностью 25 МВт, К3-2 мощностью 25 МВт в м-не Южный,

в составе централизованной системы теплоснабжения г. Байкальска.

Актуализированная схема теплоснабжения Байкальского городского поселения предусматривает мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Актуализированная схема теплоснабжения Байкальского городского поселения Учитывает мероприятия по устройству точек технологического присоединения электрокотельных к внешним сетям электроснабжения.

Обоснование предложений, включенных в реестр мероприятий, приведено:

для источников тепловой энергии (мощности) – в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепло вой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

для тепловых сетей и теплосетевых объектов – в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Мероприятия по устройству электронагревателей для существующих и перспективных объектов предполагается реализовывать при обращении застройщика на проведение мероприятия. В ином случаи реализация этих мероприятий не потребуется.

В реестрах присутствует шифр проектов вида A-I-К-N, где A – номер зоны деятельности ЕТО. В г. Байкальске функционирует единственное ЕТО – ООО «Теплоснабжение», поэтому во всех позиция сохраняется номер 001.

B – номер группы проектов. При этом:

- I= 01  - группа проектов на источниках тепловой энергии;

К – номер подгруппы проектов; При этом

N – порядковый номер проекта в составе ЕТО. Подробная расшифровка представлена в таблице ниже.

Часть 16.2 Перечень мероприятий нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения Байкальского городского поселения на период до 2035 года

Детальное описание мероприятий приведено в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Байкальского городского поселения на период до 2036 года:

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения;

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

Часть 16.3. Перечень мероприятий нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 16.2.1.

Детальное описание мероприятий приведено в документе в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Байкальского городского поселения на период до 2036 года. Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения» и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Байкальского городского поселения на период до 2035 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Таблица 16.2.1 - Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) N 001 ООО «Теплоснабжение», млн. руб. руб. (с НДС)

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 391,6 | 1426,2 | 1512,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн. руб. | 391,6 | 1426,2 | 1512,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | В процентах от плана | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 873,5 | 1015,0 | 690,5 | 690,5 | 547,2 | 1534,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 873,5 | 1015,0 | 690,5 | 690,5 | 547,2 | 1534,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Всего накопленным итогом | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 1265,1 | 2441,2 | 2203,3 | 690,5 | 547,2 | 1534,3 | 0,0 | 0,0 | 292,8 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 1265,1 | 3706,2 | 5909,5 | 6599,9 | 7147,2 | 8681,4 | 8681,4 | 8681,4 | 8974,2 | 8974,2 | 8974,2 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Средства бюджетов | млн. руб. | 1265,1 | 2441,2 | 2203,3 | 690,5 | 547,2 | 1534,3 | 0,0 | 0,0 | 292,8 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии ТЭ ТЭЦ) | руб./Гкал. | 2475 | 3881,38 | 3920 | 3999 | Производство тепловой энергии на ТЭЦ прекращается |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии ЭК | руб./Гкал. | 0 |  |  |  | 9239 | 9680 | 10023 | 10200 | 10300 | 10700 | 11069 |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 679 | 679 | 679 | 679 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 3154 | 4560 | 4599 | 4678 | ####### | 10380 | 10723 | 10900 | 11000 | 11400 | 11769 |
| 14.1. | Тариф на тепловую энергию от ТЭ ТЭЦ) | руб./Гкал. | 2475 | 3881,38 | 3920 | 4677,6 | производство тепловой энергии на ТЭЦ прекращается |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Тариф на тепловую энергию от электрокотельной | руб./Гкал. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9939 | 10380 | 10723 | 10900 | 11000 | 11400 | 11769 |
| 15. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 4,30% | 4,30% | 4,00% | 8,00% | 112,48% | 121,91% | 129,24% | 133,03% | 135,16% | 143,71% | 151,60% |
| 15.1. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя от ТЭ ТЭЦ) | % | 4,30% | 4,30% | 4,00% | 8,00% | Производство тепловой энергии на ТЭЦ прекращается |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % | 4,30% | 4,30% | 4,00% | 8,00% | 112,48% | 121,91% | 129,24% | 133,03% | 135,16% | 143,71% | 151,60% |

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Вводная часть

Настоящая глава сформирована на основе замечаний к проекту схемы теплоснабжения Байкальского городского поселения на период до 2036 года (актуализация на 2027 год), размещенному в соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 02 марта 2026 г. на официальном сайте администрации Байкальского городского поселения.

В период после опубликования схемы теплоснабжения на сайте поступили замечания от 15 организаций, в том числе:

1. Акционерное общество «Иркутская электросетевая компания»

2. МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России)

4. СОВЕТ ПРОИЗВОЛИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ, 19.03.2026 _№ 26/72-СП

5. НИУ Московский энергетический институт.

6. Департамент развития электроэнергетики Минэнерго РФ.

7. ИГЭУ

8. Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН.

9. НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО по содействию внедрению энергоэффективных технологий «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»

10. АО «Техническая инспекция ЕЭС»

11. «Союз ТеплоНаладка»

12. Акционерное общество «Системный оператор единой энергетической системы»

Филиал АЛ «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ).

13. Ассоциация «НП СОВЕТ РЫНКА»

14. ЦЭРС Министерства ЖКХ Иркутской области

15. ООО «Теплоснабжение» г. Байкальска

Прежде чем приступить к ответу на замечания, необходимо дать следующие пояснения:

Значительная часть замечаний вызвана тем фактом, что исходные данные для разработки схемы теплоснабжения менялись в ходе проведения работы, что неизбежно повлияло на качество работы:

В первоначальном варианте до января 2026 года в качестве приоритетного варианта рассматривался вариант устройства электрокотельной №2 с начальной мощностью 35 МВт в районе НГВ -1 микрорайон Гагарина, электротельной №3 с первоначальной мощностью 25 МВт. – в районе НГВ-3 (граница микрорайонов Гагарина и Южный). Сведения о возможных ограничениях по мощности электроснабжения отсутствовали.

В январе 2026 от администрации г. Байкальска поступила информация о возможных местах размещения и мощности электрокотельных:

- Электрокотельная №2 - (промплощадка БЦБК) (кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:1162), мощность 40,5 МВт (29,2 для м-на Гагарина и 11,4 – для м-на Строитель);

- Электрокотельная №3 – 20,7 Мвт, верхняя зона м-на Южный, городское поселение (кадастровый номер земельного участка 38:25:000000:1733).

Срок выполнения схемы теплоснабжения был определен до 01 марта 2026 года.

3. 10 февраля 2026 года состоялось совещание под председательством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева. На совещании была озвучена информация:

- проектирование подстанции ПС «Гора Соболиная» будет завершено не ранее 2031 года;

- На первом этапе необходимая мощность для-теплоснабжения города-Байкальска, без учёта потребностей для развития особой экономической зоны составляет 65,5 МВт-(без учёта нагрузки электрокотельной, расположенной на территории БЦБК, 15,5 МВт). Потребности в мощности Государственной корпорации развития «ВЭБ РФ» далее ВЭБ РФ) обеспечиваются в рамках разрешённой мощности, а также действующих договоров на-технологическое присоединение. При реализации инвестиционных проектов ВЭБ.РФ-возможно увеличение требуемой мощности еще на 24,1 МВт до-2050-года.

Тогда же была озвучена информация о предполагаемом запрете прокладки коммуникаций под железной дорогой.

17 марта (когда первая версия схемы теплоснабжения была разослана), поступило письмо от сетевого оператора АО «Иркутская электросетевая компания» с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ИЭСК» 2 (двух) электрокотельных Администрации Байкальского городского поселения №4619/25-ЮЭС (далее —ТУ на ТП) для 1-го этапа на 49 МВт (32 МВт для электрокотельной №2 и 17 МВт – для электрокотельной №3 (м-н Южный).

Срок завершения схемы теплоснабжения определен до 01 апреля 2026 года.

После последнего совещания от 06 апреля 2026 г. решением губернатора Иркутской области И.И. Кобзева были определены главные параметры схемы: 5 электрокотельных: электрокотельная №1 – в Промзоне 16 МВт, электрокотельные №№2-1 и 2-2 в м-не Гагарина по 25 МВт каждая; электрокотельные 3-1 и 3-2 в микрорайоне Южный по 25 МВт каждая. Срок перевода на электроотопление начало отопительного сезона 2029 -2030 гг.

Позже (22 апреля) последовало уточнение, что мощность электроснабжения в двух точках подключения может быть доведена до 110 МВт (по 55 МВт на каждую).

Таким образом, это пятая редакция схемы теплоснабжения.

При рассмотрении любых вариантов необходимо учитывать следующее обстоятельство:

В первоначальном варианте работы считалось, что перевод системы теплоснабжения необходимо завершить до начала отопительного сезона 2028- 2029 года. Это требование определено состоянием существующего теплоисточника ТЭЦ г. Байкальск, в особенности состояние золоотвалов. Это требование содержится в постановлениях Правительства РФ и поручениях Президента РФ. Таким образом, следует исключить варианты, которые сопровождаются риском срыва сроков реализации запланированных мероприятий. С учетом этого обстоятельства при работе до 02 апреля 26 в качестве определяющего критерия принималась техническая возможность реализации сценария до начала отопительного сезона 2029-2030 гг. После совещания от 06 апреля 2026 г. сроки перевода города Байкальск на электротопление перенесены на 2029 -2030 г. Изменение сроков повлекло изменения в расчетах стоимости ряда мероприятий. Есть основания полагать, что эти сроки в дальнейшем будут изменены.

Наибольшее количество замечаний вызвал вариант приоритетного сценария, предусматривающего устройство пеллетной котельной. Срочное включение этого сценария потребовалась после совещания 10 февраля 2026 года под председательством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева, на котором было озвучена информация о возможном переносе сроков устройства точек подключения электрокотельных на период после 2031 года. После поступления замечаний от АО «ИЭСК» с техническими условиями для технологического подключения электрокотельных к электрическим сетям АО «ИЭСК» варианты №№3 и 4, предусматривающие устройство пеллетных котельных, исключены из обосновывающих материалов и утверждаемой части. Следует отметить, что пеллетные и газовые котельные в г. Байкальске де-факто устанавливаются отдельными владельцами. С учетом возможных цен на тепловую энергию после перевода г. Байкальск на электроотопление имеются все основания полагать, что число объектов, переводимых на автономные пеллетные котлы будет увеличиваться. Следует также отметить, что пеллетные и газовые котлы считаются экологически чистыми и не входят в перечень запрещенных теплоисточников, указанных в Постановлении Правительства от 31 декабря 2020 -г. М№:2399.

Из всех замечаний непосредственно против децентрализованной системы можно отметить замечание от АО «Техническая инспекция ЕЭС: «Предложенный в качестве приоритетного вариант развития №`3 систем теплоснабжения г. Байкальска- противоречит требованиям ч.1, ст.3: Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ: «О: теплоснабжении» децентрализация системы теплоснабжения не обоснована в установленном порядке.

Здесь можно указать, что в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О: теплоснабжении» не только предусмотрены варианты с децентрализованными системами, таким образом предлагаемый вариант децентрализованной системы не противоречит требованиям ч.1, ст.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Серия замечаний, в том числе от Департамента развития электроэнергетики Минэнерго, ИСЭМ СОРАН, ИГЭУ, относится к отсутствию электронной модели схемы в соответствии с Методическими указаниями. Здесь следует указать, что в абзаце 2, п.2 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ №154, указывается, что разработка электронной схемы для населенных пунктов с численностью населения до 100 тыс. чел. не является обязательным. С учетом ограниченного времени и средств, выделенных на проведение актуализацию схемы теплоснабжения в работе использовались упрощенные электронные модели, разработанные в среде Excel.

Значительный объем замечаний, вызванный изменениями в исходных условиях, автоматически учтены при переработке схемы теплоснабжения с учетом последней версией технических условий. Тем не менее, значительно количество замечаний требует осмысления и учета.

Автор выражает благодарность всем организациям, взявшим на себя труд ознакомиться с представленными материалами и выдать замечания учет которых позволит довести работу до успешного завершения.

17.2. Перечень замечаний и предложений к проекту Схемы теплоснабжения и ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

В табл. 17.1. представлен перечень замечаний и предложений, поступившие до публичных слушаний схемы теплоснабжения; в процессе проведения публичных слушаний и замечаний, поступивших до 17 марта 2026 г.

Остальные замечания поступили позже. Детальный перечень замечаний и ответов представлен в Приложении П17.1

Таблица 17.1. Перечень замечаний и предложений к проекту Схемы теплоснабжения, поступивших до 17 марта 2026 г.

| Замечания к существующему тексту | Предложения новой редакции | Принятое решение |
| --- | --- | --- |
| Замечания от АО "ИЭСК" |  |  |
| 1. Для сценария с централизованной системой с 3-я электрокотельными (далее — вариант №1): |  |  |
| - В рассматриваемом варианте запрашиваемая мощность варьирует от 150 МВт до 155 МВт, что противоречит Протокольным решениям Совещания по вопросу перевода г. Байкальска на электроотопление от 10.02.2026 (далее — Протокол) и утвержденному Министром энергетики РФ | Провести коррекция мощностей в соответствии с техническими условиями | Проведена коррекция мощностей в соответствии с техническими условиями: 49 МВт на первом этапе, 65,5 МВт на втором этапе, 110 МВт, на третьем этапе. С учетом решения губернатора от 06 апреля 2026 проведена дополнительная коррекция |
| - Объемы электросетевого хозяйства необходимо предусмотреть с учетом проработки мероприятий (Приложение №1) и технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям АО «ИЭСК» 2 (двух) электрокотельных Администрации Байкальского город | Провести коррекция мощностей в соответствии с техническими условиями | Проведена коррекция мощностей в соответствии с техническими условиями. С учетом решения губернатора от 06 апреля 2026 проведена дополнительная коррекция |
| - Повторно обращаем внимание, что стоимость строительства объектов электросетевого хозяйства определена некорректно, о чем ранее сообщалось в письме АО «ИЭСК» от 30.06.2025 №ИЭСК-Исх-ИД-25-2651. | Проведен расчет затрат на устройство электросетевого хозяйство по укрупненным нормам НЦС 81-02-12-2024 | Проведен расчет затрат на устройство электросетевого хозяйство по укрупненным нормам НЦС 81-02-12-2024 |
| 2. Для альтернативных вариантов №2-5 схемы теплоснабжения: необходимо конкретизировать и указать требуемые электрические мощности, указать объемы строительства электросетевого хозяйства и стоимость их реализации. | Провести коррекция мощностей в соответствии с техническими условиями | Проведена коррекция мощностей в соответствии с техническими условиями С учетом решения губернатора от 06 апреля 2026 проведена дополнительная коррекция |
| 3. В схеме теплоснабжения необходимо: |  |  |
| - Учесть мероприятия, направленные на исключение дефицита электрической мощности в юго-восточной части ОЭС Сибири за КС «Братск-Иркутск» и сроки их реализации до 2030 г; | Эти мероприятия выходят за рамки задач, решаемых при актуализации схемы теплоснабжения |  |
| Сроки реализации привести в соответствии с утверждённым планом-графиком. | Учесть | Сроки и объемы ввода мощностей скорректированы с учетом плана-графика. С учетом решения губернатора от 06 апреля 2026 проведена дополнительная коррекция |

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 18.1. Общие сведения и положения

Согласно пункту 88 требований к схемам теплоснабжения Глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения", должна содержать реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.

При ретроспективном анализе изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения. следует указать следующие факты:

- При актуализации схемы теплоснабжения г. Байкальска в 2018 году в качестве приоритетного варианта был выбран вариант строительства 2-х пеллетных котельных. В соответствии с протоколом совещания в Правительстве Российской Федерации от 20.08.201 №ВА-П11-53пр, Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России, Минприроды России, правительством Иркутской Области и администрации Байкальского муниципального образования был поддержан вариант строительства пеллетной котельной 80 Гкал/час. Позже биотопливо (пеллеты и топливная щепа) были признаны неперспективными. Ни одно мероприятие, предлагаемое при актуализации схемы теплоснабжения г. Байкальска в 2018 году, не было выполнено.

- Министерством энергетики Российской Федерации (Письмо Заместителя Министра энергетики Российской Федерации №СП-15293/07 от 10.12.2021) предложен проект альтернативного варианта реконструкции и развития системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования, предусматривающий переход на систему теплоснабжения с групповой централизацией и использование электрической генерации тепловой энергии, разработанный рабочей группой, в состав которой вошли специалисты Минэнерго России; Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» , Ассоциации «НП Совет рынка», АО» Техническая инспекция ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», ООО «БАЙКАЛЦЕНТР», ООО «ЕН+Девелопмент». До настоящего времени (сентябрь 2025 года) ни одно мероприятие, предлагаемое рабочей группой Минэнерго, по актуализации схемы теплоснабжения г. Байкальска, не было выполнено.

- В 2023 году силами ООО «Сибэнергосбережение» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2023-2-33 годы». В данной работе обосновывается сохранение открытой схемы горячего водоснабжения. Схема была утверждена постановление администрации Байкальского городского поселения от 01.07.2023 г №529-п. Однако, из-за многочисленных замечаний в конечном счете не принята. До настоящего времени (июль 2024 года) ни одно мероприятие, предлагаемое в работе «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2023-2033 годы», не было выполнено.

При проведении актуализации схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2025-2035 годы в качестве одного из возможных сценариев развития системы теплоснабжения г. Байкальска, использован вариант устройства 10 электрокотельных, предложенный в проекте рабочей группы Минэнерго. Основные данные по варианту устройства 5 электрокотельных приняты для проекта актуализированной схемы теплоснабжения, выполненного силами ООО «Сибэнергосбережение». Из проекта актуализированной схемы теплоснабжения, выполненного силами ООО «Сибэнергосбережение», частично использованы данные относительно существующего состояния теплоисточника и тепловых сетей в главах 1 – 4 обосновывающих материалов.

В 2024 году силами ФГБОУ ВО «Иркутский национальный технический университет» выполнена работа по актуализации схемы теплоснабжение Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2025-2035 годы. В этой работе предложен сценарий по переводу системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования на децентрализованную схему с установкой автономных электрокотельных для каждого объекта при отказе от тепловых сетей. Актуализированная схема теплоснабжения была принята и утверждена администрацией Байкальского городского поселения, однако из-за отрицательной позиции Министерства энергетики РФ и областной администрации не была реализована.

В 2025 году силами ООО «Прогресс» выполнена работа по актуализации схемы теплоснабжение Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2025-2036 годы. В этой работе предложен сценарий по переводу системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования на децентрализованную схему с установкой 4-х электрокотельных и по реконструкции отказе тепловых сетей. Схема не принята из-за многочисленных замечаний.

В представляемой работе проведен детальный анализ возможных вариантов развития системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования с учетом сложившихся условий и ограничений. На основе результатов анализа дано обоснование приоритетного сценария. Предлагается сценарий по переводу системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования на децентрализованную схему с установкой автономных электрокотельных для каждого объекта при отказе от тепловых сетей Байкальского муниципального образования.

В табл. 18.1. представлен перечень изменений, внесенных в доработанную и актуализированную схему теплоснабжения.

Часть 18.2. Сведения о мероприятиях из утвержденной схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

В 2023 году силами ООО «Сибэнергосбережение» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2023-2033 годы». Схема была утверждена постановлением администрации Байкальского городского поселения от 01.07.2023 г №529-п. Однако, из-за многочисленных замечаний в конечном счете не принята. До настоящего времени (июль 2024 года) ни одно мероприятие, предлагаемое в работе «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2023-2033 годы», не было выполнено.

В 2024 году силами ФГБОУ ВО «Иркутский национальный технический университет» выполнена работа по актуализации схемы теплоснабжение Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2025-2035 годы. В этой работе предложен сценарий по переводу системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования на децентрализованную схему с установкой автономных электрокотельных для каждого объекта при отказе от тепловых сетей. Схема была утверждена постановлением администрации Байкальского городского поселения. Существенных замечаний по схеме не поступило. Однако, в конечном счете не принята.

Мероприятия по переводу системы теплоснабжения на децентрализованную схему также не выполнены.

Таблица 18.1. Сводный перечень изменений, внесенных в доработанную и актуализированную схему теплоснабжения

| Название документа | Раздел | Изменения, выполненные при актуализации |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть | Все разделы | По результатам совещания 06 апреля под руководством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева, в качестве приоритетного варианта принят вариант развития централизованной системы, предусматривающий строительство 2 новых групп электрокотельных по 50 МВт: в Промзоне около микрорайона Гагарина, в микрорайоне Южный. С учетом новых технических условий в актуализированную схему внесены соответствующие изменения и дополнения |
| Обосновывающие материалы | Все разделы | Главы, оформленные в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения от 2023 года в виде отдельных книг каждая, объединены в единую книгу в соответствии с редакцией Требований к схемам теплоснабжения от 2025 года. |
| Книга 1. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | Части 1-12 | Актуализированы, проведена коррекция- добавлена информации о существующем состоянии систем на 2025 и 2026 гг |
|  | Приложения | Оформлены Приложения: П1.3.1. Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения в зоне действия ЕТО. |
| Книга 2. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии | Части 1-7 | Актуализированы. Скорректированные данные по существующему и перспективному потреблению тепловой энергии с учетом сложившихся условий и ограничений. По результатам совещания 06 апреля под руководством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева, в качестве приоритетного варианта принят вариант развития централизованной системы, предусматривающий строительство 2 новых групп электрокотельных по 50 МВт: в Промзоне около микрорайона Гагарина, в микрорайоне Южный. С учетом новых технических условий в актуализированную схему внесены соответствующие изменения и дополнения |
| Книга 3. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | - | без изменений |
| Книга 4. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | Части 1-32 | Актуализированы. Скорректированные данные по существующим и перспективным балансам тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей с учетом сложившихся условий и ограничений. По результатам совещания 06 апреля под руководством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева, в качестве приоритетного варианта принят вариант развития централизованной системы, предусматривающий строительство 2 новых групп электрокотельных по 50 МВт: в Промзоне около микрорайона Гагарина, в микрорайоне Южный. С учетом новых технических условий в актуализированную схему внесены соответствующие изменения и дополнения |
| Книга 5. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | Части 1-7 | Актуализированы. На основе анализа возможных сценариев развития системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования дано обоснование выбора в качестве приоритетного сценария развития на основе строительства электрокотельной в Промзоне, децентрализованной системы теплоснабжения в м-нах Гагарина, Строитель, Южный и Красный Ключ. По результатам совещания 06 апреля под руководством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева, в качестве приоритетного варианта принят вариант развития централизованной системы, предусматривающий строительство 2 новых групп электрокотельных по 50 МВт: в Промзоне около микрорайона Гагарина, в микрорайоне Южный. С учетом новых технических условий в актуализированную схему внесены соответствующие изменения и дополнения |
| - | Части 1-7 | Актуализированы. Определена динамика потребления воды с учетом потерь. |
| Книга 7. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии | Части 1-20 | Актуализированы. Дано обоснование предложений сценариев развития системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования на основе строительства электрокотельной в Промзоне, децентрализованной системы теплоснабжения в м-нах м-нов Гагарина, Строитель, Южный и Красный Ключ. По результатам совещания 06 апреля под руководством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева, в качестве приоритетного варианта принят вариант развития централизованной системы, предусматривающий строительство 2 новых групп электрокотельных по 50 МВт: в Промзоне около микрорайона Гагарина, в микрорайоне Южный. С учетом новых технических условий в актуализированную схему внесены соответствующие изменения и дополнения |
|  | Приложения | Приложения оформлены в электронном виде. |
| Книга 8. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции, и(или) модернизации тепловых сетей | Части 1-2 | Актуализированы. Дано обоснование предложений и детальное описание мероприятий по проведению реконструкции в тепловых сетей. |
| Книга 9. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | Части 1-5 | Актуализированы. Дано обоснование предложений переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения с установкой электробойлеров в микрорайонах Гагарина и Строитель, Южный и Красный Ключ. По результатам совещания 06 апреля под руководством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева, в качестве приоритетного варианта принят вариант развития централизованной системы, предусматривающий строительство 2 новых групп электрокотельных по 50 МВт: в Промзоне около микрорайона Гагарина, в микрорайоне Южный. С учетом новых технических условий в актуализированную схему внесены соответствующие изменения и дополнения |
| Книга 10. Глава 10. Перспективные топливные балансы. | Части 1-7 | Актуализированы. Скорректированые данные по существующим и перспективным потреблению топливным балансам при переходе системы теплоснабжения г. Байкальска на электроотопление |
| Книга 11. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения. | Части 1-13 | Актуализированы. Даны сведения и расчеты показателей надежности существующей системы теплоснабжения и прогнозные оценки надежности на период до 2025 года при переходе на децентрализованную схему теплоснабжения. |
|  | Приложения П11.1 и П11.2. | Оформлены 2 Приложения: Приложение П11.1. Статистика отказов в тепловых сетях; Приложение П11.2. Вероятность безотказной работы участков тепловых сетей . Приложения оформлены в электронном виде. |
| Книга 12. Глава 12. Обоснования инвестиций в строительство, реконструкции, техническому перевооружению и(или) модернизацию. | Части 1-5 | Актуализированы. Даны обоснования и расчеты инвестиций в строительство, реконструкции, техническому перевооружению и(или) модернизацию системы теплоснабжения. По результатам совещания 06 апреля под руководством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева, в качестве приоритетного варианта принят вариант развития централизованной системы, предусматривающий строительство 2 новых групп электрокотельных по 50 МВт: в Промзоне около микрорайона Гагарина, в микрорайоне Южный. С учетом новых технических условий в актуализированную схему внесены соответствующие изменения и дополнения |
| Книга 13. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения. | Части 1-6 | Актуализированы. Даны расчеты и прогнозы индикаторов развития системы теплоснабжения г. Байкальска. По результатам совещания 06 апреля под руководством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева, в качестве приоритетного варианта принят вариант развития централизованной системы, предусматривающий строительство 2 новых групп электрокотельных по 50 МВт: в Промзоне около микрорайона Гагарина, в микрорайоне Южный. С учетом новых технических условий в актуализированную схему внесены соответствующие изменения и дополнения |
| Книга 14. Глава 14. Ценовые (тарифные последствия). | Части 1-4 | Актуализированы. Даны расчеты и прогнозы ценовых (тарифных последствий) развития системы теплоснабжения г. Байкальска. |
| Книга 15. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций. | Части 1-5 | Актуализированы. Даны обоснования выбора ЕТО системы теплоснабжения г. Байкальска. |
| Книга 16. Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения. | Части 1-3 | Актуализированы. Приведен реестр обоснований мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения г. Байкальска. |
| Книга 17. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | Части 1-2 | По состоянию на 23 марта поступило 8 замечаний по актуализированной схеме теплоснабжения г. Байкальска. В текст актуализированной схемы внесены изменения с учетом поступивших замечаний и предложений. Добавлено Приложение П17.1 с детальным перечнем замечаний и ответов. Добавлено приложение П17.2. с оригиналами замечаний. |
| Книга 18. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | Части 1-2 | Актуализированы. Приведен сводный перечень изменений выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения г. Байкальска. |
| Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения» обосновывающих материалов |  | Новая глава. Разработана. Добавлено Приложение П19.1. |

ГЛАВА 19. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ниже в частях 19.1. – 19.3. Излагаются укрупненные расчеты экологических последствий при сохранении существующего состояния системы теплоснабжения и после перевода города на электроотопление. Детальный расчет выбросов от существующей ТЭЦ содержится в Приложении П19.1.

Часть 19.1. Общие положения и исходные данные

При оценке экологических последствий учитывается в первую очередь соответствие состава и объема выбросов требованиям, Приказа Минприроды России от 21.02.2020 N 83 (ред. от 04.07.2022) «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2020 N 58181).

Вредное воздействие системы теплоснабжения на окружающую среду оценивается по таким показателям:

Объемы выбросов частиц золы и сажи вследствие механического недожога топлива

Объемы оксидов серы в выбросах в воздушное пространство;

Объемы оксидов азота в выбросах в воздушное пространство;

Объемы золошлаковых отходов.

До 2029 года на теплоисточнике ТЭЦ г. Байкальска предполагается использование Мугунского угля. В качестве растопочного топлива используется мазут 100.

Расход угля составляет в среднем около 90 тыс. тонн в год

Расход мазута составляет около 49,5 тонн в год.

Часть 19.2. Экологические последствия от работы существующей системы теплоснабжения

В данном подразделе проводится Расчет выбросов вредных веществ от котла БКЗ-160-100 ТЭЦ БЦБК. Расчет выбросов вредных веществ проведен для одной тонны мугунского угля.

19.2.1. Расчет выбросов в атмосферу частиц золы и недожога

Количество золовых частиц и сажи из-за механического недожога топлива, уносимое из топки парогенератора, определяется по формуле

где В = 1тонна, расход мугунского угля;

Ар = 15,6 зольность мугунского угля, %;

αун = 0,95 доля частиц и недожога, уносимых из котла;

q4ун = 0,5 % нормативные потери теплоты с уносом от механической неполноты сгорания топлива, %.:

Qнр = 17290 кДж/кг теплота сгорания мугунского угля;

η3 = 0,97 доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях.

MТВ=0,01⋅1⋅0,95⋅15,6+0,5⋅1729032680⋅1-0,97= 0,045 т.

В год объем выбросов частиц золы и сажи составляет 216 тонн/год.

19.2.2. Расчет выбросов в атмосферу оксидов серы

Суммарное количество оксидов серы (М), в пересчете на двуокись серы, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год), вычисляют по формуле

где В – расход мугунского угля, %;

Sр = 1,7 – содержание серы в мугунском угле, %;

= 0,1 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле;

= 0,03 – доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц.

Итого получаем

MSO2=0,02⋅1⋅1,7⋅(1-0,1)⋅(1-0,03) = 0,03 т.

Годовой объем выбросов оксидов серы при сжигании 90 тонн угля составляет 2700 тонн/год.

Суммарное количество оксидов серы (Мso2), в пересчете на двуокись серы, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год) при сжигании мазута, вычисляют по формуле

где В – расход мазута, %;

Sр = 1,0 – содержание серы в мазуте 100, %;

= 0,1 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле;

= 0,03 – доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц.

Итого получаем

MSO2=0,02⋅1⋅1,0⋅(1-0,1)⋅(1-0,03) = 0,018 т.

Годовой объем выбросов оксидов серы при сжигании 49,5 т мазута составляет 0,9 тонн/год.

19.2.3. Расчет выбросов в атмосферу оксидов азота

Количество оксидов азота в пересчете на двуокись азота, выбрасываемые в атмосферу с дымовыми газами в единицу времени для энергетических парогенераторов вычисляется по формуле

M=10-3.K.By(1-0.01.q4).β1.(1-ε1.τ). β2.β3. ε2.(1-аз . ),

где К – коэффициент, характеризующий выход окислов азота, кг/тут;

Ву – расход условного топлива;

β1 – коэффициент, учитывающий влияние на выход окислов азота качества сжигаемого топлива (содержание Nг);

ε1 – коэффициент, характеризующий эффективность воздействия рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в топку парогенератора;

r = 0 – степень рециркуляции дымовых газов в топку, %;

β2 = 0,85 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок.

β3 = 1 – коэффициент, учитывающий вид шлакоудаления;

ε2 = 1 – коэффициент, характеризующий снижение выброса оксидов азота при подаче части воздуха помимо основных горелок;

аз = 0 – доля оксидов азота, улавливаемых в азотоочистной установке;

оч, к = 0 – длительность работы азотоочистной установки и котла, ч;

Коэффициент К вычисляется по эмпирической формуле для котлов паропроизводительностью от 30 до 200 т/ч.

К== 7,5∙16050+160 = 5,71 кг ут.

где Dн, Dф – номинальная и фактическая паропроизводительность котла, т/ч.

Расход условного топлива определяется

= 1 ∙	17290/29320 = 0,59 тут.

QpH  – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг.

Значение β1 при сжигании твердого топлива вычисляют по формуле

β1= 0,178 + 0,47.Nг = 0,178 + 0,47∙ 1,44 = 0,85.

M=10-3.5,71.0,59 ∙(1- 0.01.0,5).0,85(1- 0). 0,85.1. 1∙(1-0) = 0,0024 т.

Годовой объем выбросов оксидов азота при сжигании угля составляет 216 тонн/год. Дополнительно, при сжигании 49,5 тонн мазута образуется около 0,9 тонн окислов азота в год.

19.2.4. Расчет выбросов золошлаковых отходов

Количество золы и шлака топлива, образующегося в топки парогенератора, определяется по формуле

Мзш=В*Ар/100 - Мтв, тонн/год

где В – количество сжигаемого угля в год,90000 тн/год;
      Ар – зольность мугунского угля, 15,6 %;
      Мтв – суммарное количество твердых частиц (золы и сажи), поступающего

в атмосферу с дымовыми газами котлов:

Мзш= 90000*0,156- 216 = 13824 тонн/год

Нормы атмосферных выбросов согласно Приказу Минприроды России от 21.02.2020 N 83

3. Атмосферный воздух. Допустимые поступления веществ в атмосферный воздух над уникальной экологической системой озера Байкал

Поступление в атмосферный воздух над южной котловиной озера Байкал в течение года не более:

– 2,5 тыс. тонн серы диоксида (SO) и 1,2 тыс. тонн азота диоксида (NO) от стационарных источников выбросов, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории;

Выбросы от работы ТЭЦ по окислам серы составляют 8,64 % от предельного уровня

По окислам азота выбросы от ТЭЦ составляют 18,00 % от предельного уровня.

Часть 19.3. Экологические последствия при переводе г. Байкальска на электроотопление

После перевода г. Байкальска поступление вредных веществ в атмосферу от теплоисточников прекратится полностью.

При работе электрокотельных не образуются золошлаковые отходы.

Поступление вредных веществ в атмосферу и образование золошлаковых отвалов переносится из Центральной экологической зоны в другие районы региона. При этом, учитывая КПД электростанций при электрогенерации не выше 40%, расход топлива, и соответственно, количество выбросов не снизятся.

Вредное воздействие может возникнуть при применении химической деаэрации воды подпитки, предусмотренной при строительстве электрокотельной 16 МВт в Промзоне 2025 г. Поэтому предлагается установка вакуумных деаэраторов.

Относительное вредное влияние системы теплоснабжение на окружающую среду будет сохраняться за счет сброса в канализацию отходов после химводоочистки. Состав, объемы и концентрации этих реагентов не выходят за рамки ограничений, предусмотренных в Приказе Минприроды России от 21.02.2020 N 83 (ред. от 04.07.2022) «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал».