## Расчеты нагрузок и диаметров
Общая протяженнность участка сети от ТЭЦ до НГВ-1 |  |  |  | 2790 |  |  | 159.1
Таблица П4.2.1. Расчеты по перекладке тепловых сетей микрорайона Гагарина
Узел начальный | Узел конечный | Ду сущест-вующий, мм. | Ду реко-мендуемый, мм | Длина, м | Расчетный объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Расчетные параметры
[5 empty] | Демонтаж старых сетей | НЦС, тыс.руб/100 м | Прокладка новых сетей, тыс. руб | Всего, тыс. руб |  | Нагрузка, МВт | Расход, м3/ч | Скорость, м/с | Сечение,м2
ТК-216 | ТК-106 | 464 | 500 | 1255.26 | 14604.9501 | 11635 | 146049.501 | 160654.4511 |  | 35 | 1204 | 1.9789 | 0.16901
Группа К1 | ТК-106 | новый | 600 | 336 | 1492.91 | 14929.1 | 50161.776 | 51654.686 |  | 54 | 1857.6 | 1.8259 | 0.2826
ТК-106 (К-2) | ТК-105 | 477 | 600 | 133.63 | 1554.7851 | 11635 | 15547.8505 | 17102.6355 |  | 54 | 1857.6 | 1.8259 | 0.2826
ТК-105 | ТК-104 | 477 | 600 | 209.63 | 2439.0451 | 11635 | 24390.4505 | 26829.4955 |  | 54 | 1857.6 | 1.8259 | 0.2826
ТК-104 | ТК-103 - НГВ-1 | 500 | 500 | 159.1 | 1851.1285 | 11635 | 18511.285 | 20362.4135 | 58.4496 | 38 | 1307.2 | 1.8502 | 0.19625
НГВ -1 , ТК-103 | ТК-970 | 464 | 500 | 58 | 674.83 | 11635 | 6748.3 | 7423.13 |  | 31.14 | 1071.216 | 1.5162 | 0.19625
ТК-970 | ТК -1020 | 500 | 100 | 489 | 2271.405 | 4645 | 22714.05 | 24985.455 | ТК-2 | 1.112 | 38.2528 | 1.3536 | 0.00785
ТК-1020 | ТК-844 | 150 | 150 | 79 | 436.9095 | 5530.5 | 4369.095 | 4806.0045 |  | 1.072 | 36.8768 | 0.57996 | 0.017663
ТК-844 | ТК845, (дома 196 III) | 100 | 100 | 144 | 656.784 | 4561 | 6567.84 | 7224.624 |  | 0.867 | 29.8248 | 1.0554 | 0.00785
ТК-845 | TK-884дом 192,193,194 (кв Ш) | 100 | 100 | 126 | 540.2471 | 4287.675 | 5402.4705 | 5942.7176 |  | 0.662 | 22.7728 | 0.80583 | 0.00785
ТК-1020 | ТК-961 (гаражи) | 500 | 100 | 378 | 3448.116 | 4561 | 17240.58 | 20688.696 |  | 1.523 | 52.3912 | 1.8539 | 0.00785
ТК-970 | НГВ-2 ТК-571) | 500 | 500 | 106.9 | 1243.7815 | 11635 | 12437.815 | 13681.5965 |  | 29.9 | 1028.56 | 1.4559 | 0.19625
ТК-571 | ТК-757, 740, 747 , 824, 827 (дома 190-204, д/с, | 150 | 150 | 290.7 | 1607.7163 | 5530.5 | 16077.1635 | 17684.8798 |  | 2.18 | 74.992 | 1.1794 | 0.017663
ТК-827 | ТК-826, 825 | 150 | 150 | 57.1 | 315.7916 | 5530.5 | 3157.9155 | 3473.707
ТК-571 | ТК-305 | 500 | 500 | 12.9 | 150.0915 | 11635 | 1500.915 | 1651.0065 |  | 27.4 | 942.56 | 1.3341 | 0.19625
ТК-305 | ТК-100 - ТК-99, ТК-98музей, баня, дома 3,4,5,6,7,8,9; 10-13, почта, кафе | 200 | 150 | 274.7 | 1519.2283 | 5530.5 | 15192.2835 | 16711.5118 |  | 1.44 | 49.536 | 0.77905 | 0.017663
ТК-305 | ТК-304 (до детского творчества) | 50 | 50 | 45 | 205.245 | 4561 | 2052.45 | 2257.695 | 6818.695 | 0.083 | 2.8552 | 0.40413 | 0.0019625
ТК-305 | ТК-199, ТК-140 | 500 | 500 | 158 | 1838.33 | 11635 | 18383.3 | 20221.63 |  | 26.07 | 896.808 | 1.2694 | 0.19625
ТК-199 | ТК-200, | 160 | 150 | 33 | 182.5065 | 5530.5 | 1825.065 | 2007.5715 |  | 4.07 | 140.008 | 2.2019 | 0.017663
ТК-200 | (дома 146-150) | 100 | 100 | 149 | 679.589 | 4561 | 6795.89 | 7475.479 |  | 0.903 | 31.0632 | 1.0992 | 0.00785
ТК-200 | ТК-215 | 150 | 150 | 40.9 | 226.1975 | 5530.5 | 2261.9745 | 2488.1719 |  | 3.14 | 108.016 | 1.6988 | 0.017663
ТК-215 - | ТК-286,245 (школа, д/с , школа искусств, Дома 158-200) | 160 | 150 | 51 | 282.0555 | 5530.5 | 2820.555 | 3102.6105 |  | 2.59 | 89.096 | 1.4012 | 0.017663
ТК-215 - |  |  |  |  | 0
0
ТК-305 | ТК-199 | 500 | 500 | 158 | 1838.33 | 11635 | 18383.3 | 20221.63 |  | 26.07 | 896.808 | 1.2694 | 0.19625
ТК-199 | ТК-140 | 500 | 500 | 219.7 | 2556.2095 | 11635 | 25562.095 | 28118.3045 |  | 22.02 | 757.488 | 1.0722 | 0.19625
ТК-140 | ТК-239 | 500 | 500 | 130.9 | 1523.0215 | 11635 | 15230.215 | 16753.2365 |  | 21.43 | 737.192 | 1.0434 | 0.19625
ТК-239 | ТК-231 (дома | 150 | 150 | 24 | 132.732 | 5530.5 | 1327.32 | 1460.052
ТК-239 | ТК-230 (дома | 200 | 200 | 26 | 167.596 | 6446 | 1675.96 | 1843.556
ТК-239 | ТК-96 | 500 | 500 | 88 | 1023.88 | 11635 | 10238.8 | 11262.68 |  | 20.13 | 692.472 | 0.98014 | 0.19625
ТК-96 | ТК-295 | 250 | 200 | 127.5 | 821.865 | 6446 | 8218.65 | 9040.515 |  | 4.47 | 153.768 | 1.3603 | 0.0314
ТК-295 | ТК-296 (Ресторан, дома 170,171) | 150 | 150 | 36 | 199.098 | 5530.5 | 1990.98 | 2190.078 |  | 1.26 | 43.344 | 0.68167 | 0.017663
ТК-295 | ТК-294 | 250 | 200 | 58 | 373.868 | 6446 | 3738.68 | 4112.548 |  | 3.2 | 110.08 | 0.97381 | 0.0314
ТК-294 | ТК-648 (дом торговли) | 100 | 100 | 94 | 428.734 | 4561 | 4287.34 | 4716.074
ТК-294 | ТК-393 | 250 | 150 | 61.4 | 339.5727 | 5530.5 | 3395.727 | 3735.2997 |  | 2.87 | 98.728 | 1.5527 | 0.017663
ТК-393 | ТК-765 (магазин, дома 166,167,168) | 200 | 150 | 151 | 835.1055 | 5530.5 | 8351.055 | 9186.1605 |  | 1.78 | 61.232 | 0.96299 | 0.017663
ТК-393 | ТК-297 , ТК-335 (Спорткомплекс), | 250 | 100 | 276 | 1258.836 | 4561 | 12588.36 | 13847.196 |  | 1.1 | 37.84 | 1.339 | 0.00785
Всего первая линия |  |  |  | 3943.7 | 27777.6725 | 209552.175 | 260536.1445 | 288313.8169 |  | 14.793 | 508.8792
тК-96 - ТК-95- ТК-594 - ТК-490-ТК-132 - НГВ -4 м-на Строитель
ТК-96 | ТК-95 | 250 | 300 | 109 | 963.4074 | 8838.6 | 9634.074 | 10597.4814 |  | 14.793 | 508.8792 | 2.0008 | 0.07065
ТК-96 | ТК-95 | 250 | 250 | 109 | 1147.211 | 8259.45 | 9002.8005 | 10150.0115 |  | 14.793 | 508.8792 | 2.8811 | 0.049063
ТК-96 | ТК 469 | 500 | 500 | 98.6 | 592 | 11635 | 11472.11 | 12064.11 |  | 19.99 | 687.656 | 0.97333 | 0.19625
ТК-469 | ТК-624 (дома151а, 172-175, банк, книги) | 150 | 100 | 128 | 3468.75 | 4625 | 5920 | 9388.75 |  | 1.085 | 37.324 | 1.3207 | 0.00785
ТК-469 | ТК754 , 599- НГВ-3 | 500 | 100 | 750 | 166.1657 | 4625 | 34687.5 | 34853.6657 |  | 1.1 | 37.84 | 1.339 | 0.00785
ТК-95 | ТК- бн, ТК1020, дома 15,16,19 *2, 20*2, рынок | 100 | 100 | 18.8 | 166.1657 | 8838.6 | 1661.6568 | 1827.8225 |  | 0.482 | 16.5808 | 0.58672 | 0.00785
ТК-95 | ТК-170,Тк-909, 910 | 70 | 150 | 32 | 176.976 | 5530.5 | 1769.76 | 1946.736 | ТК-95 - Тк-170 Ду 70?? | 0.818 | 28.1392 | 0.44254 | 0.017663
ТК-95 | ТК-909 | 80 | 200 | 32 | 234.6707 | 7333.46 | 2346.7072 | 2581.3779 |  | 0.818 | 28.1392 | 0.24893 | 0.0314
ТК-909 | ТК-910, ТК-914, 915 - ТК-1010 (дома | 80 | 300 | 28.8 | 254.5517 | 8838.6 | 2545.5168 | 2800.0685 |  | 0.456 | 15.6864 | 0.061675 | 0.07065
ТК-909 | ТК-910 | 80 | 200 | 32 | 234.6707 | 7333.46 | 2346.7072 | 2581.3779 |  | 0.456 | 15.6864 | 0.13877 | 0.0314
ТК-910 | ТК-912, ТК-914, 915, 1009,1010 | 200 | 200 | 190 | 1393.3574 | 7333.46 | 13933.574 | 15326.9314 |  | 0.456 | 15.6864 | 0.13877 | 0.0314
ТК-910 | ТК-912 | 250 | 250 | 78.8 | 650.8447 | 8259.45 | 6508.4466 | 7159.2913 | Недогружена | 0.456 | 15.6864 | 0.088812 | 0.049063
Тк-912 | 2*д30 | 76 | 76 | 28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.205 | 7.052 | 0.43203 | 0.0045342
ТК-912 | ТК-914 | 250 | 250 | 187.8 | 1551.1247 | 8259.45 | 15511.2471 | 17062.3718 | Недогружена | 0.251 | 8.6344 | 0.048885 | 0.049063
ТК-914 | 2*д31 | 76 | 50 | 29 | 107.2947 | 3699.816 | 1072.9466 | 1180.2413 |  | 0.251 | 8.6344 | 1.2221 | 0.0019625
ТК-914 | ТК-915, 1010, 1012 (дом 32) | 200 | 200 | 395.8 | 2902.5835 | 7333.46 | 29025.8347 | 31928.4181 | линия недогружена
ТК-910 | ТК-911 | 250 | 250 | 82.9 | 383.3876 | 4624.7 | 3833.8763 | 4217.2639 | Перемычка | 0.34 | 11.696 | 0.066219 | 0.049063
ТК-96 | ТК-911 | 300 | 200 | 98.8 | 724.5458 | 7333.46 | 7245.4585 | 7970.0043 | Убрать?? | 4.878 | 167.8032 | 1.4845 | 0.0314
ТК-911 | ТК-533 (дома | 300 | 0 | 200 | 724.5458 |  | 0 | 724.5458 | Убрать?? | 4.878
ТК-533 | дом 181, бакалея | 80 | 80 | 64.6 | 724.5458 | 3699.816 | 2390.0811 | 3114.627 |  | 0.298
ТК-533 | ТК-539 - 508, 509, 619(дома 176-184,191, д/с) | 150 | 150 | 131.4 | 515.1931 | 3920.8 | 5151.9312 | 5667.1243 |  | 2.438 | 83.8672 | 1.319 | 0.017663
ТК-533 | ТУ-677, 678, (дома 185-191) | 150 | 150 | 126 | 582.7122 | 4624.7 | 5827.122 | 6409.8342 |  | 1.531 | 52.6664 | 0.82828 | 0.017663
ТК-533 | ТК-754, 759-НГВ-3 - Гаражи | 500 | 50 | 423 | 1658.4984 | 3920.8 | 16584.984 | 18243.4824 |  | 0.211
НГВ-3 | ТК-755, 598 - гаражи | 150 | 250 | 100 | 768.002 | 7680.02 | 7680.02 | 8448.022 | Убрать?? | 0.4 | 13.76 | 0.077905 | 0.049063
ТК-95 | ТК-594 | 250 | 350 | 117.5 | 1026.212 | 3920.1 | 10262.12 | 11288.332 | на ТК-132- Строитель | 13.493 | 464.1592 | 1.3408 | 0.096162
ТК-594 | ТК-583 (дома 1-9) | 150 | 150 | 60.8 | 1026.212 | 5530.5 | 10262.12 | 11288.332 |  | 0.823
ТК-594 | ТК-490 | 250 | 350 | 97 | 1026.212 | 7680.02 | 10262.12 | 11288.332 |  | 12.67 | 435.848 | 1.259 | 0.096162
ТК-490 | ТК-491,492 (дома 1,3,4) | 80 | 80 | 65.21 | 1026.212 | 3699.816 | 10262.12 | 11288.332 |  | 0.31 | 10.664 | 0.58961 | 0.005024
ТК-490 | ТК-132 | 250 | 350 | 59 | 253.4758 | 4296.2 | 2534.758 | 2788.2338 |  | 12.36 | 425.184 | 1.2282 | 0.096162
ТК-132 | ТК-156 (дома 21-27) | 150 | 100 | 150.8 | 697.45 | 4625 | 6974.5 | 7671.95 |  | 0.51 | 17.544 | 0.62081 | 0.00785
ТК-132 | ТК-945, 950,951 (дома3,7,9,4,6,8,10,12) | 65 | 80 | 68.2 | 252.34 | 3700 | 2523.4 | 2775.74 |  | 0.45 | 15.48 | 0.85589 | 0.005024
ТК-132 | НГВ - 4 (Строитель) | 250 | 350 | 780 | 5990.4156 | 7680.02 | 59904.156 | 65894.5716 |  | 11.4 | 392.16 | 1.1328 | 0.096162
Всего по линии 2 |  |  |  | 4872.81 | 31389.7341 |  | 309137.6486 | 340527.3827 |  |  |  |  | 0
Всего тепловым сетям м-на Гагарина |  |  |  | 8816.51 |  |  |  | 628841.1997

## Расчеты балансировочных
Таблица П4.3.2 Параметры для установки балансировочных клапанов на ответвлениях от магистралей (подающий трубопровод)
Узел начальный | Узел конечный | Ду | Конечный потребитель | Стоимость, тыс. руб.
ТК-305 | ТК100 | 200 | М-н Гагарина, 10 | 380
ТК-533а | ТК-619 | 150 | М-н Гагарина, 184 | 160
ТК-96 | ТК-295 | 250 | М-н Гагарина, 167 | 450
ТК-132 | ТК-945 | 70 | Береговая, 9 | 80
Всего |  |  |  | 1620