Приложение П19 - Результаты определения выбросов ЗВ расчетными (балансовыми) методами

Источник № 0001 - Дымовая труба

Через дымовую трубу осуществляется выброс дымовых газов от котлоагрегатов БКЗ-160-100.

Установленная мощность ТЭЦ составляет 49 МВт.

В соответствии с «Порядком проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки», утв. приказом Минприроды от 19.11.2021 г. № 871, для данного источника могут быть использованы как инструментальные методы (п. 18, источник организованный), так и расчетные (п. 28, для топливосжигающих установок мощностью не более 50 МВт).

Для определения выбросов загрязняющих веществ использован инструментальный метод (при работе котельной на угле) и расчетный метод (при работе котельной на мазуте). В связи с тем, что мазут используется однократно в начале отопительного сезона в небольшом количестве, выбросы при его сжигании определены расчетным методом. Выбросы загрязняющих веществ при работе котельной на буром угле (основном топливе) определены инструментальным методом период максимальной нагрузки - январь.

Работа котельной на угле

Выбросы загрязняющих веществ при работе на угле определены с помощью инструментальных измерений, в период максимальной нагрузки и низкой температуры - январь. Протокол измерений и акт отбора проб, а также документирование результатов инструментальных измерений, представлены в Приложении 5.

Согласно результатам измерений получены следующие значения максимальных разовых выбросов (г/сек) загрязняющих веществ при работе на угле:

- код 0301, Азота диоксид - 49,222 г/сек,

- код 0304, Азота оксид - 7,999 г/сек,

- код 0328, Углерод (Пигмент черный) - 0 г/сек,

- код 0330, Серы диоксид - 247,852 г/сек,

- код 0337, Углерода оксид - 0 г/сек,

- код 0703, Бензапирен - 0 г/сек,

- код 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 - 20,787 г/сек.

Время работы ТЭЦ - 24 ч/сутки, 248 дней/год, 5952 ч/год.

Определение валового выброса осуществляется по формуле:

М (г/сек) / 1 000 000 * 3600 * Т (ч/год)

Получаем значения валового выброса (т/год) загрязняющих веществ:

- код 0301, Азота диоксид - 1054,689638 т/год,

- код 0304, Азота оксид - 171,396173 т/год,

- код 0328, Углерод (Пигмент черный) - 0 т/год,

- код 0330, Серы диоксид - 5310,774374 т/год,

- код 0337, Углерода оксид - 0 т/год,

- код 0703, Бензапирен - 0 т/год,

- код 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 - 445,407206 т/год.

Работа котельной на мазуте (растопка)

Выбросы загрязняющих веществ при растопке мазутом определены расчетным методом в соответствии с «Методикой определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС. РД 34.02.305-98», Москва, 1998.

Расход мазута - 55 т/год, 101,85 г/сек.

Используется мазут топочный, соответствующий ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут».

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся (выбрасываемых) в атмосферу, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,3698174 | 0,199706 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0600954 | 0,032453 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,1287237 | 0,069513 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,7714933 | 0,416614 |
| 0337 | Углерод оксид | 1,7755438 | 0,958812 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 2,82e-7 | 1,52e-7 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций | 0,0063915 | 0,003452 |

Исходные данные для расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные для расчёта

| Наименование | Расчётный параметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | характеристика, обозначение | единица | значение |
| ИВ №000001. Мазут 40 и 100 низкосернистый |  |  |  |
|  | Максимальный разовый расход топлива, B' | г/с | 101,85 |
|  | Расход топлива за год, B | т/год | 55 |
|  | Низшая теплота сгорания топлива, Qri | МДж/кг | 41,68 |
|  | Содержание ванадия в мазуте, GV | г/т | 66,66 |
|  | Время работы котла, t | ч/год | 50 |
|  | Тип котла – паровой | - | да |
|  | Фактическая паропроизводительность, D | т/час | 1 |
|  | Номинальная паропроизводительность, Dн | т/час | 1 |
|  | Коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки, α"Т | - | 1,1 |
|  | Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, q3 | % | 0,65 |
|  | Потери тепла от механической неполноты сгорания, q4 | % | 0,1 |
|  | Работа котла в соответствии с режимной картой | - | да |
|  | Теплонапряжение топочного объема, qV | кВт/м³ | 330 |
|  | Объём сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 нм³ топлива, Vсг | нм³/кг | 14,628 |
|  | Температура горячего воздуха, подаваемого для горения, tГВ | °C | 30 |
|  | Мокрый золоуловитель | - | да |
|  | Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле, η'SO₂ | - | 0,02 |
|  | Степень очистки в УОГ, ηi : | % | 0,9053 |
|  | 0328. Углерод (Сажа) | % | 0,905 |
|  | 0703. Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | % | 0,634 |
|  | 2904. Мазутная зола теплоэлектростанций | % | 0,905 |
|  | Массовая доля загрязняющего вещества: |  |  |
|  | 0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | дол. ед. | 0,8 |
|  | 0304. Азот (II) оксид (Азота оксид) | дол. ед. | 0,13 |

Принятые условные обозначения, расчётные формулы, а также расчётные параметры и их обоснование приведены ниже.

Оксиды азота

Суммарное количество оксидов азота NOx в пересчете на NO2 в  г/с (т/год), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами, рассчитывается по формуле (1):

MNOx = Bp · Qri · KMNO2 · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП	(1)

где Bp - расчетный расход топлива,  г/с (т/год);

Qri - низшая теплота сгорания топлива,  МДж/кг;

KMNO2 - удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута,  г/МДж;

ßt - безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения;

ßα - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота при сжигании мазута;

ßr - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота;

ßδ - безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру;

kП - коэффициент пересчета, kП = 10-3.

Bp определяется по формуле (2):

Bp = B · (1 - q4 / 100)	(2)

где B - фактический расход топлива на котел,  г/с (т/год);

q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания,  %.

Для паровых котлов KMNO2 считается по формуле (3):

KrNO2 = 0,01 · √D + 0,1	(3)

где D - фактическая паропроизводительность котла,  т/ч.

При подаче газов рециркуляции в смеси с воздухом ßt определяется по формуле (4):

ßt = 1 + 0,002 · (tГВ - 30)	(4)

где tГВ – температура горячего воздуха, °C.

При подаче газов рециркуляции в смеси с воздухом ßr определяется по формуле (5):

ßr = 0,17 · √r	(5)

где r - степень рециркуляции дымовых газов,  %.

Коэффициент ßδ определяется по формуле (6):

ßδ = 0,018 · δ	(6)

где δ - доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (в процентах от общего количества организованного воздуха).

Оксиды серы

Суммарное количество оксидов серы MSO2, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год), вычисляется по формуле (7):

MSO2 = 0,02 · B · Sr · (1 - η’SO2) · (1 - η’’SO2)	(7)

где B - расход натурального топлива за рассматриваемый период,  г/с (т/год);

Sr - содержание серы в топливе на рабочую массу,  %;

η’SO2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле;

η’SO2 - доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц.

Оксиды углерода

При отсутствии данных инструментальных замеров оценка суммарного количества выбросов оксида углерода, г/с (т/год), может быть выполнена по соотношению (8):

MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)	(8)

где B - расход топлива,  г/с (т/год);

CCO - выход оксида углерода при сжигании топлива,  г/кг;

q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива,  %.

Параметр CCO определяется по формуле (9):

CCO = q3 · R · Qri	(9)

где q3 - потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, %;

Qri - низшая теплота сгорания топлива,  МДж/кг;

R - коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода.

Коксовые остатки

Количество коксовых остатков при сжигании мазута Mк в г/с (т/год), образующихся в топке в результате механического недожога топлива и выбрасываемых в атмосферу, определяют по формуле (10):

MК = 0,01 · B · q4 · Qri / 32,68	(10)

где B - расход натурального топлива,  г/с (т/год);

q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %;

Qri - низшая теплота сгорания топлива,  МДж/кг.

Мазутная зола

Суммарное количество мазутной золы Mмз в пересчете на ванадий, в г/с или т/год, поступающей в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании мазута, вычисляют по формуле (11):

MМЗ = GV · B · (1 - ηОС) · kП	(11)

где GV - количество ванадия, находящегося в 1 т мазута,  г/т;

B - расход натурального топлива;

ηОС - доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева мазутных котлов;

kП - коэффициент пересчета, kП = 10-6.

Бенз(а)пирен

Суммарное количество Mj загрязняющего вещества j, поступающего в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год), определяется по формуле (12):

Мj = cj · Vсг · Bр · kП	(12)

где cj - массовая концентрация загрязняющего вещества j в сухих дымовых газах при стандартном коэффициенте избытка воздуха α0 = 1,4 и нормальных условиях мг/нм³;

Vсг - объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива, при α0 = 1,4 нм³/кг топлива;

Bр - расчетный расход топлива; при определении выбросов в  г/с Bр берется в г/с; при определении выбросов в  т/год Bр берется в  т/год;

kП - коэффициент пересчета; kП = 10-6.

Концентрация бенз(а)пирена, мг/нм³, в сухих продуктах сгорания мазута на выходе из топочной камеры паровых котлов определяется следующим образом:

для α’’T = 1,08 - 1,25 по формуле (13):

смбп = 10-3 · R · (0,34 + 0,42 · 10-3 · qv) · KД · KР · KСТ / e3,8 · (α’’т - 1)	(13)

для α’’T > 1,25 по формуле (14):

смбп = 10-3 · R · (0,172 + 0,23 · 10-3 · qv) · KД · KР · KСТ / e1,14 · (α’’т - 1)	(14)

где R - коэффициент, учитывающий способ распыливания мазута;

α’’Т - коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки;

qV - теплонапряжение топочного объема,  кВт/м³;

KД - коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания;

KР - коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания;

KСТ - коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания.

Для расчета максимальных и валовых выбросов концентрация бенз(а)пирена приводятся к избыткам воздуха α0 = 1,4 по формуле (15):

cj = cмбп · α''T / α0	(15)

где α''T - коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки.

Суммарное количество загрязняющего вещества при использовании технологий очистки определяется по формуле (16):

M = Mj · (1- η/100) 	(16)

где η – степень очистки, %.

Расчёт годового и максимально разового выделения (выброса) загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

ИВ №000001. Мазут 40 и 100 низкосернистый

В’р = (1 - 0,1 / 100) · 101,85 = 101,74815 г/с;

Вр = (1 - 0,1 / 100) · 55 = 54,945 т/год;

K’rNO2 = 0,01 · √1 + 0,1 = 0,11 г/МДж;

KrNO2 = 0,01 · √1 + 0,1 = 0,11 г/МДж;

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1;

ßr = 0;

ßδ = 0,018 · 0 = 0;

C’CO = 0,65 · 0,65 · 41,68 = 17,6098 г/кг;

CCO = 0,65 · 0,65 · 41,68 = 17,6098 г/кг;

c’мбп = 10⁻³ · 1 · (0,000042·330 + 0,34)·1·1·1 / (e3,8·(1,1 - 1)) = 0,000242 мг/нм³;

cмбп = 10⁻³ · 1 · (0,000042·330 + 0,34)·1·1·1 / (e3,8·(1,1 - 1)) = 0,000242 мг/нм³;

M’NOx 0301 = 101,74815 · 41,68 · 0,11 · 1 · 1 · (1 - 0) · (1 - 0) · 10⁻³ · 0,8 · (1 - 0,9053/100) = 0,3698174 г/с;

MNOx 0301 = 54,945 · 41,68 · 0,11 · 1 · 1 · (1 - 0) · (1 - 0) · 10⁻³ · 0,8 · (1 - 0,9053/100) = 0,199706 т/год.

M’NOx 0304 = 101,74815 · 41,68 · 0,11 · 1 · 1 · (1 - 0) · (1 - 0) · 10⁻³ · 0,13 · (1 - 0,9053/100) = 0,0600954 г/с;

MNOx 0304 = 54,945 · 41,68 · 0,11 · 1 · 1 · (1 - 0) · (1 - 0) · 10⁻³ · 0,13 · (1 - 0,9053/100) = 0,032453 т/год.

M’К 0328 = 0,01 · 101,85 · 0,1 · 41,68 / 32,68 · 1 · (1 - 0,905/100) = 0,1287237 г/с;

MК 0328 = 0,01 · 55 · 0,1 · 41,68 / 32,68 · 1 · (1 - 0,905/100) = 0,069513 т/год.

M’SO2 0330 = 0,02 · 101,85 · 0,39 · (1 - 0,02) · (1 - 0) · 1 · (1 - 0,9053/100) = 0,7714933 г/с;

MSO2 0330 = 0,02 · 55 · 0,39 · (1 - 0,02) · (1 - 0) · 1 · (1 - 0,9053/100) = 0,416614 т/год.

M’CO 0337 = 10⁻³ · 101,85 · 17,6098 · (1 - 0,1 / 100) · 1 · (1 - 0,9053/100) = 1,7755438 г/с;

MCO 0337 = 10⁻³ · 55 · 17,6098 · (1 - 0,1 / 100) · 1 · (1 - 0,9053/100) = 0,958812 т/год.

M’БП 0703 = 0,000242 · 1,1 / 1,4 · 14,628 · 101,74815 · 10⁻⁶ · 1 · (1 - 0,634/100) = 2,82e-7 г/с;

M’БП 0703 = 0,000242 · 1,1 / 1,4 · 14,628 · 54,945 · 10⁻⁶ · 1 · (1 - 0,634/100) = 1,52e-7 т/год.

M’МЗ 2904 = 66,66 · 101,85 · (1 - 0,05) · 10⁻⁶ · 1 · (1 - 0,905/100) = 0,0063915 г/с;

MМЗ 2904 = 66,66 · 55 · (1 - 0,05) · 10⁻⁶ · 1 · (1 - 0,905/100) = 0,003452 т/год.

Общий выброс от источника № 0001

Определение значений общего выброса при работе на буром угле и мазуте:

| Загрязняющее вещество |  | Растопка мазутом |  | Работа на буром угле |  | Общий выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,3698174 | 0,199706 | 49,222 | 1054,689638 | 49,5918174 | 1054,889344 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0600954 | 0,032453 | 7,999 | 171,396173 | 8,0590954 | 171,428626 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,1287237 | 0,069513 | 0 | 0 | 0,1287237 | 0,069513 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,7714933 | 0,416614 | 247,852 | 5310,774374 | 248,6234933 | 5311,190988 |
| 0337 | Углерод оксид | 1,7755438 | 0,958812 | 0 | 0 | 1,7755438 | 0,958812 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000000282 | 0,000000152 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000002 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций | 0,0063915 | 0,003452 | 0 | 0 | 0,0063915 | 0,003452 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 | 0 | 0 | 20,787 | 445,407206 | 20,7870000 | 445,407206 |

Источник № 6001 - Склад мазута

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997.

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0010618 | 0,0000115 |
| 2754 | Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) | 0,2201501 | 0,002382 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Продукт | Количество за год, т/год |  | Конструкция резервуара | Производительность насоса, м³/час | Объем одного резервуара, м³ | Количество резервуаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bоз | Bвл |  |  |  |  |
| Мазут. А. температура жидкости близка к температуре воздуха | 27,5 | 27,5 | Заглубленный. Режим эксплуатации - "мерник". Система снижения выбросов - отсутствует | 202,02 | 1000 | 1 |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимальные выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.1):

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, г/с	(1.1.1)

Годовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле (1.1.2):

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, т/год	(1.1.2)

где У2,У3 – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;

Bоз,Bвл – количество жидкости, закачиваемое в резервуар соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, т;

Kmaxp - значение опытного коэффициента, принимаемое по Приложению 8;

Gxp - выбросы паров нефтепродуктов при хранении нефтепродуктов  в одном резервуаре, т/год, принимаются по Приложению 13;

Kнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;

N - количество резервуаров.

Значение коэффициента Kгорр для газовой обвязки группы одноцелевых резервуаров определяется в зависимости от одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров по формуле (1.1.4):

Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак	(1.1.4)

где (Qзак - Qотк) - абсолютная средняя разность объемов закачиваемой и откачиваемой из резервуаров жидкости.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефтепродукта.

Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Мазут

M = 5,4 · 0,73 · 202,02 / 3600 = 0,221212 г/с;

G = (4 · 27,5 + 4 · 27,5) · 0,73 · 10-6 + 0,45 · 0,0043 · 1 = 0,0023934 т/год.

333 Дигидросульфид (Сероводород)

M = 0,221212 · 0,0048 = 0,0010618 г/с;

G = 0,0023934 · 0,0048 = 0,0000115 т/год.

2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19)

M = 0,221212 · 0,9952 = 0,2201501 г/с;

G = 0,0023934 · 0,9952 = 0,002382 т/год.

Источник № 6002 - Склад угля

Источники выделения:

600201 - Карта А

600202 - Карта Б

Карта А

Хранение

Расчет выделения пыли при хранении пылящих материалов выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001.

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 | 0,0245147 | 0,0054208 |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовый выброс пыли при хранении пылящих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.1):

МХР = K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fраб + K4 · K5 · K6 · K7 · 0,11 · q · (Fпл - Fраб) · (1 - η), г/с	(1.1.1)

где K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

K6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала;

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;

Fраб - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузочно-разгрузочные работы,  м²;

Fпл - поверхность пыления в плане,  м²;

q - максимальная удельная сдуваемость пыли,  г/(м² · с);

η - степень снижения выбросов при применении систем пылеподавления.

Значение коэффициента K6 определяется по формуле (1.1.2):

K6 = Fмакс / Fпл	(1.1.2)

где Fмакс - фактическая площадь поверхности складируемого материала при максимальном заполнении склада,  м².

Значение максимальной удельной сдуваемости пылящего материала определяется по формуле (1.1.3):

q = 10-3 · a · Ub, г/(м²∙с)	(1.1.3)

где a и b – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа перегружаемого материала;

Ub - скорость ветра,  м/c.

Валовый выброс пыли при хранении пылящих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.4):

ПХР = 0,11 · 8,64 · 10-2 · K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fпл · (1 - η) · (T - Tд - Tc) т/год	(1.1.4)

где T - общее время хранения материала за рассматриваемый период, в сутках;

Tд - число дней с дождем;

Tс - число дней с устойчивым снежным покровом.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта.

Расчетные параметры и их значения приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Расчетные параметры и их значения

| Расчетные параметры | Значения |
| --- | --- |
| Перегружаемый материал: Каменный уголь Эмпирические коэффициенты, зависящие от типа перегружаемого материала | a = 0,1085 b = 2,9195 |
| Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон | K4 = 1 |
| Влажность материала свыше 10 до 20% | K5 = 0,01 |
| Профиль поверхности складируемого материала | K6 = 10000 / 10000 = 1 |
| Крупность материала – куски размером 500-100 мм | K7 = 0,2 |
| Расчетные скорости ветра, м/с | U' = 3 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | U = 1,1 |
| Площадь поверхности погрузочно-разгрузочных работы в плане, м² | Fраб = 3900 |
| Площадь поверхности пыления в плане, м² | Fпл = 10000 |
| Площадь фактической поверхности пыления, м² | Fмакс = 10000 |
| Общее время хранения материала за рассматриваемый период, в сутках | T = 365 |
| Число дней с дождем | Tд = 15 |
| Число дней с устойчивым снежным покровом | Tс = 151 |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

q = 10-3 · 0,1085 · 32.9195 = 0,0026815 г/(м²∙с);

M = 1 · 0,01 · 1 · 0,2 · 0,0026815 · 3900 + 1 · 0,01 · 1 · 0,2 · 0,11 · 0,0026815 · (10000 - 3900) = 0,0245147 г/с;

q = 10-3 · 0,1085 · 1,12.9195 = 0,0001433 г/(м²∙с);

П = 0,11∙8,64∙10-2∙1∙0,01∙1∙0,2∙0,0001433∙10000∙(365-15-151) = 0,0054208 т/год.

Разгрузка

Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001.;

Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон (K4 = 1). Высота падения материала при пересыпке составляет 0,5 м (B = 0,4). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала осуществляется при сбросе материала весом свыше 10 т (K9 = 0,1). Расчетные скорости ветра, м/с: 3 (K3 = 1,2). Средняя годовая скорость ветра 1,1 м/с (K3 = 1).

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 | 0,0002346 | 0,0022637 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Материал | Параметры |
| --- | --- |
| Каменный уголь | Количество перерабатываемого материала: Gч = 14,66 т/час; Gгод = 47160 т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K1 = 0,03. Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K2 = 0,02. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер куска 500-100 мм (K7 = 0,2). |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.1):

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с	(1.1.1)

где K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале;

K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм);

K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;

K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;

K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1;

K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала;

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;

Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час.

Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.2):

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год	(1.1.2)

где Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

M = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,2 · 1 · 0,1 · 0,4 · 14,66 · 106 / 3600 = 0,0002346 г/с;

П = 0,03 · 0,02 · 1 · 1 · 0,01 · 0,2 · 1 · 0,1 · 0,4 · 47160 = 0,0022637 т/год.

Общий выброс от карты А составит:

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 | 0,0247493 | 0,0076845 |

Карта Б

Хранение

Расчет выделения пыли при хранении пылящих материалов выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001.

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 | 0,0076639 | 0,0026562 |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовый выброс пыли при хранении пылящих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.1):

МХР = K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fраб + K4 · K5 · K6 · K7 · 0,11 · q · (Fпл - Fраб) · (1 - η), г/с	(1.1.1)

где K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

K6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала;

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;

Fраб - площадь в плане, на которой систематически производятся погрузочно-разгрузочные работы,  м²;

Fпл - поверхность пыления в плане,  м²;

q - максимальная удельная сдуваемость пыли,  г/(м² · с);

η - степень снижения выбросов при применении систем пылеподавления.

Значение коэффициента K6 определяется по формуле (1.1.2):

K6 = Fмакс / Fпл	(1.1.2)

где Fмакс - фактическая площадь поверхности складируемого материала при максимальном заполнении склада,  м².

Значение максимальной удельной сдуваемости пылящего материала определяется по формуле (1.1.3):

q = 10-3 · a · Ub, г/(м²∙с)	(1.1.3)

где a и b – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа перегружаемого материала;

Ub - скорость ветра,  м/c.

Валовый выброс пыли при хранении пылящих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.4):

ПХР = 0,11 · 8,64 · 10-2 · K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fпл · (1 - η) · (T - Tд - Tc) т/год	(1.1.4)

где T - общее время хранения материала за рассматриваемый период, в сутках;

Tд - число дней с дождем;

Tс - число дней с устойчивым снежным покровом.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта.

Расчетные параметры и их значения приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Расчетные параметры и их значения

| Расчетные параметры | Значения |
| --- | --- |
| Перегружаемый материал: Каменный уголь Эмпирические коэффициенты, зависящие от типа перегружаемого материала | a = 0,1085 b = 2,9195 |
| Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон | K4 = 1 |
| Влажность материала свыше 10 до 20% | K5 = 0,01 |
| Профиль поверхности складируемого материала | K6 = 4900 / 4900 = 1 |
| Крупность материала – куски размером 500-100 мм | K7 = 0,2 |
| Расчетные скорости ветра, м/с | U' = 3 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | U = 1,1 |
| Площадь поверхности погрузочно-разгрузочных работы в плане, м² | Fраб = 1000 |
| Площадь поверхности пыления в плане, м² | Fпл = 4900 |
| Площадь фактической поверхности пыления, м² | Fмакс = 4900 |
| Общее время хранения материала за рассматриваемый период, в сутках | T = 365 |
| Число дней с дождем | Tд = 15 |
| Число дней с устойчивым снежным покровом | Tс = 151 |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

q = 10-3 · 0,1085 · 32.9195 = 0,0026815 г/(м²∙с);

Mс = 1 · 0,01 · 1 · 0,2 · 0,0026815 · 1000 + 1 · 0,01 · 1 · 0,2 · 0,11 · 0,0026815 · (4900 - 1000) = 0,0076639 г/с;

q = 10-3 · 0,1085 · 1,12.9195 = 0,0001433 г/(м²∙с);

П = 0,11∙8,64∙10-2∙1∙0,01∙1∙0,2∙0,0001433∙4900∙(365-15-151) = 0,0026562 т/год.

Разгрузка

Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005.

Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон (K4 = 1). Высота падения материала при пересыпке составляет 0,5 м (B = 0,4). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала осуществляется при сбросе материала весом свыше 10 т (K9 = 0,1). Расчетные скорости ветра, м/с: 3 (K3 = 1,2). Средняя годовая скорость ветра 1,1 м/с (K3 = 1).

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 | 0,0002346 | 0,0019258 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Материал | Параметры | Одновременность |
| --- | --- | --- |
| Бурый уголь | Количество перерабатываемого материала: Gч = 14,66 т/час; Gгод = 40121 т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K1 = 0,03. Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K2 = 0,02. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер куска 500-100 мм (K7 = 0,2). | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.1):

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с	(1.1.1)

где K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале;

K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм);

K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;

K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;

K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;

K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;

K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1;

K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала;

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;

Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час.

Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.2):

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год	(1.1.2)

где Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

M = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,2 · 1 · 0,1 · 0,4 · 14,66 · 106 / 3600 = 0,0002346 г/с;

П = 0,03 · 0,02 · 1 · 1 · 0,01 · 0,2 · 1 · 0,1 · 0,4 · 40121 = 0,0019258 т/год.

Общий выброс от карты Б составит:

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 | 0,0078985 | 0,004582 |

Общий выброс от источника № 6002 составит:

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 | 0,0326478 | 0,0122665 |

Источник № 6003 - Сварочный участок

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, 1997».

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) | 0,0063844 | 0,0082484 |
| 143 | Марганец и его соединения | 0,0004604 | 0,0005889 |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,00051 | 0,0005875 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0000829 | 0,0000955 |
| 337 | Углерод оксид | 0,0031403 | 0,0036176 |
| 342 | Фтористые газообразные соединения | 0,0005808 | 0,0007732 |
| 344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,0002361 | 0,000272 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2 | 0,0002361 | 0,000272 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Продолжение таблицы 1.1.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расчетный параметр |  |  |
| Наименование | характеристика, обозначение | единица | значение |
| УОНИ-13/55. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. УОНИ-13/55 Удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на единицу массы расходуемых сырья и материалов, Kxm:. 123. диЖелезо триоксид (Железа оксид); г/кг; 13,9. 143. Марганец и его соединения; г/кг; 1,09. 301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид); г/кг; 2,16. 304. Азот (II) оксид (Азота оксид); г/кг; 0,351. 337. Углерод оксид; г/кг; 13,3. 342. Фтористые газообразные соединения; г/кг; 0,93. 344. Фториды неорганические плохо растворимые; г/кг; 1. 2908. Пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2; г/кг; 1. Норматив образования огарков от расхода электродов, no; %; 15. Расход сварочных материалов всего за год, B''; кг; 320. Расход сварочных материалов за период интенсивной работы, B'; кг; 1. Время интенсивной работы, τ; ч; 1. Одновременность работы; -; да. |
| ОЗЛ-6. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. ОЗС-6 Удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на единицу массы расходуемых сырья и материалов, Kxm:. 123. диЖелезо триоксид (Железа оксид); г/кг; 13,14. 143. Марганец и его соединения; г/кг; 0,86. 342. Фтористые газообразные соединения; г/кг; 1,53. Норматив образования огарков от расхода электродов, no; %; 15. Расход сварочных материалов всего за год, B''; кг; 400. Расход сварочных материалов за период интенсивной работы, B'; кг; 1. Время интенсивной работы, τ; ч; 1. Одновременность работы; -; да. |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Количество загрязняющих веществ, выделяемых в воздушный бассейн при расходе сварочных материалов, определяется по формуле (1.1.1):

Mbi = B · Kxm · (1 - no / 100) · 10-3, кг/ч	(1.1.1)

где B - расход применяемых сырья и материалов (исходя из количества израсходованных материалов и нормативного образования отходов при работе технологического оборудования),  кг/ч;

Kxm - удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на единицу массы расходуемых сырья и материалов,  г/кг;

no - норматив образования огарков от расхода электродов,  %.

Когда технологические установки оборудованы местными отсосами, количество загрязняющих веществ, поступающих через них в атмосферу, будет равно количеству выделяющихся вредных веществ, умноженному на значение эффективности местных отсосов в долях единицы.

Валовое количество загрязняющих веществ, выделяющихся при расходе сварочных материалов, определяется по формуле (1.1.2):

M = B'' · Kxm · (1 - no / 100) · η · 10-6, т/год	(1.1.2)

где B'' - расход применяемых сырья и материалов,  кг/год;

η - эффективность местных отсосов, в долях единицы.

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ, выделяющихся при сварочных процессах, определяется по формуле (1.1.3):

G = 103 · Mbi · η / 3600, г/с	(1.1.3)

В случае, когда рассчитывается выделение в помещение вредных веществ, поступающих от оборудования, оснащенного местными отсосами, вместо коэффициента учета эффективности местных отсосов (η), в расчетных формулах используются коэффициенты Vп (учитывающий долю пыли, поступающей в производственное помещение) и Kп (поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение).

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

УОНИ-13/55. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. УОНИ-13/55

B = 1 / 1 = 1 кг/ч.

123. диЖелезо триоксид (Железа оксид)

Mbi = 1 · 13,9 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,011815 кг/ч;

M = 320 · 13,9 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0037808 т/год;

G = 103 · 0,011815 · 1 / 3600 = 0,0032819 г/с.

143. Марганец и его соединения

Mbi = 1 · 1,09 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0009265 кг/ч;

M = 320 · 1,09 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0002965 т/год;

G = 103 · 0,0009265 · 1 / 3600 = 0,0002574 г/с.

301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Mbi = 1 · 2,16 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,001836 кг/ч;

M = 320 · 2,16 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0005875 т/год;

G = 103 · 0,001836 · 1 / 3600 = 0,00051 г/с.

304. Азот (II) оксид (Азота оксид)

Mbi = 1 · 0,351 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0002984 кг/ч;

M = 320 · 0,351 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0000955 т/год;

G = 103 · 0,0002984 · 1 / 3600 = 0,0000829 г/с.

337. Углерод оксид

Mbi = 1 · 13,3 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,011305 кг/ч;

M = 320 · 13,3 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0036176 т/год;

G = 103 · 0,011305 · 1 / 3600 = 0,0031403 г/с.

342. Фтористые газообразные соединения

Mbi = 1 · 0,93 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0007905 кг/ч;

M = 320 · 0,93 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,000253 т/год;

G = 103 · 0,0007905 · 1 / 3600 = 0,0002196 г/с.

344. Фториды неорганические плохо растворимые

Mbi = 1 · 1 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,00085 кг/ч;

M = 320 · 1 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,000272 т/год;

G = 103 · 0,00085 · 1 / 3600 = 0,0002361 г/с.

2908. Пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2

Mbi = 1 · 1 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,00085 кг/ч;

M = 320 · 1 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,000272 т/год;

G = 103 · 0,00085 · 1 / 3600 = 0,0002361 г/с.

ОЗЛ-6. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. ОЗС-6

B = 1 / 1 = 1 кг/ч.

123. диЖелезо триоксид (Железа оксид)

Mbi = 1 · 13,14 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,011169 кг/ч;

M = 400 · 13,14 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0044676 т/год;

G = 103 · 0,011169 · 1 / 3600 = 0,0031025 г/с.

143. Марганец и его соединения

Mbi = 1 · 0,86 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,000731 кг/ч;

M = 400 · 0,86 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0002924 т/год;

G = 103 · 0,000731 · 1 / 3600 = 0,0002031 г/с.

342. Фтористые газообразные соединения

Mbi = 1 · 1,53 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0013005 кг/ч;

M = 400 · 1,53 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0005202 т/год;

G = 103 · 0,0013005 · 1 / 3600 = 0,0003613 г/с.

Источник №6004 - Участок механической обработки металлов

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей). СПб, 1997».

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) | 0,021 | 0,0075676 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,013 | 0,0036036 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Характеристика технологического процесса и оборудования | Количество, шт. |  | Время работы, ч/год | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | одновременно |  |  |
| Заточной станок. Обработка металлов. Заточной станок. Диаметр шлифовального круга 300 мм. | 1 | 1 | 77 | + |
| Токарный станок. Обработка резанием чугуна. Токарный станок или автомат малых и средних размеров. Мощность двигателя 0,65-5,5 кВт. | 1 | 1 | 77 | - |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов без применения смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) при отсутствии газоочистки от одного станка, определяется по формуле (1.1.1):

M1выд. = 3,6 · K · T · 10-3, т/год	(1.1.1)

где K - удельные выделения пыли технологическим оборудованием,  г/с;

T - фактический годовой фонд времени работы оборудования,  ч.

Применение СОЖ снижает выделение пыли до минимальных значений, однако в процессах шлифования изделий количество выделяющейся совместно с аэрозолями СОЖ металлоабразивной пыли остается значительным.

Когда технологические установки оборудованы местными отсосами, количество загрязняющих веществ, поступающих через них в атмосферу, будет равно количеству выделяющихся вредных веществ, умноженному на значение эффективности местных отсосов (η), выраженное в долях единицы.

В случае если на предприятии эксплуатируется несколько единиц однотипного оборудования, значение выброса принимается пропорционально количеству оборудования с учетом одновременности его функционирования.

В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной методики расчета МРР-2017 должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, отнесенные к 20-минутному интервалу времени. В соответствии с примечанием 1 к п. 2.3 МРР-2017 это требование относится к выбросам загрязняющих веществ, продолжительность, которых меньше 20-ти минут. Коэффициент приведения (Kп) принимается равным единицы в случае если продолжительность производственного цикла (τ) превышает 20 минут. В случае если τ составляет менее 20-ти минут, то значение Kп определяется по формуле (1.1.2):

Kп = τ / 1200	(1.1.2)

где τ - продолжительность производственного цикла,  с.

Расчет годового выброса загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов, в атмосферу выполняется по формуле (1.1.3):

M = M1выд. · j · η · b, т/год	(1.1.3)

где j - коэффициент выброса пыли в случае применения СОЖ,  в долях единицы;

η - эффективность местных отсосов,  в долях единицы;

b - количество единиц однотипного оборудования.

Расчет максимального разового выброса загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов, в атмосферу выполняется по формуле (1.1.4):

G = K · j · η · b' · Kп, г/с	(1.1.4)

где b' - количество одновременно работающих единиц однотипного оборудования.

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов в случае применения СОЖ от одного станка, определяется по формуле (1.1.5):

M1xвыб. = 3,6 · Kx · N · T · 10-3, т/год	(1.1.5)

где Kx - удельные выделения масла и эмульсола,  г/(с∙кВт);

N - мощность установленного оборудования,  кВт;

T - фактический годовой фонд времени работы оборудования,  ч.

Расчет годового выброса загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов, в атмосферу в случае применения СОЖ выполняется по формуле (1.1.6):

Mx = M1xвыб. · b, т/год	(1.1.6)

где b - количество единиц однотипного оборудования.

Расчет максимального разового выброса загрязняющих веществ, выделяющихся при механической обработке металлов, в атмосферу в случае применения СОЖ выполняется по формуле (1.1.7):

Gx = Kx · N · b' · Kп, г/с	(1.1.7)

где b' - количество одновременно работающих единиц однотипного оборудования;

Kп - коэффициент приведения к 20-ти минутному интервалу.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Заточной станок.

Расчет выделения пыли

123. диЖелезо триоксид (Железа оксид)

M1выд. = 3,6 · 0,021 · 77 · 10-3 = 0,0058212 т/год;

M = 0,0058212 · 1 = 0,0058212 т/год;

G = 0,021 · 1 = 0,021 г/с.

2930. Пыль абразивная

M1выд. = 3,6 · 0,013 · 77 · 10-3 = 0,0036036 т/год;

M = 0,0036036 · 1 = 0,0036036 т/год;

G = 0,013 · 1 = 0,013 г/с.

Токарный станок.

Расчет выделения пыли

123. диЖелезо триоксид (Железа оксид)

M1выд. = 3,6 · 0,0063 · 77 · 10-3 = 0,0017464 т/год;

M = 0,0017464 · 1 = 0,0017464 т/год;

G = 0,0063 · 1 = 0,0063 г/с.

Источник №0001п - Внутренний проезд автотранспорта по территории

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998.

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999.

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид | 0,0001618 | 0,0002126 |
| 304 | Азота оксид | 0,0000263 | 0,0000345 |
| 328 | Пигмент черный (Сажа) | 0,0000167 | 0,0000219 |
| 330 | Сера диоксид | 0,0000367 | 0,0000483 |
| 337 | Углерода оксид | 0,0009778 | 0,0012848 |
| 2704 | Бензин | 0,0001167 | 0,0001533 |
| 2732 | Керосин | 0,0000444 | 0,0000584 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Наименование | Тип автотранспортного средства | Количество автомобилей |  | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднее в течение суток | максимальное за 1 час |  |
| Легковой автомобиль | Легковой, объем 1,8-3,5л, инжект., бензин | 1 | 1 | + |
| Грузовой автомобиль | Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель | 1 | 1 | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Выбросы i-го вещества при движении автомобилей по расчётному внутреннему проезду MПР ik рассчитывается по формуле (1.1.1):

MПР i = ∑kk=1mL ik · L · Nk · DР · 10-6, т/год	(1.1.1)

где mL ik – пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час г/км;

L - протяженность расчётного внутреннего проезда, км;

Nk - среднее количество автомобилей k-й группы, проезжающих по расчётному проезду в течении суток;

DР - количество расчётных дней.

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.2):

Gi = ∑kk=1mL ik · L · N'k / 3600, г/c	(1.1.2)

где N'k – количество автомобилей k-й группы, проезжающих по расчётному проезду за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью проезда автомобилей.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при пробеге по расчётному проезду приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ

| Тип | Загрязняющее вещество | Пробег, г/км |
| --- | --- | --- |
| Легковой, объем 1,8-3,5л, инжект., бензин | Азота диоксид; 0,192. Азота оксид; 0,0312. Сера диоксид; 0,071. Углерода оксид; 11,7. Бензин; 2,1. |
| Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель | Азота диоксид; 2,72. Азота оксид; 0,442. Пигмент черный (Сажа); 0,3. Сера диоксид; 0,59. Углерода оксид; 5,9. Керосин; 0,8. |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Годовое выделение загрязняющих веществ M, т/год:

Легковой автомобиль

M301 = 0,192 · 0,2 · 1 · 365 · 10-6 = 0,000014;

M304 = 0,0312 · 0,2 · 1 · 365 · 10-6 = 0,0000023;

M330 = 0,071 · 0,2 · 1 · 365 · 10-6 = 0,0000052;

M337 = 11,7 · 0,2 · 1 · 365 · 10-6 = 0,0008541;

M2704 = 2,1 · 0,2 · 1 · 365 · 10-6 = 0,0001533.

Грузовой автомобиль

M301 = 2,72 · 0,2 · 1 · 365 · 10-6 = 0,0001986;

M304 = 0,442 · 0,2 · 1 · 365 · 10-6 = 0,0000323;

M328 = 0,3 · 0,2 · 1 · 365 · 10-6 = 0,0000219;

M330 = 0,59 · 0,2 · 1 · 365 · 10-6 = 0,0000431;

M337 = 5,9 · 0,2 · 1 · 365 · 10-6 = 0,0004307;

M2732 = 0,8 · 0,2 · 1 · 365 · 10-6 = 0,0000584.

Максимально разовое выделение загрязняющих веществ G, г/с:

Легковой автомобиль

G301 = 0,192 · 0,2 · 1 / 3600 = 0,0000107;

G304 = 0,0312 · 0,2 · 1 / 3600 = 0,0000017;

G330 = 0,071 · 0,2 · 1 / 3600 = 0,0000039;

G337 = 11,7 · 0,2 · 1 / 3600 = 0,00065;

G2704 = 2,1 · 0,2 · 1 / 3600 = 0,0001167.

Грузовой автомобиль

G301 = 2,72 · 0,2 · 1 / 3600 = 0,0001511;

G304 = 0,442 · 0,2 · 1 / 3600 = 0,0000246;

G328 = 0,3 · 0,2 · 1 / 3600 = 0,0000167;

G330 = 0,59 · 0,2 · 1 / 3600 = 0,0000328;

G337 = 5,9 · 0,2 · 1 / 3600 = 0,0003278;

G2732 = 0,8 · 0,2 · 1 / 3600 = 0,0000444.

Источник №0002п - Работа бульдозера (выбросы от ДВС)

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.

Теплый период

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0859258 | 0,3340794 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0139611 | 0,0542806 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0120322 | 0,0467813 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0088828 | 0,0345362 |
| 337 | Углерод оксид | 0,071635 | 0,278517 |
| 2732 | Керосин | 0,0204978 | 0,0796954 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Наименование ДМ | Тип ДМ | Количество | Время работы одной машины |  |  |  |  |  |  | Кол-во рабочих дней | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в течение суток, ч |  |  |  | за 30 мин, мин |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | без нагрузки | под нагрузкой | холостой ход | без нагрузки | под нагрузкой | холостой ход |  |  |
| LUGONG CLGD320 | ДМ гусеничная, мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.) | 1 (1) | 12 | 4,8 | 5,2 | 2 | 12 | 13 | 5 | 90 | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1):

Gi = ∑kk=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с	(1.1.1)

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин;

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин;

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин;

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин;

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин;

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп.

Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2):

Mi = ∑kk=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год	(1.1.2)

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин;

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин;

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин

| Тип дорожно-строительной машины | Загрязняющее вещество | Движение | Холостой ход |
| --- | --- | --- | --- |
| ДМ гусеничная, мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 5,176; 1,016. Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,841; 0,165. Углерод (Сажа); 0,72; 0,17. Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 0,51; 0,25. Углерод оксид; 3,37; 6,31. Керосин; 1,14; 0,79. |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

LUGONG CLGD320

G301 = (5,176·12+1,3·5,176·13+1,016·5)·1/1800 = 0,0859258 г/с;

M301 = (5,176·1·90·4,8·60+1,3·5,176·1·90·5,2·60+1,016·1·90·2·60)·10-6 = 0,3340794 т/год;

G304 = (0,841·12+1,3·0,841·13+0,165·5)·1/1800 = 0,0139611 г/с;

M304 = (0,841·1·90·4,8·60+1,3·0,841·1·90·5,2·60+0,165·1·90·2·60)·10-6 = 0,0542806 т/год;

G328 = (0,72·12+1,3·0,72·13+0,17·5)·1/1800 = 0,0120322 г/с;

M328 = (0,72·1·90·4,8·60+1,3·0,72·1·90·5,2·60+0,17·1·90·2·60)·10-6 = 0,0467813 т/год;

G330 = (0,51·12+1,3·0,51·13+0,25·5)·1/1800 = 0,0088828 г/с;

M330 = (0,51·1·90·4,8·60+1,3·0,51·1·90·5,2·60+0,25·1·90·2·60)·10-6 = 0,0345362 т/год;

G337 = (3,37·12+1,3·3,37·13+6,31·5)·1/1800 = 0,071635 г/с;

M337 = (3,37·1·90·4,8·60+1,3·3,37·1·90·5,2·60+6,31·1·90·2·60)·10-6 = 0,278517 т/год;

G2732 = (1,14·12+1,3·1,14·13+0,79·5)·1/1800 = 0,0204978 г/с;

M2732 = (1,14·1·90·4,8·60+1,3·1,14·1·90·5,2·60+0,79·1·90·2·60)·10-6 = 0,0796954 т/год

Переходный период

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0859258 | 0,2227196 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0139611 | 0,0361871 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0160782 | 0,0416748 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0097979 | 0,0253963 |
| 337 | Углерод оксид | 0,0769173 | 0,1993696 |
| 2732 | Керосин | 0,0219909 | 0,0570005 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Наименование ДМ | Тип ДМ | Количество | Время работы одной машины |  |  |  |  |  |  | Кол-во рабочих дней | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в течение суток, ч |  |  |  | за 30 мин, мин |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | без нагрузки | под нагрузкой | холостой ход | без нагрузки | под нагрузкой | холостой ход |  |  |
| LUGONG CLGD320 | ДМ гусеничная, мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.) | 1 (1) | 12 | 4,8 | 5,2 | 2 | 12 | 13 | 5 | 60 | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1):

Gi = ∑kk=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с	(1.1.1)

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин;

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин;

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин;

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин;

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин;

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп.

Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2):

Mi = ∑kk=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год	(1.1.2)

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин;

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин;

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин

| Тип дорожно-строительной машины | Загрязняющее вещество | Движение | Холостой ход |
| --- | --- | --- | --- |
| ДМ гусеничная, мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 5,176; 1,016. Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,841; 0,165. Углерод (Сажа); 0,972; 0,17. Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 0,567; 0,25. Углерод оксид; 3,699; 6,31. Керосин; 1,233; 0,79. |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

LUGONG CLGD320

G301 = (5,176·12+1,3·5,176·13+1,016·5)·1/1800 = 0,0859258 г/с;

M301 = (5,176·1·60·4,8·60+1,3·5,176·1·60·5,2·60+1,016·1·60·2·60)·10-6 = 0,2227196 т/год;

G304 = (0,841·12+1,3·0,841·13+0,165·5)·1/1800 = 0,0139611 г/с;

M304 = (0,841·1·60·4,8·60+1,3·0,841·1·60·5,2·60+0,165·1·60·2·60)·10-6 = 0,0361871 т/год;

G328 = (0,972·12+1,3·0,972·13+0,17·5)·1/1800 = 0,0160782 г/с;

M328 = (0,972·1·60·4,8·60+1,3·0,972·1·60·5,2·60+0,17·1·60·2·60)·10-6 = 0,0416748 т/год;

G330 = (0,567·12+1,3·0,567·13+0,25·5)·1/1800 = 0,0097979 г/с;

M330 = (0,567·1·60·4,8·60+1,3·0,567·1·60·5,2·60+0,25·1·60·2·60)·10-6 = 0,0253963 т/год;

G337 = (3,699·12+1,3·3,699·13+6,31·5)·1/1800 = 0,0769173 г/с;

M337 = (3,699·1·60·4,8·60+1,3·3,699·1·60·5,2·60+6,31·1·60·2·60)·10-6 = 0,1993696 т/год;

G2732 = (1,233·12+1,3·1,233·13+0,79·5)·1/1800 = 0,0219909 г/с;

M2732 = (1,233·1·60·4,8·60+1,3·1,233·1·60·5,2·60+0,79·1·60·2·60)·10-6 = 0,0570005 т/год.

Холодный период

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0859258 | 0,798079 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0139611 | 0,1296703 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0160782 | 0,1493345 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0097979 | 0,0910033 |
| 337 | Углерод оксид | 0,0769173 | 0,714408 |
| 2732 | Керосин | 0,0219909 | 0,204252 |

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета

| Наименование ДМ | Тип ДМ | Количество | Время работы одной машины |  |  |  |  |  |  | Кол-во рабочих дней | Одновременность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в течение суток, ч |  |  |  | за 30 мин, мин |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | без нагрузки | под нагрузкой | холостой ход | без нагрузки | под нагрузкой | холостой ход |  |  |
| LUGONG CLGD320 | ДМ гусеничная, мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.) | 1 (1) | 12 | 4,8 | 5,2 | 2 | 12 | 13 | 5 | 215 | + |

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.1):

Gi = ∑kk=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с	(1.1.1)

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин;

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин;

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, г/мин;

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин;

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин;

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин;

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интервал.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных групп.

Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.1.2):

Mi = ∑kk=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год	(1.1.2)

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин;

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин;

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин.

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин

| Тип дорожно-строительной машины | Загрязняющее вещество | Движение | Холостой ход |
| --- | --- | --- | --- |
| ДМ гусеничная, мощностью 161-260 кВт (219-354 л.с.) | Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 5,176; 1,016. Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,841; 0,165. Углерод (Сажа); 0,972; 0,17. Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 0,567; 0,25. Углерод оксид; 3,699; 6,31. Керосин; 1,233; 0,79. |

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

LUGONG CLGD320

G301 = (5,176·12+1,3·5,176·13+1,016·5)·1/1800 = 0,0859258 г/с;

M301 = (5,176·1·215·4,8·60+1,3·5,176·1·215·5,2·60+1,016·1·215·2·60)·10-6 = 0,798079 т/год;

G304 = (0,841·12+1,3·0,841·13+0,165·5)·1/1800 = 0,0139611 г/с;

M304 = (0,841·1·215·4,8·60+1,3·0,841·1·215·5,2·60+0,165·1·215·2·60)·10-6 = 0,1296703 т/год;

G328 = (0,972·12+1,3·0,972·13+0,17·5)·1/1800 = 0,0160782 г/с;

M328 = (0,972·1·215·4,8·60+1,3·0,972·1·215·5,2·60+0,17·1·215·2·60)·10-6 = 0,1493345 т/год;

G330 = (0,567·12+1,3·0,567·13+0,25·5)·1/1800 = 0,0097979 г/с;

M330 = (0,567·1·215·4,8·60+1,3·0,567·1·215·5,2·60+0,25·1·215·2·60)·10-6 = 0,0910033 т/год;

G337 = (3,699·12+1,3·3,699·13+6,31·5)·1/1800 = 0,0769173 г/с;

M337 = (3,699·1·215·4,8·60+1,3·3,699·1·215·5,2·60+6,31·1·215·2·60)·10-6 = 0,714408 т/год;

G2732 = (1,233·12+1,3·1,233·13+0,79·5)·1/1800 = 0,0219909 г/с;

M2732 = (1,233·1·215·4,8·60+1,3·1,233·1·215·5,2·60+0,79·1·215·2·60)·10-6 = 0,204252 т/год.

Общий выброс загрязняющих веществ от источника № 0002п составит:

| Загрязняющее вещество |  | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0859258 | 1,354878 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0139611 | 0,220138 |
| 328 | Углерод (Сажа) | 0,0160782 | 0,237791 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,0097979 | 0,150936 |
| 337 | Углерод оксид | 0,0769173 | 1,192295 |
| 2732 | Керосин | 0,0219909 | 0,340948 |

Источник № 6005 - Работа бульдозера (пыление)

Расчет выбросов пыли от бульдозера выполнен в соответствии с «Методикой расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей)».

Расчетные формулы:

М = (qуд · 3,6 · γ · V · t · 10-3 · K1 · K2) /tцб , т/год

m = (qуд · γ · V · К′1 · K2) /tцб , г/с

где:

qуд - удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого материала, г/т

qуд = 0,74 г/т (порода II группы);

γ - удельный вес породы, γ = 2,70 т/м3;

V - объем призмы волочения; V= 8 м3;

K1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (определяется по наиболее характерному для данной местности значению среднегодовой скорости ветра, равному 1,8 м/с - для расчета валовых выбросов пыли), K1 = 1,0;

К′1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (определяется по значению скорости ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равном 5,0 м/с - для расчета рассеивания загрязняющих веществ), К1′ = 1,2;

K2 - коэффициент, учитывающий влажность материала; К2=0,1 (влажность поверхности материала - свыше 10%);

tцб - время цикла, tцб= 60 с;

t - время работы бульдозера за весь год - 2760 ч/год.

М = (0,74 · 3,6 · 2,70 · 8 · 2760 · 10-3 · 1,0 · 0,1) / 60 = 0,147309 т/год.

m = (0,74 · 2,70 · 8 · 1,2· 0,1) / 60 = 0,031968 г/с.

Источник №0003п - Маневровый тепловоз

Расчет выбросов загрязняющих веществ от маневрового тепловоза выполнен в соответствии с «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом)» УралЮрИздат (1992 г.) (разделы 1, 4, 5.2, 5.13, 6-8).

Результаты расчета

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,0193427 | 0,076249 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,0031432 | 0,012390 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,0003331 | 0,001313 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,0017298 | 0,006819 |
| 0337 | Углерод оксид | 0,0027791 | 0,010955 |
| 2732 | Углеводороды (по керосину) | 0,0077890 | 0,030704 |

Коэффициенты трансформации оксидов азота: Kno=0.13; Kno2=0.8

Расчетные формулы, исходные данные

Маневровые тепловозы: ЧМЭ3

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле (8.2):

Gi=10-3· (qijk·k /100)·T·Kf·Kt т/год, где

qijk - удельный выброс i-го вещества при работе j-го двигателя на k-том режиме мощности (кг/час), табл. 8.2.2 с учетом (*)

k - процент времени работы двигателя на k-том режиме, табл. 8.2.3

T=10.0 час - суммарное время работы (в год)

Kf=1.2 (срок эксплуатации более двух лет)

Kt=1.0 - коэффициент влияния климатических условий (52° сш)

Таблица 8.2.2 (qijk)

| Вещество | х/х | 25% | 50% | 75% | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 0.6000 | 0.5300 | 2.0600 | 4.3000 | 6.3700 |
| NOx | 3.9000 | 9.8000 | 10.6000 | 12.4000 | 11.7000 |
| Сажа | 0.0400 | 0.0900 | 0.3100 | 0.3400 | 0.3600 |
| Оксиды серы (*) | 0.0194 | 0.7164 | 1.4328 | 2.1492 | 2.8656 |
| Углеводороды (*) | 0.0907 | 3.2238 | 6.4476 | 9.6714 | 12.8952 |

(*) Коэффициенты qijk для SO2 и CH (керосин) определялись по формулам:

- холостой ход qijk=qixx·Vn  г/с =3.6·qixx·Vn  кг/час (5.13.1)

- нагрузочные режимы qijk=qiN·Nmi  г/с =3.6·qiN·Nmi  кг/час (5.13.2),

где:

qixx - удельный выброс i-го загрязняющего вещества, г/литр рабочего объема двигателя в сек. (табл. 5.13.1)

Vn=36.0 л - рабочий объём двигателя

qiN - удельный выброс i-го вещества г/(кВт·с) (табл. 5.13.1)

Nmi - мощность кВт двигателя для каждого из нагрузочных режимов (на максимальной мощности - 995.0 кВт)

Таблица 5.13.1

| Вещество | Qixx, г/(л·с) | QiN, г/(кВт·с) |
| --- | --- | --- |
| Оксиды серы | 0.00015 | 0.00080 |
| Углеводороды | 0.00070 | 0.00360 |

Таблица 8.2.3 (k)

| Обозначение | х/х | 25% | 50% | 75% | Макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля времени работы на k-том режиме (%) | 45.6 | 39.8 | 12.9 | 1.2 | 0.5 |
| Время работы (час.) | 499.3 | 435.8 | 141.3 | 13.1 | 5.5 |

Валовый выброс при различной нагрузке, т/год

| Код в-ва | х/х | 25% | 50% | 75% | Макс. | Сумма, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | 0,018695 | 0,041001 | 0,014374 | 0,001564 | 0,000615 | 0,076249 |
| 0304 | 0,003038 | 0,006663 | 0,002336 | 0,000254 | 0,000100 | 0,012390 |
| 0328 | 0,000240 | 0,000471 | 0,000525 | 0,000054 | 0,000024 | 0,001313 |
| 0330 | 0,000116 | 0,003747 | 0,002429 | 0,000339 | 0,000188 | 0,006819 |
| 0337 | 0,003595 | 0,002772 | 0,003492 | 0,000678 | 0,000419 | 0,010955 |
| 2732 | 0,000544 | 0,016860 | 0,010929 | 0,001525 | 0,000847 | 0,030704 |

Mik=qijk·Kf·Kt кг/час=qijk·Kf·Kt/3.6 г/с

Средневзвешенный выброс: Mi= (Mik·k)/100

Максимальный выброс при различной нагрузке, г/с

| Код в-ва | х/х | 25% | 50% | 75% | Макс. | Ср./взв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | 0,010400 | 0,026133 | 0,028267 | 0,033067 | 0,031200 | 0,019343 |
| 0304 | 0,001690 | 0,004247 | 0,004593 | 0,005373 | 0,005070 | 0,003143 |
| 0328 | 0,000133 | 0,000300 | 0,001033 | 0,001133 | 0,001200 | 0,000333 |
| 0330 | 0,000065 | 0,002388 | 0,004776 | 0,007164 | 0,009552 | 0,001730 |
| 0337 | 0,002000 | 0,001767 | 0,006867 | 0,014333 | 0,021233 | 0,002779 |
| 2732 | 0,000302 | 0,010746 | 0,021492 | 0,032238 | 0,042984 | 0,007789 |