ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Схема теплоснабжения Байкальского муниципального образования

на период до 2036 года (актуализация на 2027 г.)

Том 1. Главы 1-4

Иркутск – 2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

Часть 1.1. Функциональная структура теплоснабжения	9

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	9

Таблица 1.1.1.1.  Теплоснабжающие организации	9

Таблица 1.1.1.2. Теплосетевые организации	10

1.1.2. Зоны действия производственных котельных	14

1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	14

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	14

Часть 1.2. Источники тепловой энергии	14

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	14

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	14

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	19

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	19

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	19

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	21

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	22

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	22

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	23

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	23

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	24

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	26

1.2.13. Иная информация	26

Часть 1.3. Тепловые сети, сооружения на них	32

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	32

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	32

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки, определением их материальной характеристики	37

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	39

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	39

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	40

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	41

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	42

1.3.9. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	43

1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	45

1.3.11. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	45

1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	45

1.3.13 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	47

1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	48

1.3.15. Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	49

1.3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	49

1.3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	50

1.3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	50

1.3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	52

1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	52

1.3.21. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	53

1.3.22. Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	53

Часть 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	53

Часть 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	55

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	55

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	56

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	56

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	57

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	57

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	59

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	63

Часть 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	63

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.	63

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	64

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	65

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	65

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	65

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	65

Часть 1.7. Балансы теплоносителя	66

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	66

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	67

1.7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	68

Часть 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	68

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для  источника тепловой энергии – ТЭЦ г. Байкальска	68

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	69

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	71

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	71

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	71

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	72

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	72

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	72

Часть 1.9. Надежность теплоснабжения	72

1.9.1. Анализ показателей надежности в период, предшествующий актуализации	72

1.9.1.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	72

1.9.2 Частота отключений потребителей и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	73

1.9.3. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	76

1.9.4 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	77

1.9.5 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	77

1.9.6. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	77

Часть 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	79

Часть 1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	80

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	80

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	84

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	84

1.11.4. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	85

Часть 1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	85

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	85

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	86

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	86

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом (электроэнергией) действующих систем теплоснабжения	87

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	87

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	87

Часть 1.3. Экологическая безопасность теплоснабжения	87

1.13.1. Экологические последствия от работы существующей системы теплоснабжения	88

1.13.2. Экологические последствия при переводе г. Байкальска на электроотопление	90

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	90

Часть 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	90

Часть 2.2. Прогнозы приростов строительных площадей фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе	94

Часть 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	95

Часть 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	102

Часть 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	105

Часть 2.6. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	106

Часть 2.7. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	107

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	107

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	109

Часть 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	114

4.2.1. Расчеты тепловых сетей по микрорайону Гагарина	114

4.2.2. Расчеты тепловых сетей по микрорайону Строитель	116

4.2.3. Расчеты тепловых сетей по микрорайону Южный	116

Часть 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	117

Часть 4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	118

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1.1. Функциональная структура теплоснабжения

#### Теплоснабжающей организацией на территории г. Байкальска Иркутской области является ООО «Теплоснабжение», которое осуществляет свою деятельность по Договору аренды имущества ТЭЦ № 16-17-АН от 03 августа 2017 года. Арендодатель – Администрация Байкальского городского поселения.

#### В существующей системе теплоснабжения можно выделить шесть основных функциональных подсистем:

#### 1) подсистема пароснабжения Промзоны (Промплощадки);

#### 2) подсистема теплофикации Промзоны (Промплощадки);

#### 3) участок тепловой сети от тепловой камеры ТК № 1 (543) до подкачивающей насосной станции НГВ-1;

#### 4) микрорайон Гагарина с м-ном Восточный;

#### 5) микрорайон Южный с микрорайоном Красный Ключ;

#### 6) микрорайон Строитель.

#### Дополнительно к существующим зонам следует выделить перспективные зоны: особая экономическая зона «Ворота Байкала» состоящая из ОЭЗ «Прибрежная» и ОЭЗ «Предгорная».

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

#### В г. Байкальске существует одна теплоснабжающая организация, осуществляющая свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО. Данные по теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.1.1.1.

### Таблица 1.1.1.1.  Теплоснабжающие организации

| № | № зоны ЕТО | Теплоснабжающая организация | Тепловой источник | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ООО «Теплоснабжение» | ТЭЦ | г. Байкальск |

#### С октября 2024 года ООО «Теплоснабжение» осуществляет также функции теплосетевой организации.

#### Тепловые сети находятся в эксплуатации с 1963 года. До 1990 года эксплуатацию сетей осуществляло структурное подразделение БЦБК. В 1990 году ОАО «БЦБК» передало тепловые сети в муниципальную собственность. С 2010 г. до июля 2024 основная часть тепловых сетей в зоне городской застройки, начиная с НГВ -1 находилась в частной собственности. В соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 23.09.2024 года по делу №А19-2323/2023 все имущество тепловых сетей, а также сетей водоснабжения и водоотведения передано администрации Байкальского городского поселения. С учетом этого между администрацией Байкальского городского поселения и ООО «Теплоснабжение» заключены договоры и соглашения:

#### - Договор аренды имущества между ООО «Теплоснабжение» и администрацией Байкальского поселения № 02-24-АН от 10.10.2024г.

-. Договор аренды между ООО «Теплоснабжение» и администрацией Байкальского поселения № 03-24-АН от 09.10.2024г.

-  Дополнительное соглашение от 10.10.2024 года о внесение изменений в договор аренды № 03-24-АН от 09.10.2024г.

#### Согласно заключенным договорам ЕТО ООО «Теплоснабжение» владеет на правах аренды, наряду с теплоисточником – ТЭЦ г. Байкальск», тепловыми сетями г. Байкальска

#### Теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО, представлены в таблице 1.1.1.2.

### Таблица 1.1.1.2. Теплосетевые организации

| № | № зоны ЕТО | Теплосетевая организация | Обслуживание сетей от теплового источника | Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | ООО «Теплоснабжение» | ООО «Теплоснабжение» | 4,59 | Промплощадка (1,80 км) и магистраль от ТЭЦ до НГВ-1 (2,79 км) |
|  | 1.2 |  |  | 39,96 | Тепловые сети от НГВ-1 на территории города |

#### Общая схема системы теплоснабжения с ТЭЦ представлена на рис. 1.1.1 В тепловых сетях города встречается три варианта прокладки (Рис 1.1.2.):

#### - Канальная, в непроходных каналах. Более 90% теплосетей проложено в железобетонных лотках.

#### - Наружная прокладка. Переходы через р. Харлахта (2 перехода) в м-не Строитель и один переход в м-не Южный на больничный комплекс, участки теплосети в районе автокемпинга до дороги на больничный комплекс, участок теплосети в м-не Строитель по ул. Набережная и ул. Железнодорожная (в р/не домов 36-37), в м-не Гагарина по ул. Кожова и переход под железнодорожной магистралью ВСЖД в районе НГВ-3, выполнены наружно в наземном варианте.

#### - Бесканальная прокладка. В м-не Южный (частично, от ТК-1 до ПУ); у здания городской администрации (от ТК б/н до угла поворота), а также в некоторых местах в м-не Строитель, по ул. Комсомольской и по ул. Байкальской, прокладка теплосети выполнена в бесканальном варианте.

При проектировании тепловых сетей их пропускная способность рассчитывалась исходя из работы по температурному графику 130/70°С, а сами сети сооружались в разные годы, начиная с 1963 г. (см. табл. 1.1.1.3). В дальнейшем (до 2002г.) проводились многократные реконструкции отдельных участков трубопроводов, однако средний срок службы трубопроводов превышает нормативный.

Рис. 1.1.1. Карта г. Байкальска с основными магистральными линиями

Рис.1.1.2. Распределение типа прокладки трубопроводов ТС г. Байкальска.

Синий цвет – подземная канальная прокладка; красный – бесканальная;

зеленый – надземная

#### Схема теплоснабжения жилой зоны города Байкальска – тупиковая, двухтрубная открытая с водозабором из теплосети на горячее водоснабжение. Подключение системы отопления к теплосети осуществляется по непосредственной (70%) и зависимой (30%) схеме. При этом в значительной части старого жилого фонда на вводах в здания отсутствуют устройства преобразования параметров теплоносителя, то есть практикуется непосредственное присоединение систем отопления к тепловым сетям. Горячее водоснабжение осуществляется путем отбора теплоносителя в тепловых пунктах жилых домов. Согласно проекту, в качестве теплоносителя предусмотрена перегретая вода с расчетной температурой теплоносителя 130/70°С. Фактически сложившийся температурный график для микрорайона Гагарина 105/70°С; для микрорайонов Южный 85/60°С и в микрорайоне Строитель 80/60°С и ниже.

#### На рис. 1.1.3 представлена общая структура системы теплоснабжения жилой зоны г. Байкальска, имеющая три основные подсистемы: микрорайоны Гагарина, Южный с микрорайоном Красный Ключ и микрорайон Строителей.

#### Системы теплоснабжения микрорайонов Южный и Строитель работают практически независимо. Работа системы теплоснабжения микрорайона Южный и микрорайона Красный ключ определяется работой НГВ-3. Тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения микрорайона Строитель определяется работой НГВ-4. Тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения микрорайонов Гагарина, и Красный Ключ - работой НГВ-1 и НГВ-2.

Рис. 1.1.3. Укрупненная схема системы теплоснабжения г. Байкальска

ОЭЗ Прибрежная

ООО «Теплоснабжение»

Рис. 1.1.4. Функциональная схема теплоснабжения г. Байкальск

Таблица 1.1.3. Сроки ввода в эксплуатацию участков тепловых сетей

| № пп | Наименование участка сети | Год постройки | Материал труб | Теплоизоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети м-на Строитель | 1963 - 86% 1990 по 2002 - 14% | сталь | Минплита |
| 2 | Тепловые сети м-на Южный | 1963 - 86% 1990 по 2002 - 14% | сталь | Минплита |
| 3 | Тепловые сети м-на Гагарина | 1975 -90 % с 1990 п 2002 -10% | сталь | Минплита |
| 3.1. | Тепловые сети м-на Восточный | 2002 и позже | сталь | ППУ |
| 4 | Тепловые сети м-на Красный Ключ | 1988 | сталь | Минплита |

### 1.1.2. Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования производственные котельные отсутствуют.

### 1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

#### В зонах действия индивидуального теплоснабжения в качестве основного источника энергии для отопления используются дрова (печное отопление) и электрическая энергия (электроотопление). Объекты, индивидуальной жилой застройки расположены, в основном, в м-не Красный ключ, м-не Строитель.

### 1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

#### За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения в каждой зоне деятельности ЕТО изменения отсутствуют. Основные изменения связаны с возвратом тепловых сетей в муниципальную собственность.

## Часть 1.2. Источники тепловой энергии

#### В настоящее время на территории г. Байкальска действует один теплоисточник централизованной системы теплоснабжения – ТЭЦ г. Байкальска.

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

#### Состав и технические характеристики основного оборудования ТЭЦ г. Байкальск приведены в таблицах 1.2.1.1 ÷ 1.2.1.5.

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии - это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице 1.2.2.1.

Таблица 1.2.2.1. Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности котельного оборудования

| Год | Установленная тепловая мощность, общая Гкал/ч | Отборы паровых турбин, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность после отборов паровых турбин, затрат на СН и станционных потерь, Гкал/ч | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 292,8 | 154,9 | 116,98 | 57,274 |
| 2023 | 292,8 | 154,9 | 116,98 | 57,274 |
| 2024 | 292,8 | 154,9 | 116,98 | 57,274 |
| 2025 | 292,8 | 154,9 | 116,98 | 57,75 |
| 2026 | 292,8 | 154,9 | 116,98 | 57,75 |

В табл. 1.2.2.1. присоединенная нагрузка указана 57,274 по оценкам ООО «Теплоснабжение». Фактическая нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях выше (см. разделы 1.3, 1.4 и 1.6)

Таблица 1.2.1.2. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов источника тепловой энергии, за 2026 год

| Ст. № | Тип и марка оборудования | Завод- изготовитель | Давление острого пара, кгс/см² | Температура острого пара, °С | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Наработка на 01.01.2026, ч | Состояние на момент проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/ч | отопитель- ных отборов | промышлен-ных отборов |  |  |  |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р-12-35/5 | Калужский турбинный завод | 35 | 435 | 4* | 40,9 | 0 | 0 | 1966 | 365 369 | резерв |
| 2 | Р-12-35/5 | Калужский турбинный завод | 35 | 435 | 4* | 40,9 | 0 | 0 | 1966 | 331 040 | резерв |
| 4 | ПР-25-90/10/0,9 | Уральский турбомоторный завод | 90 | 535 | 16* | 73,1 | 52,3 | 20,8 | 1983 | 200728 | работа |
| Итого: |  |  |  |  | 24 | 154,9 |  |  |  |  |  |

#### *Установленная мощность турбин Р-12-35/5 ст.№№1, 2 – по 4 МВт, ПР-25-90/10/0,9 ст. №4 – 16 МВт,

#### согласно актам перемаркировки оборудования турбоагрегатов ТЭЦ ООО «Теплоснабжение», от 20.08.2015 г. №№ 1-3.

Таблица 1.2.1.3. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов источника тепловой энергии за 2026 год

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производитель-ность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, | температура, °С | основное | резервное |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| БКЗ-160-100 | 7 | 1965 | 160 | 100 | 540 | бурый уголь | нет |
| БКЗ-160-100 | 9 | 1967 | 160 | 100 | 540 | бурый уголь | нет |
| БКЗ-160-100 | 11 | 1985 | 160 | 100 | 540 | бурый уголь | нет |

Таблица 1.2.1.4. Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии за 2026 год

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, Гкал/ч | Номинальная температура теплоносителя, °С, на входе в КА | Номинальная температура теплоносителя, °С, на выходе из КА | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | резервное |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиковые водогрейные котлоагрегаты на ТЭЦ не установлены |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.1.5. Технические характеристики редукционно-охладительной установки (РОУ) источника тепловой энергии за 2026 год

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение |  |  |
| ТЭЦ |  |  |
| РРОУ 100/1,2 | 30 | 2000 |
| БРОУ 100/13 № 1 | 110 | 1997 |
| БРОУ 100/13 № 2 | 110 | 1985 |
| РОУ 100/40 | 120 | 1999 |
| РОУ 40/13 | 120 | 2005 |
| РОУ 40/6 | 120 | 2003 |
| РОУ 6/1,2 | 40 | 2003 |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

#### Располагаемая мощность источника тепловой энергии - это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации г. Байкальск представлены в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности при выходе из строя турбин, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность после отборов на собственные нужды и станционных потерь, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | отборы на турбоагрегаты | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды и станционные потери |  |  |  |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 292,8 | 154,9 | 24,1 | 268,7 | 116,98 | 116,98 |
| 2022 | 292,8 | 154,9 | 19,66 | 273,14 | 116,98 | 116,98 |
| 2023 | 292,8 | 154,9 | 19,27 | 273,53 | 116,98 | 116,98 |
| 2024 | 292,8 | 154,9 | 18,44 | 274,36 | 116,98 | 116,98 |
| 2025 | 292,8 | 154,9 | 21,67 | 271,13 | 116,98 | 116,98 |
| 2026 | 292,8 | 154,9 | 20,9 | 271,9 | 116,98 | 116,98 |

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

#### Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, а также параметры тепловой мощности нетто приведены в табл. 1.2.3.1.

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В соответствии с «Инструкцией по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением более 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды свыше 115оС СО 153-34.17.469-2003 срок службы котлов принят - паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет. Решения о проведении ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке. Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса представлена в табл. 1.2.5.1. и табл. 1.2.5.2.

Таблица 1.2.5.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | БКЗ-160-100 | 1965 | 262 800 | 293 128 | 1995 | Назначен только год | 4 | 2024 |
| 9 | БКЗ-160-100 | 1967 | 262 800 | 254 710 | 1997 | Назначен только год | 4 | 2025 |
| 11 | БКЗ-160-100 | 1985 | 262 800 | 143 380 | 2015 | Назначен только год | 5 | 2025 |

Таблица 1.2.5.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.2026 час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р-12-35/5 | 1966 | Не установлен | 365369 | Не установлен | 319 | 319 | Назначен только год | 2 | 2024 |
| 2 | Р-12-35/5 | 1966 | Не установлен | 331040 | Не установлен | 272 | 272 | Назначен только год | 2 | 2024 |
| 4 | ПР-25/30-90/10/0,9 | 1983 | 262800 | 200728 | 2013 | 138 | 138 | Назначен только год | 1 | 2025 |

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории г. Байкальска функционирует единственный источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии: теплоэлектроцентраль (ТЭЦ г. Байкальска).

Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационной установки источника представлены на рисунке 1.2.6.1.

1 – паропровод острого пара к турбине; 2 – паровая турбина ПР-25-90/10/0,9; 3 – электрогенератор; 4 – БРОУ-10/13; 5 – отбор пара на производство; 6 – отбор пара на сетевые подогреватели; 7 – трубопровод химически очищенной воды (ХОВ); 8, 9 – подогреватели ХОВ; 10 – охладитель пара из сальниковых уплотнений; 11 – конденсатоотводчик; 12 – сливной насос; 13 – возврат конденсата с производства; 14 – подогреватель низкого давления; 15 – деаэратор; 16 – питательный электронасос; 17 – подогреватели высокого давления; 18 – трубопровод питательной воды в паровой котел БКЗ-160-100Ф; 19, 25 – слив конденсата в деаэратор; 20 – сетевые подогреватели; 21 – пиковый подогреватель сетевой воды; 22 – потребители тепловой энергии; 23 – сетевой насос; 24 – подпитка тепловой сети.

Рис. 1.2.6.1. Схема выдачи тепловой мощности и структура теплофикационной установки источника тепловой энергии г. Байкальска

Таблица 1.2.6.1- Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника тепловой энергии на 2026 г.

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |
| 100 ТНГ П-40-Б9 | 40 | 100 |
| 100 ТНГ П-40-Б9 | 40 | 100 |
| 100 ТНГ П-40-Б9 | 40 | 100 |
| Пиковый бойлер |  |  |
| 100 ТНГ П-40-Б9 | 40 | 100 |
| ПБ №2 | Выведен из схемы теплофикационной установки, используется для подогрева воды в схеме ГЗУ в зимнее время |  |

Характеристики насосного оборудования представлены в табл. 1.2.6.2.

Таблица 1.2.6.2. Характеристики насосного оборудования теплофикационной установки источника тепловой энергии за 2026 г.

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м вод. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| НСВ (насос сырой воды) | ЦН-400-105 | 400,00 | 105 | 143 | 4 |
| НПТС (насос подпитки тепловой сети) ст.№ 1 | KRS-125/375 | 125,00 | 375 | 157 | 1 |
| НПТС (насос подпитки тепловой сети) ст.№ 2 | 8К-12 | 290,00 | 30 | 30 | 1 |
| НПТС (насос подпитки тепловой сети) ст.№ 3 | KRS-150/425 | 150,00 | 425 | 210 | 1 |
| НПТС (насос подпитки тепловой сети) ст.№4 | KRS-150/425 | 150,00 | 425 | 210 | 1 |
| СН (сетевой насос) | ЦН-400 | 400,00 | 105 | 143 | 5 |

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

#### Регулирование отпуска тепловой энергии на территории г. Байкальск - качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Первоначальным проектом тепловых сетей предусмотрен температурный график качественного регулирования 130/70 °С. В связи с высоким износом оборудования насосных станций и тепловых сетей на выходе ТЭЦ ОАО «БЦБК» температура подаваемого на город теплоносителя регулируется по графику для микрорайона Гагарина 105/70°С.

Снижение температуры на подающем трубопроводе вызвано плохим состоянием тепловых сетей, потерями тепловой энергии на магистральном трубопроводе от ТЭЦ до НГВ -1, а также частичной рециркуляцией обратного теплоносителя.

В микрорайонах Южный и Строитель согласован температурный график 90/70°С, однако он не выдерживается. В микрорайоне Южный фактический температурный график поддерживается на уровне 85/65°С, а в посёлке Строитель 80/60°С. Причиной снижения температуры теплоносителя на подающих трубопроводах на выходе из НГВ -3 (м-н Южный) и НГВ-4 (м-н Строитель) является многократное подмешивание обратного теплоносителя. Многократное подмешивание обратного теплоносителя, в свою очередь, вынужденное, применяется для обеспечения располагаемого напора у периферийных потребителей в условиях разбалансировки тепловых сетей.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

#### Описание среднегодовой загрузки оборудования источника представлено в табл. 1.2.8.1.

Таблица 1.2.8.1. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение |  |  |
| 2022 | 42,00 | 33,00 |
| 2023 | 43,78 | 30,41 |
| 2024 | 38,93 | 30,45 |
| 2025 | 42,51 | 30,63 |

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии г. Байкальск осуществляется одним из двух способов:

- приборный (на основании данных измерительных комплексов и приборов);

- расчетный (на основании расчетных показателей).

Данные о способе учета тепловой энергии в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение» отпущенного в сеть:

- ТЭЦ – расчетный.

В соответствии с Правилами «Коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034, на ТЭЦ, как на источнике, установлен основной узел учета тепловой энергии на выходе из главного корпуса ТЭЦ на магистральной тепловой сети «Сетевая вода - комбинат, Промбаза, город». Перечень приборов учета приведен в таблице 1.2.9.1.

Таблица 1.2.9.1. Перечень приборов учета, установленных на магистральной тепловой сети «Сетевая вода - Промбаза, город»

| № п/п | Тип прибора | Заводской № |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловычислитель СПТ 961 | 2468 |
| Подающий трубопровод |  |  |
| 2 | Расходомер воды корреляционный ДРК-4 | 1135 |
| 3 | Датчик давления Метран 55 | 352049 |
| 4 | Датчик температуры Метран 55 ТСПУ 276-02 | 632851 |
| Обратный трубопровод |  |  |
| 5 | Расходомер воды корреляционный ДРК-4 | 1136 |
| 6 | Датчик давления Метран 55 | 352051 |
| 7 | Датчик температуры Метран 55 ТСПУ 276-02 | 633954 |
| Подпиточный трубопровод |  |  |
| 8 | Датчик давления МПЭ-МИ | 484 |
| 9 | Взлет-ЭР | 200740 |
| 10 | Датчик температуры ТСМ-9201, 100М | 54 |

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За период 2020-2026 г.г. выявлено 23 аварии, произошедших по причине повреждения поверхностей нагрева котлоагрегатов (ст. № 7 – 7 повреждений, ст. №№ 9, 11 – по 4 повреждения). Все остановы котлов с повреждением поверхностей нагрева были выполнены после включения в работу резервного котла (в связи с избыточной тепловой и электрической единичной мощностью в работе находится всегда только один котлоагрегат.

Благодаря значительному резерву по установленной тепловой мощности теплогенерирующего оборудования, прекращений теплоснабжения по причинам аварий не происходило (таблица 1.2.10.1).

Таблица 1.2.10.1. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |
| 2022 | Отказов на теплоисточнике, приводящих к прекращению теплоснабжения, не было |  |  |
| 2023 | Отказов на теплоисточнике, приводящих к прекращению теплоснабжения, не было |  |  |
| 2024 | Отказов на теплоисточнике, приводящих к прекращению теплоснабжения, не было |  |  |
| 2025 | Отказов на теплоисточнике, приводящих к прекращению теплоснабжения, не было |  |  |
| 2026 | Отказов на теплоисточнике, приводящих к прекращению теплоснабжения, не было |  |  |

В связи со значительной избыточной мощностью теплогенерирующего оборудования прекращения отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ не допускалось.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Байкальского городского поселения ежегодно в отношении ТЭЦ г. Байкальска, ООО «Теплоснабжение» проводились проверки готовности к отопительному периоду (Ростехнадзор, Енисейское управление).

В качестве основных предписаний в Справке Ростехнадзора (Енисейское управление) об участии в проверке ТЭЦ и тепловых сетей ООО «Теплоснабжение» указаны следующие позиции:

- здание ТЭЦ не проходит ремонт и техническое обслуживание;

- повреждение тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей внутри здания ТЭЦ;

- использование непроектного топлива на ТЭЦ (п.10 ПТЭ ЭС и С РФ, п. 6.2.25 ПТЭ ТЭ);

- в помещении топливоподачи предупредительная сигнализация в неисправном состоянии;

- не по всему тракту конвейерной ленты установлены тормозные устройства;

- отсутствует защитный кожух электрогенератора, вращающиеся части оборудования не ограждены от случайных прикосновений.

В 2022 г. проведена выездная проверка Технической инспекцией ЕЭС технического состояния ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» и тепловых сетей в г. Байкальске.

В Отчете о результатах выездной проверки в качестве предписаний […] указаны следующие основные позиции:

- не выполнен текущий ремонт котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. № 7;

- не закончен ремонт котлоагрегата БКЗ 160-100 ст. № 11;

- не выполнен ремонт конвейера КЛ-4 А;

- не выполнены текущие ремонты турбин ст. №№ 1 и 4;

- не обеспечивается исправное состояние ВЗП котла ст. № 7. Сопротивление газового тракта ВЗП котла ст. № 7 превышает нормативное в 1,5-2,0 раза, из установленных 6990 труб на 6 кубах ВЗП забито и отглушено 1977 труб (28,3 % от общего количества). С целью повышения эффективности работы котельного оборудования рекомендуется планировать ремонт трубчатых воздухоподогревателей котлоагрегатов;

- не обеспечено исправное состояние теплового контура котельного отделения;

- не выполнены в соответствии с утвержденным графиком на 2022 г. запланированные ремонты котлоагрегатов ст. №№ 7, 9 со вспомогательным оборудованием;

- ввиду отсутствия мест складирования золошлаковых отходов в ближайшие 2-3 года возможность эксплуатации котлов ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» будет исчерпана;

- в проведенные ремонты паровой турбины ст. № 4 не устранены дефекты проточной части, подшипников турбины и протечки масла в системе маслоснабжения;

- не проведены организационно-технические мероприятия по продлению срока службы (ресурса работы) безопасной эксплуатации турбин ст. №№ 1, 2, 4 и проведению экспертизы промышленной безопасности;

- не проводились более 12 и 15 лет капитальные ремонты турбин ст. №№ 1, 2 соответственно, провести оценку технического состояния невозможно;

- не организовано поддержание уровней конденсата греющего пара в корпусах ПВД и восстановление тепловой изоляции фланцевых разъемов ПВД турбины ст. № 4, что увеличивает риски эрозионного износа (повреждения) трубной системы ПВД (охладителя дренажа), регулирующих клапанов уровня и мембранных уплотнений подогревателей и возникновения аварий на ПВД;

-  не обеспечена надежная и безопасная эксплуатация бака-аккумулятора. Стенки бака имеют коррозионный износ более допустимых значений от проектной толщины, что увеличивает риски повреждения бака и недогрева сетевой воды в соответствии с температурным графиком в период ОЗП;

- неисправен указатель уровня пикового бойлера ПБ-1 теплофикационной установки из-за отсутствия исправного датчика, что увеличивает риски недогрева сетевой воды в соответствии с температурным графиком в период ОЗП;

- обеспечить создание общего запаса топлива для ТЭЦ ООО «Теплоснабжение», не менее 2910 т;

- оборудовать бункерную галерею топливоподачи быстродействующими автоматическими установками пожарной сигнализации и секционированного дренчерного водяного пожаротушения;

- не обеспечивается автоматическое регулирование технологических параметров котлоагрегатов, не работают в автоматическом режиме регуляторы тягодутьевых механизмов котлоагрегата ст. № 9;

- техническое состояние паровых котлов ст. №№ 7, 9 оценивается как работоспособное. Состояние котлоагрегата ст. № 11 оценивается как неработоспособное – находился в ремонте с 26.07.2022 г. по 18.11.2022 г.;

- не проведена экспертиза промышленной безопасности паровых турбин ст. №№ 1, 2, 4 по истечении нормативного срока службы;

- техническое состояние турбины ст. № 4 оценивается, как работоспособное, неисправное, так как на турбине имеются не устраненные повреждения проточной части, подшипников турбины и подтеки масла в системе маслоснабжения. Оценить фактическое техническое состояние турбин ст. №№ 1, 2 не представляется возможным из-за отсутствия технической (отчетной ремонтной) документации, длительного (более 12 лет) непроведения капитальных ремонтов и регламентированных обследований. При этом по результатам проведенных технических освидетельствований турбин ст. №№ 1, 2 не устанавливалось фактическое техническое состояние оборудования и не определялась возможность и условия их дальнейшей эксплуатации;

- не поддерживается исправное техническое состояние и снижена эксплуатационная надежность оборудования водоподготовительной установки;

- техническое состояние оборудования водоподготовительных установок оценивается, как работоспособное.

Выводы комиссии технической инспекции по текущему состоянию ТЭЦ г. Байкальска ООО «Теплоснабжение»:

ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» предназначалась для обеспечения электрической и тепловой энергией Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) и жилого массива г. Байкальска. После закрытия Байкальского ЦБК на ТЭЦ снизились тепловые нагрузки, что, в свою очередь, привело к проблемам по выработке тепловой и электрической энергии.

Работа ТЭЦ с существующим набором оборудования для обеспечения теплоснабжения г. Байкальска неэффективна. Подключенная расчетная тепловая нагрузка потребителей г. Байкальска не превышает 56 Гкал/ч. Из чего следует, что для обеспечения потребителей тепловой энергией в отопительный период достаточно работы одного из трех находящихся в эксплуатации котлов с нагрузкой от 50 до 80% от его установленной мощности (неэкономичный режим).

Весной, летом и осенью из-за высокой мощности котлоагрегатов (минимально возможное снижение нагрузки до 50%) невостребованная часть тепла сбрасывается без утилизации в каналы гидрозолоудаления, что значительно повышает себестоимость тепловой энергии.

На ТЭЦ установлены турбины с противодавлением. Отсутствие потребителей тепловых нагрузок не позволяет ТЭЦ вырабатывать электрическую энергию в пределах установленной мощности.

Оборудование ТЭЦ находится в техническом состоянии, близком к предельному. Около 88% состава оборудования работает за пределами паркового ресурса, приближаясь к границам индивидуального (назначенного) ресурса. Капитальные ремонты котлов в течение последних 15 лет не проводились, турбин ст. №№ 1, 2 не проводились более 12 лет, генераторов ст. №№ 1, 2, 4 в течение 13, 16, 11 лет, соответственно.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, отнесенные к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории г. Байкальска отсутствуют.

1.2.13. Иная информация

а) описание технического состояния источника комбинированной выработки за четыре предыдущих года перед годом актуализации схемы теплоснабжения

Техническое состояние источника за четыре предыдущих года описано в п.п. 1.2.1 – 1.2.12 текущей главы.

б) станционные номера теплофикационных агрегатов, не прошедших конкурентный отбор мощности, источника комбинированной выработки, типов теплофикационных агрегатов и причин не прохождения конкурентного отбора мощности

Не прошедшие конкурентный отбор теплофикационные агрегаты отсутствуют.

в) характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

г) описание проектного и установленного топливного режима источника комбинированной выработки представлено в (табл. 1.2.13.1. (уголь), табл. 1.2.13.2. (мазут)

д) характеристики и состояния золоотвалов (для проектного топливного режима источника комбинированной выработки)

Складирование золошлаковых отходов осуществляется на единственной карте № 11, первоначально запланированной как «промежуточная» карта. До 2017 г. золошлаковые отходы с карты № 11 посредством драги и пульпопроводов перемещались на карты №№ 4, 7 Байкальского Целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). После отказа в 2017 г. использования карт БЦБК золошлаковые отходы складируются на карте № 11. На ноябрь 2025 года заполнение карты № 11 было реализовано на 100% (500 000 м3) от проектной вместимости (500 000 м3). В летний сезон, благодаря чрезвычайным мерам, образованы резервы емкости карты №11 для обеспечения сезона 2026 года. После 2026 года все резервы золошлакоотвалов будут исчерпаны. Варианты технических решений организации хранения золошлаковых отходов на период до перевода системы теплоснабжения г. Байкальска на электроотопление представлены в главах 5 и 7 обосновывающих материалов.

е) Изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

ж) описание эксплуатационных показателей функционирования источника комбинированной выработки представлено в таблице 1.2.13.3

Таблица 1.2.13.1. Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | калорийность, | зольность, | влажность, | Остаток на начало периода | Приход | Расход | Остаток на конец периода |
| 2021 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4119 | 13,28 | 26,16 | 7624,8 | 89600 | 88800 | 8424,8 |
| 2022 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4012 | 16,12 | 26,35 | 8424,8 | 87062,57 | 89271,01 | 6216,36 |
| 2023 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 3880 | 16,04 | 25,73 | 6216,36 | 98542,4 | 93026 | 11732,76 |
| 2024 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 3978 | 17,53 | 25,69 | 11732,76 | 88205,69 | 90734 | 9204,45 |
| 2025 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 3908 | 16,87 | 25,89 | 9204,8 | 88205,45 | 90472 | 6938,25 |

Таблица 1.2.13.2. .Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год. | Мазут 100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | калорийность, | Влажность, средняя за год,. | Остаток на начало периода | Приход | Расход | Остаток на конец периода |
|  | , ккал/кг | , % |  |  |  |  |
| 2022 | 9688 | 8925,0 | 2,8 | 21,32 | 55,00 | 54,90 |
| 2023 | 9738 | 9545,5 | 3 | 21,42 | 54,30 | 44,00 |
| 2024 | 9180 | 9731,6 | 3,4 | 31,72 | 29,30 | 49,63 |
| 2025 | 8925 | 9180,0 | 3,8 | 11,39 | 46,11 | 54,20 |

Таблица 1.2.13.3. Описание эксплуатационных показателей ТЭЦ г. Байкальска

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 65,87 | 59,19 | 65,68 | 68,46 | 60,88 | 66,477 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, | млн кВт-ч | 42,12 | 35,2 | 33,68 | 31,18 | 30,86 | 30,78 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 8,45 | 7,29 | 7,51 | 7,09 | 7,2 | 7,2 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 25,22 | 26,16 | 32,82 | 38,65 | 31,89 | 37,56 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, | тыс. Гкал | 176,73 | 151,35 | 159,58 | 147,056 | 147,225 | 148,119 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 176,73 | 151,35 | 159,58 | 147,08 | 147,225 | 148,119 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из ПВК | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| из РОУ | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 699,97 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 699,99 | 699,99 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с паром | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 40,142 | 46,109 | 41,39 | 45,976 | 47,923 | 42,616 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 160,872 | 145,875 | 123,318 | 121,563 | 109,945 | 104,117 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 445,4 | 459,5 | 351,9 | 352 | 298,9 | 362,5 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельная теплофикационная выработка, | кВт-ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 57,34 | 65,87 | 59,13 | 65,68 | 60.88 | 60.88 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 57,34 | 65,87 | 59,13 | 65,68 | 68,46 | 60,88 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 699,97 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 699,99 | 699,99 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, | г/кВт-ч | 459,5 | 351,9 | 352 | 298,9 | 362,5 | 345 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 459,5 | 351,9 | 352 | 298,9 | 362,5 | 345 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 268,3 | 262,9 | 249,4 | 270,6 | 270,3 | 268,4 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 59,004 | 51,299 | 53,38 | 53,639 | 50,581 | 52,717 |

## Часть 1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

#### Эксплуатацией тепловых сетей в муниципальном образовании г. Байкальск занимаются следующие организации:

- ООО «Теплоснабжение» (табл. 1.3.1.1);

Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО

| Источник тепловой энергии, зона | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |
| ТЭЦ, Промплощадка | 4591 (Промплощадка (1,80 км) и магистраль от ТЭЦ до НГВ-1 (2,79 км) | - | 4591 | 3456 |
| ТЭЦ, город | 39960 | - | 39960 | 11400 |
| Итого | 44551 | 0,00 | 44551 | 14856 |

#### Зона деятельности ООО «Теплоснабжение» - тепловые сети Промзоны и участок магистральной сети от ТЭЦ до НГВ-1, далее от НГВ-1 в микрорайонах городской застройки: Гагарина, Восточный, Строитель и Южный.

#### 1) Теплоисточник ТЭЦ г. Байкальска- осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Байкальска. Система теплоснабжения двухтрубная, открытая (разбор теплоносителя на нужды ГВС осуществляется из системы отопления). Общая протяженность в однотрубном исчислении 89102,2 м (44551,1 м – в двухтрубном исчислении) и материальной характеристикой 14856 м2.

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

#### Детальные схемы тепловых сетей Байкальского городского поселения в целом и по микрорайонам представлены в электронном виде (файл «Приложение П1.3.1 «Схема Байкальска»; П1.3.2 «Схема м-н Гагарина»; П1.3.3. «Схема М-н Южный»; П1.3.4. «Схема м-н Строитель»).

#### Принципиальные и расчетные схемы тепловых сетей от источника тепловой энергии ТЭЦ к объектам Промплощадки и к НГВ-1, а также по микрорайонам Гагарина, Южный и Строитель представлены на рисунках 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.5., а также в Приложении П4 к Главе 4 обосновывающих материалов.

Электрокотельная

Рис. 1.3.2.1. Принципиальная схема действующих и законсервированных магистральных трубопроводов на территории бывшего БЦБК и Промплощадки

Рис. 1.3.2.2. Принципиальная схема тепловых сетей г. Байкальска

Рис. 1.3.2 3. Схема тепловой сети м-на Гагарина

Рис. 1.3.2.4 Схема тепловой сети м-на Строитель

Рис. 1.3.2.5 Схема тепловой сети от м-на Южный

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки, определением их материальной характеристики

Основные параметры и характеристики сетей теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации на 2026 год, представлены в Приложении 1.3.5 и в таблицах ниже.

Грунты в г. Байкальске, представлены преимущественно аллювиальными, супесчаными и суглинистыми почвами, с значительным распространением песчаных грунтов. Особенности территории включают высокую сейсмичность, влажность (самый снежный город) и глубокое сезонное промерзание грунтов, составляющее от 2.2 м. до 3.53 м.

Таблица 1.3.3.1. Общая характеристика магистральных тепловых сетей

| Условный диаметр, | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| мм | м | м2 |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение» |  |  |
| 200 | 7718,02 | 1690,246 |
| 250 | 7276,6 | 1986,56 |
| 300 | 2829,64 | 919,633 |
| 350 | 4272 | 1610,54 |
| 400 | 436 | 185,74 |
| 450 | 4418 | 2120,64 |
| 500 | 1122 | 594,66 |
| Всего | 28072,26 | 9108,019 |

Таблица 1.3.3.2. Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
|  | м | м2 |
| 25 | 117,5 | 3,76 |
| 32 | 2347,94 | 98,61348 |
| 40 | 391,06 | 18,77088 |
| 50 | 17960 | 1035,12 |
| 65 | 7438,08 | 565,2941 |
| 80 | 9374,94 | 853,7877 |
| 100 | 12080,56 | 1353,3 |
| 125 | 484,1 | 64,3853 |
| 150 | 10835,56 | 1754,654 |
| Всего | 61029,74 | 5747,68546 |

Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение»

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |
| Надземная | 270 | 122 | 72,83 |
| Канальная, в т.ч.: | 27332,26 | 60651,74 | 14782,9 |
| - непроходной канал | 27332,26 | 76530,16 | 14717,9 |
| - проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | 470 | - | 37,37 |
| Бесканальная | - | 256 | 27,65 |
| Подвальная | - | - | - |
| Всего | 28072,26 | 61029,74 | 14855,65 |

Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики городских тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| С 1963 по 1990 | 47128,98 | 7355,278 |
| С 1991 по 1998 | 22559,64 | 4124,824 |
| С 1999 по 2003 | 18918,60 | 3139,433 |
| С 2004 | 495,0 | 236,115 |
| Всего | 89102,22 | 14855,65 |

Тепловые сети сооружались в разные годы, начиная с 1963 г. (см. табл.1.3.3.5. В дальнейшем (до 2002г.) проводились многократные реконструкции отдельных участков трубопроводов, однако средний срок службы трубопроводов значительно превышает нормативный.

Таблица 1.3.3.5 - Распределение тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации ООО «Тепловые сети» в зоне деятельности ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение»

| №пп | Наименование участка сети | Год постройки | Материал труб | Теплоизоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети м-на Строитель | 1963 – 70% 1990 – 2002 – 30% | сталь | Минплита |
| 2 | Тепловые сети м-на Южный | 1970 –1975 гг 80 % 1990 – 2002 – 20% | сталь | Минплита |
| 3 | Тепловые сети м-на Гагарина | 1975 – 90% с 1990 по 2002 – 10% | сталь | Минплита |
| 3.1. | Тепловые сети м-на Восточный | 2002 и позже | сталь | ППУ |
| 4 | Тепловые сети м-на Красный Ключ | 1988 | сталь | Минплита |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

#### При подземной прокладке запорная арматура на тепловых сетях установлена в тепловых камерах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки, количество потерянного при опорожнении участка сети теплоносителя также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек. Секционирующие задвижки (начиная с Dy=100 мм) устанавливают в тепловых сетях на расстоянии не более 1000 м друг от друга с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами, располагая их в тепловых камерах.

#### Для тепловых сетей г. Байкальска в качестве отсекающей, секционирующей и спускной применяется стальная арматура с ручным приводом.

#### Для балансировки гидравлического режима на сетях жилого сектора на ответвлениях на близлежащие кварталы установлена регулирующая арматура, в основном, поворотные затворы. Выбор именно этого типа регулирующей арматуры обусловлен более низкой ценой и наименьшей строительной длиной. Применяются, также стальные седельные клапаны.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

#### На границе балансовой и эксплуатационной ответственности трубопроводов (в ТК-103 на НГВ-1) установлен в 1997 году головной теплосчетчик, марки СПТ-960 
с ультразвуковыми преобразователями расхода ДРК-С.

#### Главная повышающая насосная станция НГВ-1 рассчитана на подкачку горячей воды на весь город в объеме 1600 м3/час. Она оборудована тремя насосами марки СЭ-800-100-11 с производительностью 800 м3/час и напором 100 метров, мощностью двигателя двух насосов 400кВт, мощностью двигателя третьего насоса 315кВт. В период отопительного сезона в рабочем режиме подключен один насос с мощностью двигателя 400 кВт, максимально развиваемая производительность которого 1200м3/час достаточная для обеспечения необходимой потребности в теплоносителе. Два резервных насоса работают попеременно, переключение производится в ручном режиме. В летний период все три насоса отсекаются от сети задвижкой.

#### НГВ-2, расположенная рядом с НГВ-1, производит подпитку в объеме до 300 м3/час в периоды снижения параметров сети по давлению и производительности. Станция оснащена 2 насосами – 1 рабочий и 1 резервный, переключение которых производится в ручном режиме. Насосы марки Х280-72 с производительностью 280 м3/час, напором 72 метра и мощностью двигателя 125кВт. Насосы работают в течение всего года.

#### Работа НГВ-3, оснащенная тремя насосами, позволяет поддерживать рабочий гидравлический режим в тупиковых сетях м-на Южный. Два насоса марки 3В-200-2 c производительностью 500 м3/час, напором 90 метров, мощностью двигателя 160 кВт. Один насос марки Д630-70, производительностью 630 м3/час, напором 70 метров, мощностью двигателя 200 кВт. В период отопительного сезона работает два насоса - насос марки Д в постоянном режиме и один из насосов марки 3В. Насосы марки 3В попеременно выполняют функции рабочего и резервного. Летом работает насос марки Д, а насосы марки 3В - только в период ремонта насоса марки Д.

#### НГВ-4 обеспечивает тепловой и гидравлический режим теплосети пос. Строитель. Оборудована 3 насосами: 2 насоса марки Д320-50 с производительностью 320 м3/час, напором 50 м, мощностью двигателя 75 кВт и 1 насос марки КМ 100-80-160 c производительностью 100 м3/час, напором 32 м, мощностью двигателя 15 кВт.

#### Станции НГВ работают в круглосуточном режиме. Все насосное оборудование, установленное на НГВ-2, 3, и 4 работает при 100 % износе, за исключением насоса КМ 100-80-60, установленного и введенного в эксплуатацию в 2009 году.

#### На станциях НГВ установлены приборы учета параметров сетей по давлению и температуре теплоносителя, показатели которых регистрируются специалистами тепловых сетей в журнале через определенный интервал времени. Приборов учета расхода (кроме НГВ-1) теплоносителя нет.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

#### ТЭЦ осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 110/70.

#### Температура подаваемого теплоносителя на город регулируется по температурному графику 110/70°С на выходе ТЭЦ в зависимости от температуры наружного воздуха и регистрируется ежедневно диспетчером в журнале. Температура подаваемого теплоносителя, начиная с НГВ-1 и НГВ-2 в м/н Гагарина, регулируется по температурному графику 95/65 °С.

#### Температурные графики м-на Строитель и м-на Южный зависят не только от температуры наружного воздуха, но и от необходимости поддержания достаточного располагаемого перепада давления на периферийных объектах данных микрорайонов. Кроме того, насосы, установленные на НГВ-3 и НГВ-4, рассчитаны на температуру теплоносителя до +85°С. Таким образом, температура подаваемого теплоносителя для микрорайона Южный регулируется по температурному графику 85/65°С, а для микрорайона Строитель – 80/60°С.

#### В целях поддержания циркуляции теплоносителя и гидравлического режима, т.е. обеспечения минимального напора на периферийных объектах на НГВ-2, НГВ- 3 и НГВ-4 применяется подмешивание обратного теплоносителя в подающий трубопровод. Регулирование гидравлического режима осуществляется вручную.

#### Расчетная температура наружного воздуха для условий г. Байкальска составляет минус 28°С; Средняя расчетная температура отопительного периода – минус 5,4°С. Продолжительность отопительного периода 243 суток/год.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепла в тепловые сети на теплоисточнике производится по нижеприведенному температурному графику.

Фактические температурные режимы отпуска тепла на микрорайоны и причины понижения величин температурного графика приведены в разделе 1.3.6.

### 1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Перепад геодезических отметок потребителей города составляет 85,37 м:

– наименьшая отметка 455.45 м у потребителя по адресу ул. Байкальская 48 (м-н «Строитель»)- узел на схеме «Байк48»;

– наибольшая 540.82 м у потребителя по адресу м-н Южный, дом № 6 (м-н «Южный») – узел на схеме «Ю2 6».

Основные проблемы теплоснабжения г. Байкальска обусловлены сочетанием взаимосвязанных технических, технологических и организационных причин.

1. Недостаточная пропускная способность тепловых сетей.

Как указано выше, фактический температурный график, по которому осуществляется отпуск тепловой энергии потребителям, – 95/65°С. в микрорайоне Гагарина. Температура подаваемого теплоносителя для микрорайона Южный регулируется по температурному графику 85/65°С, а для микрорайона Строитель – 80/60°С. В то же время тепловые сети г. Байкальска проектировались на температурный график 130/70°С, который предполагает меньшие расходы теплоносителя. Соответственно, пропускная способность многих участков сетей недостаточна для теплоснабжения по графику 95/70°С и, тем более, по графикам с более низким температурным потенциалом.

Отопительные системы зданий, спроектированные на температурный график 95/70 °С, не приспособлены к теплосъему по графикам 85/65°С и 80/60°С. Кроме того для теплоснабжения по этим графикам требуются еще большие расходы сетевой воды, чем по графику 95/70°С. Образуется порочный круг, когда соблюдение гидравлического режима не дает возможности поддержания требуемого температурного режима и наоборот.

При анализе гидравлических режимов используются результаты расчетов, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения в 2018 году силами ИРНИТУ, а также результаты расчетов, выполненных ИСЭМ СОРАН. Схемы тепловых сетей с тех пор практически не изменились. Калибровка моделей не проводилась ни до проведения предыдущих расчетов, ни после их проведения. Таким образом, результаты расчетов только отчасти отражают реальную картину. Но основные результаты совпадают с действительностью, отраженной ниже.

2. Разрегулированность тепловых сетей.

Гидравлические режимы работы тепловых сетей разрегулированы. Это проявляется в том, что в ответвлениях, близких к НГВ-1, -3 и -4, расходы теплоносителя в 2-3 раза превышают проектный уровень, а по периферийным ответвлениям располагаемого перепада давления для обеспечения нормальной циркуляции не хватает.

Основные причины, снижающие эффективность теплоснабжения и приводящие к недостаточному напору на входах в периферийные объекты, следующие:

- разрегулированность сетей,

- разрегулированность систем отопления у абонентов,

- несоблюдение проектного температурного графика качественного регулирования в распределительной тепловой сети. Фактический температурный график качественного регулирования расхода тепловой энергии в сетях значительно отличается от проектных и договорных параметров.

Ниже, на рисунке 1.3.8.1 приведены пьезометрические графики участка сети микрорайона Южный от НГВ-3 до д. № 19 в IV квартале с учетом геодезических отметок местности.

3.Высокая степень физического износа

Более 90% всех участков тепловых сетей микрорайонов Южный и Строитель смонтированы в 1963 и к настоящему времени более чем дважды исчерпали нормативный ресурс. Практически на всех участках сетей наблюдаются коррозионные повреждения, свищи, трещины. Теплоизоляция практически не выполняет свои функции. Арматура также сильно изношена.

Рис 1.3.8.1. Пьезометрический график участка тепловой сети НГВ-3 – кв. IV, д. № 19

с учетом геодезических отметок местности «Н»

1.3.9. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Перечень аварий и отказов на тепловых сетях приведен в Приложении П11.1. к главе 11 обосновывающих материалов. В табл. 1.3.9.1 приводятся интегральные показатели по отказам и восстановлениям отказавших участков тепловых сетей. Здесь, однако, необходимо отметить, что эти показатели лишь отчасти и условно характеризуют реальные количественные и качественные характеристики восстановительных работ, проводимых теплосетевой организацией. Отказы и нарушения работы тепловых сетей сводятся не только и не столько к недоотпуску тепловой энергии потребителям, но в большей степени к сверхнормативным потерям сетевой воды в тепловых сетях. Сверхнормативные потери, в свою очередь, вызваны высокой степенью физического износа (коррозионные свищи, трещины, неплотности в арматуре), а также сливами из тепловых сетей и внутренних систем отопления потребителей.

#### Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в табл. 1.3.9.1. Показатели недоотпуска тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение» в период, предшествующий году актуализации схемы теплоснабжения, представлены в табл. 1.3.9.2.

Таблица 1.3.9.1 Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО

| Год актуализации (разработки) |  | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год |  | Среднее время восстановления теплоснабжения, час |  | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 2,4 |  | 13,5 |  | 0,23 |  | 2,18 |
| 2022 | 2,629 |  | 13,5 |  | 0,28 |  | 6,53 |
| 2023 | 3,55 |  | 13,7 |  | 0,32 |  | 3,94 |
| 2024 | 3,825 |  | 11,7 |  | 0,41 |  | 2,86 |
| 2025 | 4,225 |  | 12,6 |  | 0,48 |  | 2,12 |

#### Анализ статистки отказов показывает значительный рост повреждений в тепловых сетях, вызванный физическим износом и низким уровнем эксплуатации. При этом следует указать, что в приведенных статистических данных отражены только повреждения, в отношении которых осуществлялись какие-либо действия по устранению. Многие течи (свищи, трещины, нарушения герметичности уплотнений, поврежденная теплоизоляция, залитые теплоносителем каналы и тепловые камеры, сливы теплоносителя в канализацию и на грунт) не устраняются годами (так называемые, «пролонгированные» отказы). В существующих методиках расчета показателей надежности учет подобных «пролонгированных» повреждений не предусмотрен, поэтому, на самом деле, расчетные показатели, представленные в данной главе, не в полной мере отражают реальное состояние тепловых сетей.

Таблица 1.3.9.2. Показатели восстановления в системе теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение» период, предшествующий году актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 5,7 | 3,5 | 6,9 | 6,7 | 5,9 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 14 | 14 | 14 | 10 | 7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,5 | 9,5 | 10,4 | 8,7 | 6,5 |

Таблица 1.3.9.3. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение» период, предшествующий году актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/отказ

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 16,23 | 5,52 | 10,31 | 5,4 | 12,2 |

1.3.10 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

- испытания на максимальную температуру теплоносителя (температурные испытания) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытания на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытания на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытания на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей), переход под мостом железнодорожной магистрали ВСЖД в районе НГВ–3 и др. участки, расположенные вблизи электроподстанций.

1.3.11. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

#### В Актах обследований тепловых сетей, проводимых ЕТО ООО «Теплоснабжение» совместно с администрацией Байкальского городского поселения, отмечается, что:

#### - ремонтные работы на тепловых сетях в летний период, которые должны выполняться согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте, либо не выполняются, либо проводятся некачественно, в том числе:

#### - не проводится проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

#### - не определяются технические характеристики, необходимые для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

#### - не осуществляется контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

#### Информация об испытаниях и их результатах на тепловых сетях представлена выше в подразделе 1.3.10.

1.3.12 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определяются на основании инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии утверждена Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325.

#### К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

#### При средней за отопительный период температуре грунта на глубине прокладки трубопроводов tгр.сргод=4,936℃, средней за отопительный период температуре окружающего воздуха tвозд.сргод = -4,039℃ (СП 131.13330.2018) и средней расчетной (в соответствии с температурным графиком) за отопительный период температуре теплоносителя в подающем трубопроводе t1 = 78,73°С и в обратном - t1 = 55,89°С общие расчетные нормативные потери с утечкой теплоносителя и через изоляцию за отопительный период составят в 2025 году 27814 Гкал. Расчетные величины потерь с утечкой и через изоляцию приведены в таблице 1.3.12.1

Таблица 1.3.12.1 – Расчетные за отопительный период нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях в зоне действия источника тепловой энергии, на 2026 год

| Ду | Сети жилой зоны |  | Общие потери теплоты ч/з изоляцию и с нормативной утечкой, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого потери за год ч/з изоляцию, Гкал | Итого потери с утечкой за год, м³ |  |
| 500 | 920,62 | 1599,41 | 1066,58 |
| 450 | 3562,02 | 5101,26 | 4268,1 |
| 400 | 250,03 | 397,77 | 273,89 |
| 350 | 2806,46 | 2983,97 | 3706,46 |
| 300 | 331,28 | 358,2 | 352,77 |
| 250 | 1736,13 | 1462,56 | 1823,88 |
| 200 | 2181,48 | 1360,72 | 2263,12 |
| 150 | 3017,73 | 1283,46 | 3094,74 |
| 125 | 542,24 | 199,3 | 554,2 |
| 100 | 3564,64 | 803,75 | 3964,64 |
| 80 | 1891,7 | 310,33 | 1910,32 |
| 70 | 338,27 | 55,49 | 341,6 |
| 50 | 3438,96 | 268,65 | 3587,77 |
| 40 | 265,67 | 14,43 | 266,54 |
| 32 | 193,5 | 7,23 | 193,93 |
| 25 | 145,24 | 3,54 | 145,46 |
| Всего | 23535,97 | 16210,08 | 27814 |

Таблица 1.3.12.2 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Отпущено в сеть тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |  | Гкал/год |  |
| ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 4627,6 | 18510,4 | 23138 | 24931,15 | 151351 | 16,47% |
| 2022 | 5264 | 21056 | 26320 | 25845,66 | 159576 | 16,20% |
| 2023 | 5704 | 22816 | 28520 | 37368,24 | 147058 | 25,41% |
| 2024 | 4352,8 | 17411 | 21764 | 37940,95 | 147225 | 25,77% |
| 2025 | 5304 | 22510 | 27814 | 39740,75 | 148119 | 26,83% |

Таблица 1.3.12.3 - Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей

| Год | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | т/ Гкал | кВт-ч/Гкал | 1/м2/год |
| ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |
| ТЭЦ |  |  |  |
| 2021 | 3,278 | 139,56 | 4,614 |
| 2022 | 3,128 | 130,85 | 3,929 |
| 2023 | 2,902 | 131,44 | 4,332 |
| 2024 | 2,851 | 129,94 | 4,496 |
| 2025 | 2,921 | 132,94 | 7,302 |

1.3.13 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценка нормативных и фактических потерь тепловой энергии представлена в таблице 1.3.13.2. Эта оценка проведена по официальным сводкам ООО «Теплоснабжение»

Более объективную оценку фактических потерь можно получить следующим образом. Объем потерь тепловой энергии через теплоизоляцию по результатам инструментальных измерений, проводимых в 2010 году силами ФГБОУ ИРНИТУ, составлял 5 Гкал/ч. За прошедший период никаких мероприятий, повышающих качество тепловых сетей не проводилось, поэтому можно оценить объем потерь через теплоизоляцию в размере не менее 5,5 Гкал/ч в 2025 году. В табл. 1.3.13.1. представлены оценки фактических потерь тепловой энергии на основе данных ООО «Теплоснабжение» по расходам теплоносителя за последние 3 года, расчет потерь тепловой энергии с теплоносителем и расчет суммарных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. В расчете принята средняя среднесезонная температура теплоносителя в тепловых сетях в двухтрубном исчислении 61,5°С, температура воды подпитки 5°С. Отсюда получаем потери тепловой энергии с теплоносителем 12,29 Гкал/ч. Общие потери тепловой энергии в 2025 году 17,79 Гкал/ч.

Таблица 1.3.13.1 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс. т/год в том числе: | 977,885 | 1180,744 | 1482,386 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. т/год | 32,928 | 25,402 | 41,613 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. т/год | 711,70 | 926,63 | 1 247,77 |
| Расход воды на ГВС | 233,255 | 228,716 | 193 |
| сверхнормативный расход воды после НГВ-1, тыс. т/год | 460,688 | 461,688 | 1107 |
| Всего потери теплоносителя в тепловых сетях тыс. т/год | 744,63 | 952,03 | 1 289,39 |
| Всего потери теплоносителя в тепловых сетях, м3/час | 125,6 | 160,6 | 217,5 |
| Потери тепловой энергии с теплоносителем, Гкал/ч | 7,10 | 9,07 | 12,29 |
| Потери тепловой энергии через теплоизоляцию, Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,50 |
| Всего потери тепловой энергии в тепловых сетях. Гкал/ч | 12,10 | 14,07 | 17,79 |

1.3.14 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

#### В предшествующий период надзорные органы не выдавали предписаний по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

#### Проводились многочисленные проверки со стороны администрации г. Байкальска и ЕТО ООО «Теплоснабжение». Акты по части проверок приводятся в Приложении П11- 1 к Главе 11 обосновывающих материалов.

1.3.15. Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

#### Схема теплоснабжения жилой зоны города Байкальска – тупиковая, двухтрубная с водозабором из теплосети на горячее водоснабжение. Подключение системы отопления части зданий (большинства общественных зданий и панельные 3-х этажные жилые дома) к теплосети осуществляется по зависимой схеме. Значительная часть старых жилых домов в микрорайонах Южный и Строитель, часть старых домов в м-н Гагарин подключена к тепловым сетям без каких-либо устройств преобразования параметров теплоносителя. Это обусловлено тем, что из-за разрегулированности тепловых сетей, для того, чтобы обеспечить периферийным домам минимально необходимый располагаемый напор на подкачивающих насосных станциях НГВ-2, НГВ-3 и НГВ-4 практикуется повышение напора путем многократной рециркуляции теплоносителя. Вследствие этого фактический температурный график в тепловых сетях микрорайона Южный составляет 85/65°С; в м-н Строитель 80/60°С. На вводах в таких зданиях практически отсутствует оборудование кроме запорной арматуры, иногда нет даже термометров и манометров. Узлы ввода установлены на лестничных площадках.

Таблица 1.3.15.1 - Доля потребителей с открытым разбором теплоносителя из системы отопления в зоне действия ООО «Теплоснабжение»

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов с открытым разбором теплоносителя от общего числа абонентских пунктов,%% | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке ГВС, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки ГВС присоединенной по открытой системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 95 | ё | 0 |
| 2022 | 94 | 12,40% | -0,1 |
| 2023 | 93 | 11,80% | -0,2 |
| 2024 | 91 | 11,50% | -0,9 |
| 2025 | 91 | 11,50% | -0,9 |

#### Часть потребителей устанавливает бойлеры для обеспечения нужд горячего водоснабжения.

1.3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

#### В г. Байкальск имеется 1 источник тепловой энергии. Сумма всех приборов учета по категориям, следующая (табл. 1.3.16.1):

| № | Источник тепловой энергии | Обеспеченность приборами учета потребителей, узел учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Производственные потребители |
| ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | 54 | 46 | 10 | 5 |

1.3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба должна:

#### - осуществлять круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом;

#### - участвовать в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей;

#### - вести суточные графики режимов работы системы;

#### - руководить сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

#### - оформлять заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ;

#### - контролировать параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек.

1.3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

#### ЦТП - это тепловой пункт, обслуживающий группу зданий, например, микрорайон, поселок городского типа, промышленное предприятие и т.д.

#### Основная причина, по которой возникает необходимость в строительстве ЦТП, является несоответствие параметров теплоносителя, поступающего от теплогенерирующих предприятий, параметрам теплоносителя в системах потребителей тепла. Температура и давление теплоносителя в магистральном трубопроводе значительно выше, чем должна быть в системах отопления и горячего водоснабжения зданий. Можно сказать, теплоноситель с заданными параметрами является основным продуктом работы ЦТП.

#### На территории г. Байкальск ЦТП отсутствуют. Насосные НГВ-2, НГВ-3 и НГВ-4 отчасти решают задачи изменения параметров теплоносителя и также обладают некоторыми недостатками ЦТП.

Таблица 1.3.18.1 - Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП) теплосетевой организации ООО «Тепловые сети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение»

| Год актуализации (разработки) | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки ЕТО) | Динамика изменения доли присоединенных к тепловым сетям потребителей через ИТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 32 | 0,36 | 6,67% | 1,40% |
| 2022 | 47 | 0,35 | 9,79% | 3,13% |
| 2023 | 67 | 0,34 | 13,96% | 7,29% |
| 2024 | 95 | 0,32 | 19,79% | 13% |
| 2025 | 115 | 0,31 | 23,96% | 17% |

#### Индивидуальные тепловые пункты установлены в основном на вводах в здания, занимаемые бюджетными, производственными и торговыми организациями, а также на вводах рекреационных объектов.

Таблица 1.3.18.2. Устройства автоматики и телемеханики

| Наименование ЦТП, насосной станции | Устройства автоматики и телемеханики теплового пункта |
| --- | --- |
| НГВ-1 | Станция работает в обслуживаемом машинистами-обходчиками круглосуточном режиме круглогодично. Устройства телемеханики и автоматики отсутствуют. |
| НГВ-2 | Станция работает в обслуживаемом машинистами-обходчиками круглосуточном режиме круглогодично. Устройства телемеханики и автоматики отсутствуют. |
| НГВ-3 | Станция работает в обслуживаемом машинистами-обходчиками круглосуточном режиме круглогодично. Устройства телемеханики и автоматики отсутствуют. |
| *НГВ-4 | Станция работает в обслуживаемом машинистами-обходчиками круглосуточном режиме круглогодично. Устройства телемеханики и автоматики отсутствуют. |

Таблица 1.3.18.3. Потребители, присоединенные к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов,%% | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения),%% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 95 | 12,5% | 0 |
| 2023 | 94 | 12,4% | -0,1 |
| 2024 | 93 | 11,8% | -0,20 |
| 2025 | 91 | 11,5% | -0,9 |
| 2026 | 91 | 11,5% | -0,9 |

Данные о доле абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов, о доле тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, и , соответственно о динамике изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), приняты на основе субъективных оценок. Учет этих показателей теплосетевая организация ООО «Тепловые сети» не вела. После передачи тепловых сетей в ведение ООО «Теплоснабжение» в 2025 году учет еще не налажен.

1.3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

#### Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

#### - на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;

#### - устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

#### - автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

#### Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

### 1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

#### Бесхозяйными сетями признаны следующие объекты:

| Наименование участка | Диаметр, мм | Протяженность, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок тепловой сети от ТК(7) до ТК1(4) | 150 350 | 249,0 123,0 | Подземная бесканальная прокладка |

#### В связи с тем, что в МО г. Байкальск присутствует только одна теплосетевая организация ООО «Теплоснабжение», то эксплуатацию данного участка предлагается передать этой организации до 2027 года.

1.3.21. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

#### Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

1.3.22. Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

#### Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей приводится в таблице 1.3.22.1. ниже.

Таблица 1.3.22.1 - Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ООО «Тепловые сети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение»

| Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых, сетей, м2 | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2 | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2 | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2 | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2024 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0,1% | 0% |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |

До 2025 года тепловые в городской черте принадлежали ООО «Тепловые сети», хозяином которой был частное лицо. В 2025 году по решению Арбитражного суда Иркутской области тепловые сети переданы в собственность муниципалитета. За весь период построен участок сети от ТК-104б к ТК-1 ОЭЗ «Прибрежная». Других работ по строительству и/или реконструкции тепловых сетей не производилось.

## Часть 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

#### В существующей системе теплоснабжения можно выделить шесть зон действия источника тепловой энергии ТЭЦ г. Байкальска:

#### 1) Промзона (Промплощадка);

#### 2) м-н Гагарина, с м-р Восточный;

#### 3) м-н Южный;

#### 4) м-н Красный Ключ;

#### 5) м-н Строитель;

#### 6) зона индивидуальной застройки.

#### На рисунке 1.4.1 приведены зоны действия источника тепловой энергии ТЭЦ. Зона действия источника тепловой энергии – ТЭЦ подразделяется на системы пароснабжения и теплофикации.

#### Зона действия системы пароснабжения промышленной площадки включает следующих основных потребителей:

- Канализационные очистные сооружения.

- Объект «Хлебозавод», принадлежит ООО «Байкальские макароны», в настоящее время использует пар собственного производства.

#### В качестве теплоносителя используется пар 13 ата. Фактически к потребителям поступает пар 10±2 ата, что отражено в договорных отношениях при расчете за потребляемое тепло. Схема сетей пароснабжения приводится на рис. 1.4.2.

#### Зона действия теплоснабжения источника тепловой энергии - ТЭЦ теплофикационной водой распространяется на участок от внешней границы ТЭЦ на:

#### - магистральные сети и ответвления на объекты потребления Промплощадки.

#### - магистральные сети и ответвления на объекты, находящиеся на территории бывшего комбината.

#### - магистральную сеть от ТК-1(543) в направлении жилой зоны города.

#### - магистральные сети и ответвления на объекты жилой зоны г. Байкальска.

#### Тепловые сети жилой зоны находятся в эксплуатации с 1963 года. Полный перечень потребителей тепловой энергии их характеристики, назначение и вид источника тепла представлен в Приложении П1.4.1.

Рис. 1.4.1. Зоны действия источника тепла. Условные обозначения:

1 – Промплощадка и территория бывшего комбината; 2  – м-н Гагарина;

3 – м-н Строитель; 4 – м-н Южный; 5 –м-н Красный Ключ;

6  – зона индивидуальной застройки

В дальнейшей перспективе планируется создание и развитие зон ОЭЗ «Предгорная», в состав которой входит существующий микрорайон Красный ключ и ОЭЗ «Прибрежная». Обе зоны входят в состав особой экономической зоны «Ворота Байкала».

Рис. 1.4.2. Сети пароснабжения Промплощадки

## Часть 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

#### Территориальное деление города определяет зоны действия теплоисточника и отражено на рис. 1.4.1. В таблицах 1.5.1.1. приведены объемы потребления тепловой энергии до 2026 г по направлениям использования и по зонам действия источника тепловой энергии.

Таблица 1.5.1.1 – Договорные нагрузки по видам теплопотребления и по элементам территориального деления (2026 г.)

| Зона | Отопление и Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | ГВС, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промзона | 1,72 | 0,30 | 2,02 | 5,51 |
| Гагарина, жилой фонд | 11,232 | 1,703 | 12,935 | 30,96 |
| Гагарина организации | 5,69 | 2,03 | 7,72 | 36,91 |
| Новостройки | 0,053 | 0,005 | 0,058 | 0 |
| Частный сектор | 0,721 | 0,013 | 0,734 | 0,243 |
| Гагарина всего | 17,696 | 3,751 | 21,447 | 69,804 |
| Строитель, жилой фонд МКД | 3,319 | 0,48 | 3,799 | 8,72 |
| Организации | 0,539 | 0,367 | 0,906 | 6,676 |
| Частный сектор | 2,824 | 0,213 | 3,037 |  |
| Строитель, всего | 6,682 | 1,060 | 7,742 | 19,27 |
| Южный, жилой фонд | 7,974 | 1,202 | 9,176 | 21,85 |
| Организации | 3,021 | 1,220 | 4,241 | 22,19 |
| Южный всего | 11 | 2,4 | 13,4 | 44,04 |
| Красный Ключ, МКД | 0 |  |  |  |
| Организации | 1,69 | 0,89 | 2,581 | 16,25 |
| Красный Ключ, всего | 1,69 | 0,89 | 2,58 | 16,25 |
| Всего, Гкал/ч | 38,788 | 8,401 | 47,189 | 154,874 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

#### Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения представлены в табл. 1.5.2.1. Данные приняты на основе информации, представленной ООО «Теплоснабжение».

#### С учетом объемов потерь в тепловых сетях, представленных в табл. 1.3.12.1., можно полагать, что фактически в тепловые сети отпускается большее количество тепловой энергии, на уровне 63 Гкал/ч. Дополнительные расходы очевидно входят в состав сбрасываемых излишков тепловой энергии, которые возникают из-за избыточной мощности паровых котлов.

Таблица 1.5.2.1 - Значения тепловых нагрузок на коллекторах станции

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ (оценка ООО «Теплоснабжение) | 57,27 | 57,27 | 55,65 | 57,75 | 57,75 |
| Полезная нагрузка, всего, в том числе (сумма договорных нагрузок) | 46,38 | 47,86 | 47,55 | 47,2 | 47,2 |
| Отопление и вентиляция | 32,83 | 33,88 | 36,65 | 38,79 | 38,79 |
| Горячее водоснабжение | 13,97 | 14,41 | 10,9 | 8,41 | 8,41 |
| Фактические потери в тепловых сетях, Гкал/ч (по результатам измерений) | 12 | 12,10 | 14,07 | 17,79 | 17,79 |
| Расчетная нагрузка с учетом фактических потерь в тепловых сетях | 58,38 | 59,96 | 61,62 | 64,99 | 64,98 |

В табл. 1.5.2.1. оценки присоединенной нагрузки от ООО «Теплоснабжение» 57,75 Гкал/ч расходятся с оценками фактических нагрузок с учетом фактических потерь 64,98 Гкал/ч (см. раздел 1.2. (табл. 1.2.2.1. с комментариями), а также табл. 1.3.12.1 с комментариями

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

#### Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом (2025 год)

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год (2025 год) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | ТЭЦ | 148119,0 | 149119,0 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

#### Нормативы потребления тепловой энергии определены Приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17.11.2020 № 58-38-мпр "Об установлении и утверждении отдельных нормативов потребления коммунальных услуг на территории Иркутской области".

#### Выдержки из Приложения 1 Приказа № 58-38-мпр для домов до 1999 года постройки (включительно) и для домов года постройки после 1999 приводятся в табл. 1.5.5.1 и 1.5.5.2 соответственно.

Таблица 1.5.5.1 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов до 1999 года постройки включительно

| № п/п | Климатическая зона (муниципальное образование Иркутской области) | Категория многоквар тирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
|  |  | Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Байкальское муниципальные образования Слюдянского района | 1 | 0,0495 | 0,0495 | 0,0495 |
|  |  | 2 | 0,0459 | 0,0459 | 0,0459 |
|  |  | 3-4 | 0,0318 | 0,0318 | 0,0318 |
|  |  | 5-9 | 0,0271 | 0,0271 | 0,0271 |

Таблица 1.5.5.1 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов после 1999 года постройки

| № п/п | Климатическая зона (муниципальное образование Иркутской области) | Категория многоквар тирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
|  |  | Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | Муниципальные образования Слюдянского района | 1 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 |
|  |  | 2 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 |
|  |  | 3 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |
|  |  | 4-5 | 0,0146 | 0,0146 | 0,0146 |

Выдержки из Приложения 2 Приказа № 58-38-мпр для домов до 1999 года постройки (включительно) и для домов года постройки после 1999 приводятся в табл. 1.5.5.3 и 1.5.5.4 соответственно.

Таблица 1.5.5.3 Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов, оснащенных электроотопительными установками, до 1999 года постройки включительно

| № п/п | Климатическая зона (муниципальное образование Иркутской области) | Категория многоквар тирного (жилого) дома | Норматив потребления (кВт∙ч на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
|  |  | Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | Муниципальные образования Слюдянского района | 1 | 57,55 | 57,55 | 57,55 |
|  |  | 2 | 53,41 | 53,41 | 53,41 |
|  |  | 3 | 33,11 | 33,11 | 33,11 |

Таблица 1.5.5.4 Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов, оснащенных электроотопительными установками, после 1999 года постройки

| № п/п | Климатическая зона (муниципальное образование Иркутской области) | Категория многоквар тирного (жилого) дома | Норматив потребления (кВт∙ч на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
|  |  | Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | Муниципальные образования Слюдянского района | 1 | 21,32 | 21,32 | 21,32 |
|  |  | 2 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |
|  |  | 3 | 17,96 | 17,96 | 17,96 |

#### Выдержки из Приложений 3, 4 Приказа № 58-38-мпр для надворных построек до 1999 года постройки (включительно) и для надворных построек года постройки после 1999 приводятся в табл. 1.5.5.5 ÷ 1.5.5.8 соответственно.

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

#### Объективно сравнить величины договорной и фактической тепловой нагрузки не представляется возможным в силу очень низкой оснащенности жилого массива и административно-бытовых зданий приборным учетом. Поэтому пользуются понятием расчетной фактической тепловой нагрузки, при определении которой используют величину фактической средней температуры наружного воздуха за расчетный месяц и величину договорной нагрузки.

Среднемесячные температуры за период, предшествующий актуализации приводится в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1 Среднемесячные температуры наружного воздуха за 2020÷2025 г.г.

| месяц | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ºС | ºС | ºС | ºС | ºС |
| Январь | -15,5 | -12,8 | -16,7 | -16,1 | -10,3 |
| Февраль | -17,1 | -15,7 | -13,9 | -19,5 | -15,0 |
| Март | -7,2 | -8,4 | -5,9 | 6,8 | -4,5 |
| Апрель | 1 | 2,6 | -2,4 | 2,1 | 2,9 |
| Май | 7 | 10 | 6,3 | 8,2 | 7,9 |
| Июнь | 12,4 | 13,5 | 13,2 | 12,9 | 14,5 |
| Июль | 15 | 16,3 | 17,1 | 19,1 | 17,0 |
| Август | 15 | 14,1 | 16,7 | 17 | 15,9 |
| Сентябрь | 7,8 | 8,8 | 11,6 | 8,8 | 11,1 |
| Октябрь | 2,4 | 1,3 | 5 | 2,5 | -0,1 |
| Ноябрь | -3,9 | -5,6 | -6,1 | -2,8 | -2,9 |
| Декабрь | -9,1 | -11,5 | -12,5 | -9,2 | -11,3 |
| Средняя температура отопительного периода | -5,19 | -5,05 | -5,41 | -4,04 | -4,6 |

#### Величины расчетной фактической годовой тепловой нагрузки за рассматриваемый период при расчетной часовой тепловой нагрузке Q от 55,25Гкал/ч в 2021 г. до 57,45 в 2025 Гкал/ч приведены в таблице 1.5.6.2.

Таблица 1.5.6.2 Расчетная фактическая годовая тепловая нагрузка за период 2021÷2025 г.г.

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная нагрузка (сумма договорных нагрузок) от 2013 г при расчетной температуре -28°С, Гкал/ч | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| Расчетная температура холодной пятидневки, °С | -27 | -27 | -27 | -27 | -28 |
| Средняя температура отопительного сезона , °С | -5,7 | -5,7 | -5,7 | -5,7 | -5,4 |
| Потребление тепловой энергии, Гкал/год | 151351 | 159576 | 147058 | 147225,5 | 148119 |
| Средняя нагрузка отопительного сезона , Гкал/ч | 25,53 | 26,92 | 24,81 | 25,24 | 25,40 |
| Расчетная фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч | 47,62 | 50,57 | 45,89 | 49,35 | 49,56 |

Таблица 1.5.5.5 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, до 1999 года постройки включительно

| № п/п | Климатическая зона (муниципальное образование Иркутской области) | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Направление использования коммунального ресурса: отопление на кв. метр следующих надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коровники | Свинарники | Овчарни | Конюшни | Птичники | Овощехра нилища | Гаражи | Бани, сауны, бассейны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальные образования Слюдянского района | 0,0251 | 0,0447 | 0,0226 | 0,0296 | 0,0472 | 0,0275 | 0,0389 | 0,0561 |

Таблица 1.5.5.6 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, после 1999 года постройки

| № п/п | Климатическая зона (муниципальное образование Иркутской области) | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Направление использования коммунального ресурса: отопление на кв. метр следующих надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коровники | Свинарники | Овчарни | Конюшни | Птичники | Овощехра нилища | Гаражи | Бани, сауны, бассейны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальные образования Слюдянского района | 0,0093 | 0,0166 | 0,0084 | 0,0110 | 0,0175 | 0,0102 | 0,0144 | 0,0208 |

Таблица 1.5.5.7 Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, оснащенных электроотопительными установками, до 1999 года постройки включительно

| № п/п | Климатическая зона (муниципальное образование Иркутской области) | Нормативы потребления (кВт ч на 1 кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Направление использования коммунального ресурса: электроснабжение на кв. метр следующих надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коровники | Свинарники | Овчарни | Конюшни | Птичники | Овощехра нилища | Гаражи | Бани, сауны, бассейны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальные образования Слюдянского района | 29,22 | 51,97 | 26,32 | 34,48 | 54,89 | 31,93 | 45,22 | 65,29 |

Таблица 1.5.5.8 Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, оснащенных электроотопительными установками, после 1999 года постройки

| № п/п | Климатическая зона (муниципальное образование Иркутской области) | Нормативы потребления (кВт ч на 1 кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Направление использования коммунального ресурса: электроснабжение на кв. метр следующих надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коровники | Свинарники | Овчарни | Конюшни | Птичники | Овощехра нилища | Гаражи | Бани, сауны, бассейны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальные образования Слюдянского района | 10,82 | 19,25 | 9,75 | 12,77 | 20,33 | 11,83 | 16,75 | 24,18 |

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2026 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ | Гкал/ч | 47,2 | 47,2 | +0 |

Корректировка договорных нагрузок теплоснабжающей организацией за прошедший период не проводилась. Сведений об изменениях в реестрах потребителей – абонентов не поступало.

## Часть 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.

#### Балансы тепловой мощности приведены в таблице 1.6.1.1. Размеры присоединенной мощности 57,45 Гкал/ч, распределение мощности по видам нагрузки: отопление и вентиляция 38,07 Гкал, ГВС –19,38 Гкал/ч не соответствуют данным по нагрузкам, представленным в табл. 1.5.1.1. и 1.5.2.1. Наибольшее расхождение наблюдаются в оценках нагрузки на ГВС: 19,38 Гкал/ч по оценкам ТЭЦ и 8,41Гкал/ч по договорным нагрузкам. В табл. 1.5.1.1.и табл. 1.5.2.1 приняты суммы договорных нагрузок по данным ООО «Теплоснабжение».  В табл. 1.6.1.1. Введены строки с фактическими потерями в тепловых сетях и суммарными договорными нагрузками. Резервы определены для двух оценок.

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности ТЭЦ г. Байкальска, Гкал/ч

| Наименование показателя |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 292,8 |  | 292,8 | 292,8 | 292,8 | 292,8 |
| отборы паровых турбин, в том числе: |  | 154,9 |  | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) |  | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) |  | 154,9 |  | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| РОУ |  | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| ПВК |  | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  | 137,9 |  | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 3,2 |  | 3,66 | 3,2 | 3,39 | 3,64 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре |  | 14,97 |  | 14,62 | 15,24 | 14,4 | 14,8 |
| Потери в тепловых сетях ТЭЦ в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности |  | 2,48 |  | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Потери в паропроводах |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ |  | 4,69 |  | 4,66 | 3,58 | 4,87 | 4,87 |
| Располагаемая тепловая мощность станции за вычетом расходов на собственные и хозяйственные нужды и станционных потерь |  | 117,25 |  | 117,14 | 116,98 | 117,63 | 116,98 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (оценки ТЭЦ) , в том числе |  | 55,29 |  | 56,29 | 57,29 | 57,75 | 57,45 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: |  | 55,29 |  | 56,29 | 57,29 | 57,75 | 57,45 |
| отопление и вентиляция |  | 38,09 |  | 38,09 | 38,09 | 38,09 | 38,07 |
| горячее водоснабжение |  | 17,2 |  | 18,2 | 19,2 | 19,66 | 19,38 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: (Оценка ТЭЦ) |  | 55,27 |  | 56,27 | 57,27 | 57,73 | 57,43 |
| отопление и вентиляция |  | 38,07 |  | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 38,07 |
| горячее водоснабжение |  | 17,2 |  | 18,2 | 19,2 | 19,66 | 19,38 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре |  | 0,016 |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Расчетная нагрузка с учетом фактических потерь в тепловых сетях (сумма договорных нагрузок плюс потери) |  | 58,38 | 59,96 | 61,62 | 64,98 | 64,98 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 61,94 |  | 60,83 | 59,67 | 59,86 | 59,51 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 58,85 |  | 57,17 | 57,31 | 57,77 | 57,47 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 117,25 |  | 117,14 | 116,98 | 117,63 | 116,98 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 117,25 |  | 117,14 | 116,98 | 117,63 | 116,98 |
| Зона действия источника тепловой мощности, м2 |  | 819,2 |  | 819,2 | 819,2 | 819,2 | 819,2 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  | 0,11 |  | 0,112 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

#### Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки следует вывод о том, что источник тепловой энергии имеет значительный (избыточный) резерв тепловой мощности. Это вызвано тем фактом, что единичные мощности генерирующего оборудования назначались для теплоснабжения БЦБК. В настоящее время эти мощности избыточные.

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности (2026 г.)

| Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | 117 | 57,75 (64,99) | 51,99 |

В таблице 1.6.2.1. Приводятся оценка присоединенной нагрузки ТЭЦ - 57,75 Гкал/ч, как сумма нагрузок на отопление с вентиляцией и ГВС, вторая оценка фактической присоединенной нагрузки 64,99 Гкал/ч как сумма договорных нагрузок 47,2 Гкал/ч и потерь в тепловых сетях 17,79 Гкал/ч. Резерв определен как разность располагаемой тепловой мощности минус фактическая присоединенная нагрузка.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

#### Результаты расчетов гидравлических режимов в тепловых сетях Байкальского городского образования представлены в электронном виде в Приложении 1.6. (Файл «Пьезометры участков сетей»).

#### Гидравлические режимы тепловых сетей в значительной мере разрегулированы, что приводит к высоким уровням давления в зонах тепловых сетей, близких к повысительным насосным станциям, и недостаточному располагаемому напору в периферийных участках. Недостаточный располагаемый напор в периферийных участках приводит к тому, что многие потребители прибегают к сливам теплоносителя в канализацию, иногда на местность, что приводит к чрезвычайно высоким уровням сверхнормативных потерь теплоносителя.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

#### Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

#### Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч представлены в табл. 1.6.6.1.

Таблица 1.6.6.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке, Гкал/ч

| №№ | Показатель | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность нетто | 117 | 116,98 |
| 2 | Присоединенная нагрузка (по оценке ТЭЦ) | 57,28 | 57,75 |
|  | Сумма договорных нагрузок | 47,2 | 47,2 |
| 3 | Потери в сетях | 10,81 | 17,79 |
| 3.1. | Фактическая нагрузка (как сумма договорных нагрузок и потерь в тепловых сетях) | 58,01 | 64,98 |
| 4 | Резерв/дефицит | 58,99 | 51,99 |

Часть 1.7. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях от ТЭЦ г. Байкальск Иркутской области потери теплоносителя обосновываются разбором теплоносителя населением и организациями, а также аварийными утечками.

В качестве теплоносителя используется сетевая вода с расчетной температурой 110/70°С на участке от ТЭЦ до НГВ -1.

105/70°С – на участке от ТЭЦ до НГВ-3 и НГВ-4, а также в микрорайоне Гагарин; 87/70°С. в микрорайонах Строитель и Южный.

Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

Система теплоснабжения зависимая, имеется горячее водоснабжение (по открытой схеме). Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды. Подготовка подпитки сетевой воды осуществляется в водоподготовительных установках (ВПУ) ТЭЦ с атмосферными деаэраторами. Данные по балансам производительности водоподготовительных установок и подпитке тепловой сети представлены в табл.1.7.2.1.

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Теплоснабжение» представлен в табл. 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1 - Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 897,295 | 799,692 | 977,885 | 1180,744 | 1482,386 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 40,406 | 40,279 | 32,928 | 25,402 | 41,613 |
| сверхнормативный расход воды | 601,52 | 505,43 | 711,70 | 926,63 | 1 247,77 |
| Расход воды на ГВС | 255,368 | 253,979 | 233,255 | 228,716 | 193,0 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлены в табл. 1.7.2.1. Приведенные данные основаны на сведениях, полученных от ООО «Теплоснабжение». Здесь следует отметить, что объективной оценкой является только оценка общей подпитки. При отсутствии приборов учета у большинства потребителей оценка расходов на горячее водоснабжение принята из косвенных соображений, с учетом факта, что часть потребителей установила бойлеры ине не пользуется горячей водой из тепловых сетей.

#### Дефицит по производительности ВПУ источника комбинированной выработки тепловой энергии не наблюдается на 01.01.2026 год, изменения связаны только с актуализацией исходных данных от организации. Наблюдается значительное увеличение сверхнормативных потерь теплоносителя и связанное с этим увеличение объемов подпитки. Сверхнормативные потери теплоносителя в тепловых сетях почти 3-х кратно превышают расход воды на нужды горячего водоснабжения.

Таблица 1.7.2.1 - Баланс производительности водоподготовительных установок системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО

| Параметр | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Срок службы | лет | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 59,55 | 62,91 | 63,42 | 64,66 | 65,66 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 123,28 | 132,64 | 191,24 | 231,08 | 282,33 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,05 | 6,11 | 6,32 | 7,16 | 8,16 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 63,73 | 69,73 | 127,82 | 166,42 | 216,67 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 53,5 | 56,8 | 57,1 | 57,5 | 57,5 |
| (среднечасовой расход теплоносителя) |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 76,44 | 76,44 | 95,784 | 76,2 | 81,24 |
| (максимальный часовой расход теплоносителя) |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 301,72 | 292,36 | 233,76 | 193,92 | 142,67 |
| Доля резерва | % | 70,99% | 68,79% | 55,00% | 45,63% | 33,57% |

1.7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В 2025 построена электрокотельная 16,0 МВт с первоначальной целью обеспечить горячее водоснабжение города в летнее время, когда прекращается работа ТЭЦ. При этом первоначальная производительность водоподготовительного оборудования составляет 1 тонна в час – совершенно недостаточно даже для покрытия потерь теплоносителя в сетях. Предлагается использовать котельную для теплоснабжения объектов ОЭЗ «Прибрежная» по закрытой схеме. Изменения в балансах производительности водоподготовительных установок ТЭЦ для систем теплоснабжения вызваны уточнениями значений подключенных тепловых нагрузок, отпуск теплоносителя на нужды ГВС по открытой схеме остался неизменным.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок новых теплоисточников после перевода города на электроотопление представлены в главе 8 обосновывающих материалов.

Таблица 1.7.3.1 - Изменения в балансах водоподготовительных установок

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации 2026 | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | т/ч | 425 | 425 | 0 |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | т/ч | 156,84 | 282,33 | 125,5 |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | т/ч | - | - | - |

Изменения в объемах потребления теплоносителя вызваны в первую очередь значительным ростом сверхнормативных потерь в тепловых сетях.

Часть 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

#### Вывод из эксплуатации ТЭЦ планируется с 2029 года, при этом следует учесть, что на предстоящие отопительные периоды с 2026-2029 год необходимо предусмотреть решение вопроса, связанного с удалением отходов, так как по состоянию на 2025 год золоотвал заполнен на 100,0%

#### В качестве основного топлива используется Мугунский уголь. В качестве растопочного топлива на всех котлах ТЭЦ используется мазут марки М100.

### 1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для  источника тепловой энергии – ТЭЦ г. Байкальска

Таблица 1.8.1. Характеристики основного и растопочного топлива

| Топливо | ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cр.взвеш. | Cр.взвеш. | Cр.взвеш. |
| Уголь Мугунский |  |  |  |  |
| Qн.р. | ккал/кг | 3880 | 3978 | 3908 |
| W p. | % | 25,73 | 25,69 | 25,89 |
| Сера | % | 1,74 | 1,43 | 1,76 |
| Летучие | % | 48,23 | 48,23 | 48,11 |
| A p. | % | 16,12 | 17,53 | 16,87 |
| Годовой расход | тнт/год | 96651,92 | 90724 | 89500 |
| Мазут 100 |  |  |  |  |
| Зольность, %, не более, для мазута: | %% | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Массовая доля воды | %% | 1 | 1 | 1,00 |
| Массовая доля серы | %% | 0,5 | 0,5 | 0,50 |
| Низшая теплота сгорания, | кДЖ/кг | 37190,5 | 40551,7 | 39774,0 |
| Годовой расход | тнт/год | 49 | 49 | 48 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Таблица 1.8.2.1 – Виды резервного и аварийного топлива

Наименование теплового источника; Вид резервного топлива; Нормативные запасы; Примечание. ТЭЦ; бурый уголь; 2910,2.

Таблица 1.8.1.1 – Топливный баланс системы теплоснабжения, на базе источника тепловой энергии и в зоне действия ЕТО ООО «Теплоснабжение»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлив | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива | в т.ч., на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 9204,8 | 88205,45 | 90472 | 90472 | 51881 | 6686,25 | 3908 |
| 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 9204,8 | 88205,45 | 90472 | 90472 | 51881 | 6686,25 | 3908 |
| Нефтетопливо, в том числе | 56,29 | 29,3 | 49,632 | 49,632 | 60,8 | 35,958 | 9545 |
| - мазут | 56,29 | 55,12 | 49,632 | 49,632 | 60,8 | 35,958 | 9545 |
| Итого | 9261,09 | 88260,57 | 90521,63 | 90521,63 | 51941,58 | 6722,21 |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 7837,76 | 88062,57 | 93271,01 | 93271,01 | 53310 | 2629,32 | 3908 |
| 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 7837,76 | 88062,57 | 93271,01 | 93271,01 | 53310 | 2629,32 | 3908 |
| Нефтетопливо, в том числе | 45,53 | 55 | 55 | 54,9 | 70 | 45,63 | 8 925 |
| - мазут | 45,53 | 55 | 55 | 54,9 | 70 | 45,63 | 8 925 |
| Итого | 7883,29 | 88 118 | 93271,01 | 93 326 | 53 380 | 2 675 |  |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

#### На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии г. Байкальск качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТ 32464-2013

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

#### Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1 – Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания

| Год | Марка угля | Калорийность, ккал/кг | Зольность, % | Влажность, % | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4173 | 16,24 | 24,73 | 100 |
| 2023 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4119 | 12,54 | 25,73 | 100 |
| 2024 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 3880 | 17,53 | 25,69 | 100 |
| 2025 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 3908 | 16,73 | 24,73 | 100 |
| 2026 | 3БР (0-300) Мугунского месторождения | 4012 | 17,53 | 23,65 | 100 |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

#### В г. Байкальске преобладающим видом топлива является уголь от Мугунского разреза.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

В муниципальном образовании г. Байкальска планируется закрытие угольной ТЭЦ и ввод в эксплуатацию электрокотельных (согласно мастер-плана).

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.8.8.1 – Изменения в топливных балансах

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Ед. изм. | Предшествующий актуализации, 2024г. | На момент актуализации 2025 г. | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ | бурый уголь | т.н.т. | 90734 | 90472 | 262 |

## Часть 1.9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Анализ показателей надежности в период, предшествующий актуализации

### 1.9.1.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

#### Подробный перечень отказов в тепловых сетях за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения г. Байкальска приведен в электронном виде в Приложении 11.1. к обосновывающим материалам (Файл Приложение П11.1 «Надежность») (табл. П11.1.1). Ниже приводятся интегральные сведения об отказах. Согласно результатам статистического анализа нарушений работы тепловых сетей, общее число документированных отказов за последние 5 лет следующее:

- За отопительный сезон  2021/2022 г:

- 42 нарушений (Южный)

- 34 нарушений (пос. Строитель)

- 46 нарушений (м-н Гагарина)

Итого – 114 нарушений эксплуатации городских тепловых сетей

- За отопительный сезон 2022/2023 г:

- 49 нарушений (Южный)

- 43 нарушений (пос. Строитель)

- 58 нарушений (м-н Гагарина)

Итого – 142 нарушения эксплуатации городских тепловых сетей

- За отопительный сезон  2023/2024 г:

- 53 нарушение (Южный)

- 61 нарушений (пос. Строитель)

- 39 нарушений (м-н Гагарина)

Итого – 153 нарушения эксплуатации городских тепловых сетей

- За  отопительный сезон  2024/2025 г:

- 56 нарушений (Южный)

- 65 нарушений (пос. Строитель)

- 47 нарушений (м-н Гагарина)

Итого – 169 нарушения эксплуатации городских тепловых сетей

#### В табл. 1.9.1.1. представлены показатели повреждаемости системы теплоснабжения г. Байкальска.

Таблица 1.9.1.1 Показатели повреждаемости системы теплоснабжения г. Байкальска в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоснабжение» за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность трубопроводов | 44,1 | 43,2 | 43,2 | 44,1 | 44,1 |
| Количество повреждений | 96 | 114 | 142 | 153 | 169 |
| Протяженность магистральных сетей | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,78 | 2,11 | 2,63 | 2,83 | 3,13 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 1,6 | 1,9 | 2,37 | 2,55 | 2,82 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,28 | 0,31 |
| Протяженность распределительных сетей | 30,6 | 30,6 | 29,7 | 29,7 | 30,6 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 2,35 | 2,79 | 3,59 | 3,86 | 4,14 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 2,12 | 2,51 | 3,23 | 3,48 | 3,73 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,24 | 0,28 | 0,36 | 0,39 | 0,41 |

1.9.2 Частота отключений потребителей и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

#### Сводные данные по частоте отказов, времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений и по недоотпуску тепловой энергии в результате отключений представлены в табл. 1.9.2.1.

#### При этом необходимо отметить, что эти показатели лишь отчасти и условно характеризуют реальные количественные и качественные характеристики частоты отказов и восстановительных работ, проводимых теплосетевой организацией, так как здесь не отражены «пролонгированные» отказы – течи, свищи, нарушений герметичности сальниковых уплотнений, затопление каналов и тепловых камер, разрушение теплоизоляции – состояния многих участков, которые продолжаются годами без восстановительных работ и лишь отчасти фиксируются при проведении обследований силами городской администрации и ООО «Теплоснабжение».

Таблица 1.9.2.1 Сводные данные по частоте отказов, времени восстановления и недоотпуску тепловой энергии

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в отопительный период |  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения при прекращении подачи тепловой энергии потребителям, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии из-за отключений, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество нарушений | Количество отключений потребителей из-за отказов* | Относительное количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год |  |  |  |
| ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 96 | 12 | 2,4 | 13,5 | 0,23 | 2,18 |
| 2022 | 114 | 14 | 2,629 | 13,5 | 0,28 | 6,53 |
| 2023 | 142 | 18 | 3,55 | 13,7 | 0,32 | 3,94 |
| 2024 | 153 | 23 | 3,825 | 11,7 | 0,41 | 2,86 |
| 2025 | 169 | 28 | 4,225 | 12,6 | 0,48 | 2,12 |

Таблица 1.9.2.2. Расчет параметра потока отказов по зонам и периодам (внутригородская сеть о  НГВ-1)

| Зона, участок | Протяженность сети L, км | число инцедентов (отказов) N, отказ |  |  |  |  |  | Параметр потока отказов, λ, 1/км/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Промзона | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТЭЦ - НГВ-1 | 2,79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |  | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| М-нт Гагарина | 12,974 | 28 | 36 | 43 | 45 | 51 | 2,16 |  | 2,77 | 3,31 | 3,47 | 3,93 |
| Гагарина - гаражи и пр. | 1,514 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1,98 |  | 1,32 | 1,32 | 1,98 | 2,64 |
| ТК-132 - НГВ -4 | 0,78 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 |
| Строитель | 11,409 | 34 | 42 | 52 | 56 | 53 | 2,98 |  | 3,68 | 4,56 | 4,91 | 4,65 |
| Южный | 9,888 | 31 | 34 | 44 | 48 | 60 | 3,14 |  | 3,44 | 4,45 | 4,85 | 6,07 |
| ТК-611 - ТК-1 Кр. Ключ | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Красный Ключ | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 44,55 | 96 | 114 | 142 | 153 | 169 |  |  |  |  |  |  |

В муниципальном образовании не проводились расследования силами  причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".

1.9.3. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

#### На рисунке 1.9.3.1 представлены зоны отказов в тепловых сетях г. Байкальска. Графическое представление зон отказов иллюстрирует тот факт, что большинство отказов связано в первую очередь, с физическим износом участков сетей, введенных в эксплуатацию в период с 1964 по 1984 гг. На карте отмечена только часть отказов, иначе вся карта была бы окрашена в красный цвет.

#### На основании данных отказов можно сделать вывод, что практически все участки тепловых сетей входят в зону ненормативной надежности.

Рис. 1.9.1.3.1. Зоны отказов в тепловых сетях г. Байкальска.

1.9.4 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

#### Согласно пункту 2.10.1. МДК 4-01.2001 Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса авариями в тепловых сетях считаются: «Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

1.9.5 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

#### Отключения потребителей при проведении восстановительных работ на теплоисточнике ТЭЦ города Байкальска, не осуществлялись благодаря наличию резервов мощности теплоисточника.

#### Практически все нарушения в работе тепловых сетей устранялись в течение 8-12 часов, так что эти отказы формально не попадают в категорию «аварий».

#### Однако, как указывалось выше, формально документированные данные о частоте и продолжительности нарушений не полностью отражают реальное состояние тепловых сетей и характер восстановительных работ.

1.9.6. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

#### Сводные данные об отказах в тепловых сетях за период, предшествующий актуализации, представлены выше в табл. 1.9.6.1. и табл. 1.9.6.2. Важными характеристиками надежности считаются данные о потерях тепловой энергии.

#### В соответствии с п. 6.2.29 ПТЭ ТЭ № 115 от 24.03.03 г при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час, независимо от схемы их присоединения за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватель. Ниже приводятся данные по фактическим расходам теплоносителя по годам, предшествующим актуализации схемы теплоснабжения.

| Фактический отпуск теплоносителя в 2025 году тыс. м3 |  |
| --- | --- |
| Отпуск на город на НГВ 1 | 1482,386 |
| Реализованное на город в горячей воде после НГВ1 | 192,0 |
| Нормативные утечки теплоносителя в сетях | 41,613 |
| Сверхнормативные потери | 1 247,77 |

Сверхнормативные потери составляют 1247,77 тыс. м3.

В связи с более чем двухкратным исчерпанием ресурса тепловых сетей, из-за многочисленных свищей, трещин и неплотностей уровень сверхнормативных потерь, а также несанкционированных сливов, увеличивается с каждым годом.

Таблица 1.9.6.1. Динамика нормативных и фактических потерь

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, | Отпущено в сеть тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Гкал/год | Гкал/год | %% |
| ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 4627,6 | 18510,4 | 23138 | 24931,15 | 151351 | 16,47% |
| 2022 | 5264 | 21056 | 26320 | 25845,66 | 159576 | 16,20% |
| 2023 | 5704 | 22816 | 28520 | 37368,24 | 147058 | 25,41% |
| 2024 | 4352,8 | 17411,2 | 21764 | 37940,95 | 147225 | 25,77% |
| 2025 | 5304 | 22510 | 27814 | 39740,75 | 148119 | 26,83% |

Таблица 1.9.6.2. Динамика удельных показателей потерь тепловой энергии

| Год | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Величина потерь при передаче | Удельное (отнесенное к материальной характеристике величины потерь, Гкал/м2/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |
| 2021 | 5,506 | 40699,16 | 4,61442 |
| 2022 | 3,278 | 24931,151 | 2,82666 |
| 2023 | 3,128 | 25845,66 | 2,93035 |
| 2024 | 3,969 | 37368,24 | 4,23676 |
| 2025 | 3,969 | 39740,75 | 4,53676 |

#### Продолжаются потери с теплоносителем из-за слива теплоносителя из тепловых сетей и у потребителей. В основном удается прекратить сливы теплоносителя из сетей, которые выявляются при визуальном обследовании. Сливы организуются в наиболее скрытых камерах. В ряде случаев сливы носят криминальный характер - организуются путем срезки арматуры. Сливы теплоносителя у потребителей при отсутствии приборов учета сложно выявить и не менее сложно заставить потребителей не прибегать к сливам, когда тепловые сети не обеспечивают необходимый уровень располагаемого напора на вводах в здания. Увеличение напора на выходе из НГВ за счет рециркуляции теплоносителя помогает только отчасти, к тому же повышение давления приводит к росту утечек через многочисленные свищи и неплотности, а также к росту аварийности.

#### Статистика отказов в тепловых сетях отражена в подразделе 1.9.1.1. В подразделе и табл. 1.9.2.1. представлены сводные данные по частоте отказов в целом и частоте отключений потребителей из-за отказов, а также характеристики времени восстановления после отказов. Ниже (рис. 1.9.6.1.) представлены графики, отражающие динамику изменения интенсивности отказов в период, предшествующий актуализации.

Рис. 1.9.6.1. Динамика частоты отказов в тепловых сетях

Часть 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

#### Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

#### Технико-экономические показатели работы теплоисточника

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | ООО «Теплоснабжение» |
| 1 | Адрес организации | 665932, г. Байкальск, мкр.Восточный,д.37 |
| 2 | Ф.И.О. руководителя | Ларченко Ф.П. |
| 3 | Контактный телефон | 8-(395-42)-92-210 |
|  | ((код) номер телефона) |  |
| 4 | ИНН/КПП | 3810070548 / 381001001 |
| 5 | ОГРН | 1172850023610 |
| 6 | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)) | 2021-2026 |

#### В таблице 1.10.1 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 1.10.1 Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

| № | Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показателя |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 163,207 | 160,64 | 161,76 |
| 1.1. | С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 4,348 | 4,662 | 5,670 |
| 1.1.1. | в паре | тыс. Гкал | 0,113 | 0,122 | 0,095 |
| 1.1.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 4,235 | 4,540 | 5,575 |
| 1.2. | С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 158,859 | 155,978 | 156,09 |
| 1.2.1. | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0,016 | 0,16 |
| 1.2.2. | в горячей воде | тыс. Гкал | 158,859 | 155,962 | 155,93 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы (Себестоимость продаж) | тыс.руб | 145 953,70 | 151 574,4 | 158 762,1 |
| 9 | Неподконтрольные расходы (прочие) | тыс.руб | 22 449,6 | 23 226,5 | 24 305,30 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб | 173 105,20 | 172 462,8 | 271 688,9 |
| 11 | Прибыль | тыс.руб |  |  |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб | 341 508,5 | 347 263,7 | 454 756,3 |

Часть 1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

#### ООО «Теплоснабжение» помимо теплоснабжения города выполняет также локальные задачи водоснабжения и водоотведения.

#### Тарифы на теплоснабжение Байкальского городского муниципального образования устанавливаются Приказом службы по тарифам Иркутской области, действующей на основании Положения о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 07.06.2012г. №303-пп и в соответствии с №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства РФ от 30.10.2021г. №3073-р и Законом Иркутской области от 07.03.2012г. №17-03 «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель».

#### Тарифы на водоснабжение и водоотведение в г. Байкальске устанавливаются Постановлениями администрации Байкальского городского поселения, действующей на основании Устава Байкальского муниципального образования от 22.12.2005г. и в соответствии с 416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ РФ от 27.12.2013г. №1746-э, законом Иркутской области от 06.07.2012г. №114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения».

Перечень приказов и постановлений в сфере тарифообразования за рассматриваемый период приводится в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1. Перечень приказов и постановлений в сфере тарифообразования

за 2025 гг.

| № | №, принятия документа | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | №79-159-спр от 30.04.2025г. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ООО «С-Групп» к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» (ИНН 3810070548) в индивидуальном порядке |
| 3 | №79-11-спр от 29.08.2025г. | Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение», ИНН 3810070548) |
| 4 | №79-152 п от 19.08.2025г. | ПРОТОКОЛ заседания Правления службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2025 года |
| 6 | №79-552 п от 19.12.2025г. | О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области |

Последние изменения определены Приказом службы по тарифам Иркутской области №79-552 спр от 19 декабря 2025 года «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области. Данным приказом устанавливаются тарифы:

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию в отношении Единой теплоснабжающей организации на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение»)

ПРОТОКОЛ заседания Правления службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2025 года:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение»), с календарной разбивкой согласно приложению 1.

Приложение 1 к протоколу заседания Правления службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2025 года.

Долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Байкальского муниципального образования (ООО «Теплоснабжение»)

Согласно справки городской администрации средневзвешенные тарифы на ресурсы за последние 3 года до актуализации представлены в табл. 1.11.2.

Таблица 1.11.2. Средневзвешенные тарифы на ресурсы за последние три года до актуализации

| Ресурс | ед. изм | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | руб/кВтч | 2,52 | 3,08 | 4,10 |
| уголь | руб/тонна | 2964,59 | 3383,26 | 3 864,48 |
| мазут | руб/тонна | 26389,55 | 31168,49 | 35 539,99 |
| вода | руб/м3 | 0,48 | 0,66 | 0,47 |

Таблица 1.11.1.7 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности ЕТО (без НДС), руб./Гкал

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

#### Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы, налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

#### В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Установлена индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства ООО «С-Групп» к системе теплоснабжения ООО «Теплоснабжения». Плата установлена распоряжением Службы по тарифам Иркутской области № 79-158-ср от 30.04.2025г. в размере 120 тыс. руб. без учета НДС. Объекты подключения – группа многоквартирных дома, блок-секции 1, 2, 3, 4 по адресу: г. Байкальск, мкр. Строитель, кадастровый номер земельного участка: 38:25:020101:3010, с общей подключаемой нагрузкой 0,520 Гкал/ч.

1.11.4. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

#### Город Байкальск находится в сфере действия Закона Иркутской области от 07.03.2012 №17-03 «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель». Компенсация выпадающих расходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

#### Долгосрочные тарифы, установленные службой по тарифам Иркутской области №411-спр от 01.12.2017г., подвергались изменениям в 2018г. – приказом №401-спр от 20.12.2018, в 2019г. – приказом №269-спр от 29.10.2019, в 2020г. – приказом №165-спр от 01.09.2020.  Тариф для населения при этом сохранял тенденции увеличения на ≈ 4,0%. В 2025 году – приказами 79-11-спр, от 29.08.2025г; №79-152 п от 19.08.2025г.; №79-552  п от 19.12.2025г.

#### Различаются тарифы для населения и прочих потребителей. Постановление Правительства РФ от 14.112022г. №2053 вызвало рост тарифа для населения на 10%. Средний рост тарифа при этом составил более 12%.

Часть 1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

#### К основным проблемам теплоснабжения города следует отнести:

- Неравномерность подачи тепловой энергии к потребителям (дефицит у одних и избыток у других). Это вызвано, во–первых, разбалансированностью внутренних систем отопления большинства зданий в г. Байкальска; во-вторых, непосредственным присоединением систем отопления к тепловым сетям; в-третьих, разбалансированностью самих тепловых сетей.

- Высокий уровень износа тепловых сетей (потерь тепловой энергии, как с теплоносителем, так и через теплоизоляцию).

- Отсутствие средств регулирования расхода теплоносителя как на входах во внутренние системы теплопотребления объектов, так и в самих сетях.

- Отсутствие элеваторных узлов или других устройств, преобразования параметров теплоносителя у значительной части абонентов.

- Отсутствие приборов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя у у значительной части потребителей г. Байкальска.

- Пониженные температурные графики качественного регулирования в микрорайонах Южный и Строителей.

- Работа отопления на «слив» у абонентов, находящихся в отдаленных точках от НГВ.

- Значительный износ оборудования насосных станций НГВ -1-4.

- Износ оборудования и сетей ТЭЦ г. Байкальска – 90%.

- Суммарные нормативные тепловые потери при проектных параметрах сети составляют 4,77 Гкал/ч. Фактические потери составляют (2025 г.) 17,79 Гкал/ч (12,29 Гкал/ч – с теплоносителем, 5,5 – через теплоизоляцию), более чем в 2 раза больше нормативных. Общая сумма потерь в сетях – 34,1% от общего теплопотребления города.

- Высокий износ жилого фонда, отсюда высокий уровень потерь тепловой энергии у потребителей.

Дополнительные сведения, позволяющие оценить состояние и существующие проблем в системах теплоснабжения Байкальского городского поселения, содержатся в материалах обследований в Приложениях к главе 1 обосновывающих материалов П1.1.

#### Вывод из эксплуатации ТЭЦ планируется после завершения отопительного сезона 2028-2029 года, при этом следует учесть, что в предстоящие отопительные периоды с 2026-2029 годы необходимо предусмотреть решение вопроса, связанного с удалением отходов, так как по состоянию на 2025 уровень золоотвала заполнен на все 100%.

#### Состояние системы теплоснабжения требует принятия мер по смене теплоисточника и реконструкции существующих тепловых сетей в кратчайшие сроки.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

#### Основным фактором, определяющим надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования, является техническое состояние теплогенерирующего оборудования теплоисточника и оборудования тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы. (см. П1.1.). Расчеты показывают, что модернизация тепловых сетей, обеспечивающая надежное теплоснабжение городского поселения, требует не менее 5,35 млрд. рублей в ценах 2026 года, и не менее 4-х лет работ.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

#### Оборудование существующего теплоисточника ТЭЦ в значительной степени выработало свой ресурс. Использование в качестве топлива угля в центральной экологической зоне Прибайкалья запрещено. С учетом этого Программой социально-экономического развития г. Байкальска предусмотрен перевод систем теплоснабжения на экологически чистые источники энергии до 2027 года. Программой предусматривается значительный рост потребления тепловой энергии до 180 МВт к 2040 году). Анализ текущего состояния дел и перспектив развития показывают, что реализация намеченных целей отодвигается на неопределенные сроки. Уровень потребления также существенно корректируется в меньшую сторону.

#### Без модернизации тепловых сетей, устройство новых теплоисточников, которые приведут к существенному подорожанию стоимости производимой тепловой энергии, приведет к неоправданному росту материальных и финансовых потерь. В зоне существующей плотной городской застройки это должны быть электрокотельные. В перспективных зонах ОЭЗ «Ворота Байкала» и Промплощадки могут строиться и другие экологически чистые теплоисточники, работающие на биотопливе (пеллеты, щепа) и газе. В настоящее время в качестве приоритетного сценария развития системы теплоснабжения определен вариант устройства двух групп электрокотельных по 55 МВт каждая группа.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом (электроэнергией) действующих систем теплоснабжения

#### Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы. Проблем надежного и эффективного снабжения углем существующего теплоисточника - ТЭЦ в настоящее время не существуют. Для надежного и эффективного обеспечения планируемого строительства электрокотельных при переводе города на электротопление необходимо провести модернизацию внешней системы электроснабжения для обеспечения перспективной нагрузки 110 МВт к 2030 г. без учета построенной в 2025 г. электрокотельной 16 МВт на территории Промзоны.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

#### Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, приведены в части 2 данной главы.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

#### При актуализации схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения МО, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность, усилились в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в связи с тем, что физический износ оборудования ТЭЦ и тепловых сетей возрастает. Средства, выделяемые на ремонт оборудования, недостаточны. Емкость золоотвалов достигает в 2026 году критического уровня. Состояние системы теплоснабжения требует принятия мер по смене теплоисточника и реконструкции существующих тепловых сетей в кратчайшие сроки.

Часть 1.3. Экологическая безопасность теплоснабжения

При оценке экологических последствий от работы системы теплоснабжения учитывается соответствие состава и объема выбросов требованиям, Приказа Минприроды России от 21.02.2020 N 83 (ред. от 04.07.2022) «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2020 N 58181).

Наибольшую угрозу экологической безопасности Байкальскому муниципальному образованию создает работа ТЭЦ г. Байкальска.

Вредное воздействие системы теплоснабжения на окружающую среду оценивается по таким показателям:

-Объемы выбросов частиц золы и сажи вследствие механического недожога топлива.

- Объемы оксидов серы в выбросах в воздушное пространство.

- Объемы оксидов азота в выбросах в воздушное пространство;

- Объемы золошлаковых отходов.

До 2029 года на теплоисточнике ТЭЦ г. Байкальска предполагается использование Мугунского угля. В качестве растопочного топлива используется мазут 100.

Расход угля составляет в среднем около 90 тыс. тонн в год

Расход мазута составляет около 49,5 тонн в год.

1.13.1. Экологические последствия от работы существующей системы теплоснабжения

В данном подразделе проводится Расчет выбросов вредных веществ от котла БКЗ-160-100 ТЭЦ БЦБК. Расчет выбросов вредных веществ проведен для одной тонны мугунского угля.

Расчет выбросов в атмосферу частиц золы и недожога

Количество золовых частиц и сажи из-за механического недожога топлива, уносимое из топки парогенератора, определяется по формуле

где В = 1тонна, расход мугунского угля;

Ар = 15,6 зольность мугунского угля, %;

αун = 0,95 доля частиц и недожога, уносимых из котла;

q4ун = 0,5 % нормативные потери теплоты с уносом от механической неполноты сгорания топлива, %.:

Qнр = 17290 кДж/кг теплота сгорания мугунского угля;

η3 = 0,97 доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях.

MТВ=0,01⋅1⋅0,95⋅15,6+0,5⋅1729032680⋅1-0,97= 0,045 т.

В год объем выбросов частиц золы и сажи составляет 216 тонн/год.

Расчет выбросов в атмосферу оксидов серы

Суммарное количество оксидов серы (М), в пересчете на двуокись серы, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год), вычисляют по формуле

где В – расход мугунского угля, %;

Sр = 1,7 – содержание серы в мугунском угле, %;

= 0,1 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле;

= 0,03 – доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц.

Итого получаем

MSO2=0,02⋅1⋅1,7⋅(1-0,1)⋅(1-0,03) = 0,03 т.

Годовой объем выбросов оксидов серы при сжигании 90 тыс. тонн угля составляет 2700 тонн/год.

Суммарное количество оксидов серы (Мso2), в пересчете на двуокись серы, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год) при сжигании мазута, вычисляют по формуле

где В – расход мазута, %;

Sр = 1,0 – содержание серы в мазуте 100, %;

=0,1 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле;

=0,03 – доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц.

Итого получаем

MSO2=0,02⋅1⋅1,0⋅(1-0,1)⋅(1-0,03) = 0,018 т.

Годовой объем выбросов оксидов серы при сжигании 49,5 т мазута составляет 0,9 тонн/год.

Расчет выбросов в атмосферу оксидов азота

Количество оксидов азота в пересчете на двуокись азота, выбрасываемые в атмосферу с дымовыми газами в единицу времени для энергетических парогенераторов вычисляется по формуле

M=10-3.K.By(1-0.01.q4).β1.(1-ε1.τ). β2.β3. ε2.(1-аз . ),

где К – коэффициент, характеризующий выход окислов азота, кг/тут;

Ву – расход условного топлива;

β1 – коэффициент, учитывающий влияние на выход окислов азота качества сжигаемого топлива (содержание Nг);

ε1 – коэффициент, характеризующий эффективность воздействия рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в топку парогенератора;

r = 0 – степень рециркуляции дымовых газов в топку, %;

β2 = 0,85 – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок.

β3 = 1 – коэффициент, учитывающий вид шлакоудаления;

ε2 = 1 – коэффициент, характеризующий снижение выброса оксидов азота при подаче части воздуха помимо основных горелок;

аз = 0 – доля оксидов азота, улавливаемых в азотоочистной установке;

оч, к = 0 – длительность работы азотоочистной установки и котла, ч;

Коэффициент К вычисляется по эмпирической формуле для котлов паропроизводительностью от 30 до 200 т/ч.

К== 7,5∙16050+160 = 5,71 кг ут.

где Dн, Dф – номинальная и фактическая паропроизводительность котла, т/ч.

Расход условного топлива определяется

= 1 ∙	17290/29320 = 0,59 тут.

QpH  – низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг.

Значение β1 при сжигании твердого топлива вычисляют по формуле

β1= 0,178 + 0,47.Nг = 0,178 + 0,47∙ 1,44 = 0,85.

M=10-3.5,71.0,59 ∙(1- 0.01.0,5).0,85(1- 0). 0,85.1. 1∙(1-0) = 0,0024 т.

Годовой объем выбросов оксидов азота при сжигании угля составляет 216 тонн/год. Дополнительно, при сжигании 49,5 тонн мазута образуется около 0,9 тонн окислов азота в год.

Расчет выбросов золошлаковых отходов

Количество золы и шлака топлива, образующегося в топки парогенератора, определяется по формуле

Мзш=В*Ар/100 - Мтв, тонн/год

где В – количество сжигаемого угля в год,90000 тн/год;
      Ар – зольность мугунского угля, 15,6 %;
      Мтв – суммарное количество твердых частиц (золы и сажи), поступающего

в атмосферу с дымовыми газами котлов:

Мзш= 90000*0,156- 216 = 13824 тонн/год

Нормы атмосферных выбросов согласно Приказу Минприроды России от 21.02.2020 N 83

3. Атмосферный воздух. Допустимые поступления веществ в атмосферный воздух над уникальной экологической системой озера Байкал

Поступление в атмосферный воздух над южной котловиной озера Байкал в течение года не более:

– 2,5 тыс. тонн серы диоксида (SO) и 1,2 тыс. тонн азота диоксида (NO) от стационарных источников выбросов, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории;

Выбросы от работы ТЭЦ по окислам серы составляют 8,64 % от предельного уровня

По окислам азота выбросы от ТЭЦ составляют 18,00 % от предельного уровня.

1.13.2. Экологические последствия при переводе г. Байкальска на электроотопление

После перевода г. Байкальска поступление вредных веществ в атмосферу от теплоисточников прекратится полностью.

При работе электрокотельных не образуются золошлаковые отходы.

Поступление вредных веществ в атмосферу и образование золошлаковых отвалов переносится из Центральной экологической зоны в другие районы региона. При этом, учитывая КПД электростанций при электрогенерации не выше 40%, расход топлива, и соответственно, количество выбросов не снизятся.

Вредное воздействие может возникнуть при применении химической деаэрации воды подпитки. Поэтому предлагается установка вакуумных деаэраторов.

Относительное вредное влияние системы теплоснабжение на окружающую среду будет сохраняться за счет сброса в канализацию отходов после химводоочистки.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения базовым уровнем потребления тепла на цели теплоснабжения г. Байкальска определены расчетные нагрузки потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения (СЦТ) городского поселения по состоянию на 01.01.2026 год.

В качестве единиц территориального деления Генеральным планом муниципального образования г. Байкальска приняты элементы территориального планирования:

- Промзона (называемая также «Промплощадка) – территория бывшего БЦБК, планируемая под перспективное строительство жилья, туристических и других объектов. После перевода г. Байкальска система теплоснабжения Промзоны будет обеспечиваться от собственных теплоисточников, в рамках актуализированной схемы теплоснабжения Промзона после перевода г. Байкальска не рассматривается;

- микрорайоны Гагарина и Восточный; Строитель; Южный; п. Красный Ключ (в настоящее время;

- с конца 2026 г. и в дальнейшей перспективе- предгорная часть ОЭЗ «Ворота Байкала», далее ОЭЗ «Предгорная»), и ОЭЗ Прибрежная (прибрежная часть ОЭЗ «Ворота Байкала»).

При формировании базового уровня по состоянию на 2026 год учтены и скорректированы перечни потребителей, полученные при актуализации схемы теплоснабжения в 2018 и 2024 годах, учтена информация документов территориального планирования Байкальского городского поселения, в том числе генерального плана Байкальского городского поселения Слюдянского района Иркутской области (том 1 Положение о территориальном планировании (с изменениями от 2022 г. 033-22-ГП-УЧ-Кн1; раздел 1. Положение территории в системе расселения, административно – территориальное устройство; раздел 2. Параметры функциональных зон), паспорт г. Байкальска.

Основные параметры функциональных зон г. Байкальска представлены в табл. 2.1.1 расположение зон территориального деления представлено на рис. 2.1. Данные сформированы на основе информации, предоставленной ООО «Теплоснабжение» и администрацией г. Байкальска.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлены в таблицах 2.1.1. и 1.2.2.

Таблица 2.1.1. Параметры функциональных зон по состоянию на 2025 год

| Наименование зоны | Площадь зоны в г. Байкальск, га |
| --- | --- |
| Зоны застройки индивидуальными домами | 176,5 |
| Зоны застройки малоэтажными домами | 65,73 |
| Зоны застройки среднеэтажными домами (от 5 до 8 этажей) | 1,37 |
| Зоны смешанной и общественно- деловой застройки | 187,11 |
| Многофункциональная общественно- деловая зона | 33,97 |
| Зона специализированной застройки | 39,95 |

Таблица 2.1.2. Тепловая нагрузка в МО за 2026 год актуализации схемы теплоснабжения

| N зоны | Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Потери в сетях | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |  |
| 1 | ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение» | 26,1 | 3,6 | 29,7 | 12,66 | 4,81 | 17,47 | 17,2 | 64,98 |

Таблица 2.1.3 Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения на 2026 год -базовый год актуализации схемы теплоснабжения

| N зоны | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Потери в тепловых сетях | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |  |
| 1 | ЕТО-1 ООО «Теплоснабжение» | 88 975,36 | 9954,237 | 100664 | 21455,4 | 3265,5 | 26 550,90 | 27814 | 148199 |

Таблица 2.1.4. Тепловая нагрузка по элементам территориального деления в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Промзона | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| микрорайон Гагарина | 19,5 | 20,847 | 20,847 | 21,45 | 21,45 |
| микрорайон Восточный | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| микрорайон Строитель | 5,9 | 6,96 | 7,26 | 7,74 | 7,74 |
| микрорайон Южный | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,4 | 13,4 |
| Прибрежная зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предгорный и Красный ключ | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Всего без потерь и собственных нужд | 44,68 | 47,187 | 47,487 | 47,19 | 47,19 |
| Потери и расход на собственные нужды | 10,89 | 12,1 | 14,07 | 17,79 | 17,79 |
| Всего с потерями и расходом на собственные нужды | 55,57 | 59,287 | 61,557 | 64,98 | 64,98 |

Рис. 2.1. Карта г. Байкальска с элементами территориального деления

Часть 2.2. Прогнозы приростов строительных площадей фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе

Прогнозы приростов строительных фондов строятся на основе документов:

- Программа социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. №4344-р (далее Программа);

- Стратегический мастер – план развития г. Байкальска.

- Стратегия «Социально-экономического развития моногорода Байкальска Иркутской области на период 2017-2030 годы», утвержденной постановлением главы Администрации Байкальского городского поселения №207-п от 05.04.2017 г. в редакции с изменениями № 12 -п от 11.01.2022г

Результаты расчетного прогнозирования приростов строительных площадей фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе, представлены в таблицах 2.2.1.  -  2.2.4.

Таблица 2.2.1 Сведения о движении строительных фондов, тыс. м2

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года, в том числе:, тыс. м2 | 359,917 | 360,917 | 362,917 | 363,617 | 363,417 | 362,917 |
| Общая площадь жилых фондов на начало года | 288,817 | 288,817 | 288,817 | 288,817 | 288,817 | 288,817 |
| общественно-деловая застройка | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 2 | 3 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | 1,5 |
| новое строительство, в том числе: | 2 | 3 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | 1,5 |
| многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественно-деловая застройка | 1,2 | 2 | 1,2 | 0,8 | 0 | 1 |
| Индивидуальная жилищная застройка | 0,8 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | 360,917 | 362,917 | 363,617 | 363,417 | 362,917 | 363,417 |
| Динамика численности, чел | 13199 | 13169 | 13360 | 13419 | 13000 | 130003 |

Прогнозы приростов по жилым фондам и по общественно-деловым зданиям существенно занижены по сравнению с цифрами, определенными Программой социального-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года и Стратегическим мастер-планом развития г. Байкальска. Сопоставление этих документов со складывающейся ситуацией показывает серьезное отставание в приростах строительных фондов, численности населения и объемов полезного потребления. В настоящее время совершенно очевидно, что эти планы отодвигаются на неопределенное будущее. С другой стороны, очевидно, что техническое состояние оборудования ТЭЦ, переполненность золоотвалов требуют скорейшего перехода на другие теплоисточники. Неопределенность прогнозов вызвана отсутствием решений по объемам гарантированных поставок электрической энергии и точек подключения потребителей электрической энергии к сетям электроснабжения.

Более детально возможные варианты развития системы теплоснабжения г. Байкальска рассматриваются в главе 5 обосновывающих материалов.

Часть 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз прироста тепловых нагрузок в г. Байкальске за счет нового строительства производился на основе прогноза перспективной застройки и расчета перспективных тепловых нагрузок для разных типов жилых и общественно-деловых зданий. При расчете тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление, вентиляцию и горячего водоснабжение, приведенные в СП 50-13330-2012 «Тепловая защита зданий». Удельное теплопотребление определено с учетом климатических условий г. Байкальска: средняя температура отопительного периода – 5,4 °С продолжительность отопительного периода – 243 суток; расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 28°С, (согласно СП 131.2025 Строительная климатология).

Для вновь вводимых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление определен по удельным расходам тепловой энергии на 1 м2 общей площади или на 1 м3 объема отапливаемых зданий, принятыми в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области. В схеме приняты удельные показатели базового уровня для 1-2-х этажной застройка – 57,3 ккал/час на 1 м2; для 3-этажной – 40,6 ккал/час на 1 м2; для 5-этажной застройки – 41,3 ккал/час на 1 м2. Расход на вентиляцию общественных зданий определен – по удельной вентиляционной характеристике зданий. Расходы на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330-2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Норма расхода на 1 жителя принята в объеме 85 литров в сутки.

В табл. 2.2.5 и 2.2.6. представлены перечни объектов, планируемых к вводу новых объектов согласно Стратегическому бизнес - плану. Здесь следует указать, что в настоящее время (2026 год) видно, что предусмотренные Программой сроки реализации проектов сдвигаются, объемы реализации и содержание проектов также меняются. С учетом этих фактов, прогнозные сроки приростов строительных фондов также скорректированы с учетом текущей ситуации. Планы по годам ввода объектов оставлены без изменения по отношению к прогнозам, представленным в 2024 г.

В данном случае рассматривается оптимистический прогноз в расчете на завершение влияния негативных факторов и начала роста после 2030 года, а также решение проблем с электроснабжением.

Таблица 2.2.2. Прогноз ввода в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 362,917 | 361,617 | 362,217 | 363,917 | 368,017 | 375,917 | 386,417 | 403,917 | 427,417 | 452,917 | 480,417 |
| в том числе городской жилой фонд на начало года | 288,817 | 289,317 | 289,817 | 290,317 | 292,017 | 295,217 | 299,217 | 306,217 | 315,217 | 325,217 | 336,217 |
| Жилые дома на территории ОЭЗ "Ворота Байкала" (Байкальские кварталы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| общественно-деловая застройка | 72,2 | 74,7 | 77,4 | 80,1 | 83,6 | 89,1 | 95,6 | 105,1 | 115,6 | 126,1 | 139,6 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0,5 | 3,5 | 3,7 | 6,1 | 9,9 | 13,5 | 20,5 | 27,5 | 30,5 | 32,5 | 37,5 |
| новое строительство, в том числе: | 0 | 3 | 3,2 | 4,4 | 6,7 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 25,5 |
| многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| общественно-деловая застройка | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Общая жилая площадь на конец года | 288,817 | 287,517 | 288,3 | 288,8 | 291,7 | 295,4 | 300,2 | 309,2 | 319,2 | 330,2 | 342,2 |
| Общая отапливаемая площадь на конец года | 361,617 | 362,217 | 363,917 | 368,017 | 375,917 | 386,417 | 403,917 | 427,417 | 452,917 | 480,417 | 512,917 |
| Динамика численности, чел | 13000 | 13100 | 13200 | 13300 | 13400 | 13500 | 13600 | 13700 | 13800 | 13900 | 14000 |
| Количество номеров в коллективных средствах размещения | 1320 | 1345 | 1395 | 1475 | 1575 | 1675 | 1825 | 1975 | 2125 | 2275 | 2425 |

Таблица 2.2.3. - Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе*, тыс м2: | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 13,5 |
| Накопительным итогом | 72,2 | 74 | 76,5 | 79,2 | 81,9 | 85,4 | 90,9 | 97,4 | 106,9 | 117,4 | 127,9 |
| Всего по поселению | 72,2 | 74 | 76,5 | 79,2 | 81,9 | 85,4 | 90,9 | 97,4 | 106,9 | 117,4 | 127,9 |
| Промзона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| мкр. Гагарина | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| мкр. Строитель | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| мкр. Южный | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОЭЗ «Предгорная», мкр. Красный ключ | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ОЭЗ «Прибрежная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего по поселению | 72,2 | 74 | 76,5 | 79,2 | 81,9 | 85,4 | 90,9 | 97,4 | 106,9 | 117,4 | 127,9 |

Таблица 2.2.4 - Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе, тыс. м2: | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Накопительным итогом | 1,8 | 2,8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| Всего по поселению | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Промзона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкр. Гагарина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мкр. Строитель | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| мкр. Южный | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ОЭЗ «Предгорная», мкр. Красный ключ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЭЗ «Предгорная», мкр. Красный ключ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЭЗ «Прибрежная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению | 1,8 | 2,8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |

Таблица 2.2.5. Перечень объектов, планируемых к вводу (зона 1 и 2 )

| Наименование потребителя | Тип потребителя | Подключаемая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Реестр объектов Зона №1 (Промзона, м-н Гагарина, м-н. Восточный, ОЭЗ Прибрежная) |  |  |  |
| Гостиничный комплекс (35 номеров) | Прочие | 0,263 | 2030 |
| Строительство здания службы ГИМС | Бюджет | 0,163 | 2032 |
| Строительство здания базы поисково-спасательного отряда | Прочие | 0,163 | 2032 |
| Строительство спортивной школы | Бюджет | 0,263 | 2032 |
| Музей | Бюджет | 0,202 | 2036 |
| Гостиничный комплекс 4* (территория БЦБК) | Прочие | 0,263 | 2032 |
| Гостевые дома (территория БЦБК) | Прочие | 0,6 | 2032 |
| Гостиница 3* | Прочие | 0,21 | 2032 |
| (территория «Морского квартала») |  |  | 2032 |
| Гостиница 4* | Прочие | 0,1 | 2032 |
| (территория «Морского квартала») |  |  | 2032 |
| Гостиничный комплекс 4* | Прочие | 0,2 | 2032 |
| (территория «Морского квартала») |  |  | 2032 |
| Глэмпинг на Гранатовом пляже | Прочие | 0,263 | 2036 |
| Строительство конгресс-центра | Прочие | 0,5 | 2040 |
| Строительство городского порта | Прочие | 0,263 | 2040 |
| Строительство SPA-комплекса | Прочие | 0,4 | 2040 |
| Строительство ретрит-центра | Прочие | 0,263 | 2040 |
| Строительство завода по розливу воды | Прочие | 0,263 | 2036 |
| Строительство тепличного комплекса | Прочие | 0,263 | 2036 |
| Парк-отель с банным комплексом | Прочие | 0,5 | 2040 |
| (территория БЦБК) |  |  |  |
| Гостиница для спортсменов (в рамках проекта Спортивного комплекса) (100 номеров) | Прочие | 0,8 | 2031 |
| Строительство детского сада на 120 мест | Бюджет | 0,4 | 2032 |
| (мкр. Гагарина) |  |  |  |
| Гостиничный комплекс 5* | Прочие | 0,3 | 2029 |
| (территория БЦБК) |  |  |  |
| Парк-отель | Прочие | 0,263 | 2033 |
| (территория БЦБК) |  |  |  |
| Оздоровительный комплекс | Прочие | 0,5 | 2030 |
| (территория БЦБК) |  |  |  |
| Строительство гостиничного комплекса 5* | Прочие | 0,4 | 2032 |
| Строительство культурного центра | Прочие | 0,3 | 2031 |
| Строительство торговой деревни | Прочие | 0,4 | 2031 |
| на площадке БЦБК |  |  |  |
| Строительство лечебно-реабилитационного центра | Прочие | 0,263 | 2032 |
| Строительство общеобразовательной школы на 400 мест (территория площадки БЦБК) | Бюджет | 0,9 | 2036 |
| Строительство детского сада на 100 мест (территория площадки БЦБК) | Бюджет | 0,4 | 2036 |
| Строительство детского сада на 90 мест (территория площадки БЦБК) | Бюджет | 0,37 | 2032 |
| Библиотека | Бюджет | 0,202 | 2040 |
| Культурно-зрелищные объекты | Прочие | 0,202 | 2036 |
| Объекты ОЭЗ Прибрежная | Прочие | 11,03 | 2035 |
| Объекты Промзоны | Прочие | 10,3 | 2035 |
| Итого по зоне 1 , Гкал/ч |  | 32,172 |  |
| Итого по зоне 1, МВт |  | 37,416 |  |

Таблица 2.2.6. Перечень объектов, планируемых к вводу (зона 2)

| Наименование потребителя | Тип потребителя | Подклю-чаемая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Реестр объектов Зона №1 (м-н Южный, м-н Красный Ключ, ОЭЗ Предгорная) |  |  |  |
| Гостиница 4* (инвестор ООО «Гранд Байкал») 120 номеров | Прочие | 0,263 | 2027 |
| Гостевой дом (6 номеров) | Прочие | 0,262 | 2027 |
| Туристическая база «Кедровая падь» инвестор ООО «Уют») 6 номеров | Прочие | 0,263 | 2027 |
| Гостиничный комплекс апартаментного типа (инвестор ООО «Тау-Тур») (10 номеров) | Прочие | 0,26 | 2027 |
| Французская деревня (325 номеров) | Прочие | 0,263 | 2027 |
| Новый корпус гостиницы «Белый Соболь» | Прочие | 0,263 | 2027 |
| (7 номеров) |  |  |  |
| Строительство новых корпусов медсанчасти | Прочие | 0,263 | 2027 |
| Строительство Дома детского творчества | Бюджет | 0,263 | 2027 |
| Строительство художественной школы | Бюджет | 0,263 | 2027 |
| Бассейн | Прочие | 1,063 | 2027 |
| Спортивные сооружения | Прочие | 0,563 | 2027 |
| Лыжероллерная трасса | Прочие | 0,202 | 2027 |
| Горный отель «Сорока» (инвестор ООО «Вектор-Байкальск») 60 номеров) | Прочие | 0,263 | 2031 |
| Гостиничный комплекс (инвестор ООО «Байкал-Альпика») (40 номеров) | Прочие | 0,263 | 2031 |
| Гостиничный комплекс (инвестор ООО «Братсктуринвест») (30 номеров) | Прочие | 0,263 | 2031 |
| Гостиничный комплекс 4*, 12 тыс. кв.м | Прочие | 0,263 | 2031 |
| Пункты общественного питания | Прочие | 0,263 | 2031 |
| Прочие объекты в ОЭЗ Предгорная |  | 8 |  |
| Итого по зоне 2, Гкал/ч |  | 13,506 |  |
| Итого по зоне 2, МВт | 15,707 |  |  |
| Итого по г. Байкальску, МВт | 53,124 |  |  |

В соответствии с Приказом Минстрой РФ от 17 ноября 2017 года №1550/пр «ОБ утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию во вновь создаваемых зданиях должна уменьшаться:

- с 1 января 2023 года - не менее чем на 40% по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2028 года - не менее чем на 50% по отношению к базовому уровню.

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

- на период 2025-2028 гг. – удельное теплопотребление, уменьшенное на 40% по отношению к базовому уровню;

- на период с 2028 г. и далее – удельное теплопотребление, уменьшенное на 50% по отношению к базовому уровню;

Определенные с учетом нормативных и распорядительных документов удельные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение на период актуализации схемы теплоснабжения представлены в табл. 2.3.1. Характеристики и сроки ввода оставлены без изменения по отношению к году предыдущей актуализации.

Таблица 2.3.1. Удельные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС

| Год ввода в эксплуатацию | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч*м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление и вентиляция |  | ГВС | Сумма |
| 2025-2028гг | Жилая средне- и малоэтажная | 0,0912 | 0,0674 | 0,1586 | 35 |  | 8 | 43 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,1193 | 0,0674 | 0,1867 | 45,9 |  | 8 | 53,9 |
|  | Общественно- деловая | 0,1405 | 0,0211 | 0,1616 | 54 |  | 2,5 | 56,5 |
| 2028 г и далее | Жилая средне- и малоэтажная | 0,076 | 0,0674 | 0,1434 | 29 |  | 8 | 37 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,0995 | 0,0674 | 0,1669 | 38,2 |  | 8 | 46,2 |
|  | Общественно- деловая | 0,1171 | 0,0211 | 0,1382 | 45 |  | 2,5 | 47,5 |

Часть 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Перспективные нагрузки системы теплоснабжения на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения рассчитаны в соответствии с требованиями энергоэффективности зданий, строений и сооружений на основании прогнозируемых площадей застройки и прогнозов развития согласно дорожной карте. Основной прирост теплопотребления предусматривается за счет подключения в конце 2026 - 2027 году ОЭЗ Предгорная (11,97 Гкал/ч – 13,92 МВт) и Прибрежная (11,03 Гкал/ч – 12,83 МВт). По микрорайонам предполагается незначительный прирост потребления 1% к 2030г, 1% к 2032 г. и еще 1% к 2036 г.). Актуализированной схемой теплоснабжения г. Байкальска предусматривается переход на электроотопление. Объекты Промзоны после перехода города на электроотопление (с 2030 года) исключаются из рассмотрения, так как теплоснабжение Промзоны переводится на самостоятельные теплоисточники. Расчетный прирост теплопотребления по элементам территориального деления представлен в табл. 2.4.1. Расчетный прирост потребления теплоносителя представлен в табл. 2.4.2. Расчетный прирост нагрузок (мощности) по этапам и по расчетным элементам территориального деления представлен в табл. 2.4.2. Расчетный прирост нагрузок (мощности) по расчетным элементам территориального деления представлены в табл. 2.4.3.

Таблица 2.4.1 - Расчетный прирост теплопотребления по элементам территориального деления

| Зона | Теплопотребление, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2032 | 2036 |
| Байкальск, город | 157540 | 182556 | 183908 | 230545 | 232450 | 233918 |
| Промзона | 6234 | 6234 | 6234 | 0 | 0 | 0,0 |
| Гагарина | 66196,8 | 66196,8 | 66858,81 | 66858,81 | 67527,40 | 68202,68 |
| Восточный | 999,5 | 999,5 | 1009,50 | 1009,50 | 1559,2 | 1659,2 |
| Строитель | 22898,9 | 22898,9 | 23127,85 | 23127,85 | 23359,13 | 23592,72 |
| Южный и Кр. Ключ | 45029,4 | 45029,4 | 45479,69 | 45479,69 | 45934,49 | 46393,84 |
| Прибрежный | 0 | 41198,0 | 41198,0 | 41198,0 | 41198,0 | 41198,0 |
| Предгорный | 0 | 0,0 | 0,0 | 52871,4 | 52871,4 | 52871,4 |

Таблица 2.4.2 - Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс. т./год, в том числе: | 1404,99 | 1192,58 | 948,85 | 767,49 | 619,17 | 393,51 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. т/год | 41,61 | 33,29 | 26,63 | 21,31 | 17,04 | 13,64 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. т/год | 1185,38 | 948,31 | 711,23 | 533,42 | 320,05 | 96,02 |
| Расход воды на ГВС, тыс. т/год | 178 | 210,99 | 210,99 | 212,77 | 282,08 | 283,9 |
| Всего потери теплоносителя в тепловых сетях тыс. м3/год | 1226,99 | 981,60 | 737,86 | 554,73 | 337,10 | 109,65 |

Таблица 2.4.3. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в расчетных элементах территориального деления на каждом этапе

| Зона | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промзона и ОЭЗ Прибрежная | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 0 | 0 | 0 |
| ОЭЗ Прибрежная | 0 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
| М-н Гагарина и Восточный | 24,97 | 24,97 | 25,10 | 25,35 | 25,60 | 25,85 | 26,10 |
| М-н Строитель | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,11 | 9,20 | 9,29 | 9,38 |
| М-н Южный | 15,58 | 15,58 | 15,76 | 15,92 | 16,08 | 16,24 | 16,39 |
| М-н Красный ключ | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,03 | 3,06 | 3,09 | 3,12 |
| ОЭЗ Предгорная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,38 | 28,38 | 28,38 |
| Всего потребление (договорная нагрузка) | 54,88 | 68,06 | 68,06 | 68,59 | 95,15 | 95,67 | 96,20 |
| Потери в тепловых сетях | 20,69 | 16 | 15 | 12 | 10,5 | 7 | 4 |
| Всего присоединенная нагрузка на коллекторах | 75,57 | 84,06 | 83,06 | 80,59 | 105,65 | 102,67 | 100,20 |
| Расходы на собственные нужды | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 4 | 4 |
| Итого необходимая мощность | 96,57 | 105,06 | 104,06 | 101,59 | 109,65 | 106,67 | 104,20 |
| Располагаемая мощность | 136,071 | 136,071 | 136,071 | 136,071 | 110 | 110 | 110 |
| Резерв (- дефицит) мощности | 39,50 | 31,01 | 32,01 | 34,48 | 0,35 | 3,33 | 5,80 |
| ИТОГО | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 136,1 | 110 | 110 | 110 |

`

Часть 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления на каждом этапе отражен в табл. 2.4.2. Прогноз приростов нагрузок (мощности) по видам теплопотребления в зоне действия ТЭЦ г. Байкальска представлен в табл. 2.5.1. Согласно решению, принятому на совещании от 21 мая 2026 г. 2030 году теплоснабжение г. Байкальска должно быть переведено на электроотопление. С учетом этого прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии для зоны действия ТЭЦ выполнены на период до конца отопительного сезона 2029 -2030 гг. Основные изменения в прогнозе объемов потребления связаны с планируемым подключением к системе теплоснабжения объектов ОЭЗ Прибрежная (11,03 Гкал/ч) и ОЭЗ Предгорная (11,97 Гкал/ч в 2027 г. с приростом до 24,4 Гкал/ч в 2029 г.).

С началом отопительного сезона 2030 -2031 гг. планируется перевод системы теплоснабжения на электрокотельные: группа №1 из 3-х электрокотельных общей мощностью 55 МВт каждая на границе Промзоны и м-на Гагарина для теплоснабжения микрорайонов Гагарина с м-ном Восточный, Строитель и ОЭЗ Прибрежная, и группа №2 общей мощностью 55 МВт в верхней зоне м-на Южный для теплоснабжения микрорайонов Южный, Красный Ключ и ОЭЗ Предгорная. Прогноз приростов нагрузок (мощности) по видам теплопотребления в зоне действия группы №1 электрокотельных представлен в табл. 2.5.2.

Прогноз приростов нагрузок (мощности) по видам теплопотребления в зоне действия группы №1 электрокотельных представлен в табл. 2.5.3.

Динамика средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, (МВт/га) представлена в табл. 2.5.4. Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Таблица 2.5.1. – Прогноз прироста потребления тепловой энергии (мощности) по видам теплопотребления в зоне действия ТЭЦ г. Байкальска, МВт

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 75,6 | 70,9 | 69,9 | 66,9 | 65,4 |
| Полезная нагрузка, (сумма договорных нагрузок) всего, в том числе | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| Отопление и вентиляция | 45,11 | 45,11 | 45,11 | 45,11 | 45,11 |
| Горячее водоснабжение | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| Фактические потери в тепловых сетях | 20,69 | 16 | 15 | 12 | 10,5 |
| Расчетная нагрузка с учетом фактических потерь в тепловых сетях | 75,6 | 70,9 | 69,9 | 66,9 | 65,4 |

Таблица 2.5.3 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии (мощности) по видам теплопотребления и по этапам, МВт, зона 2 - м-н Южный, Красный Ключ и ОЭЗ Предгорная (группа №2 электрокотельных)

| Источник тепловой энергии | Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ до 2030 г | Отопление | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,27 | 30,41 | 30,53 | 30,65 |
| Электрокотельные с 2030 г | ГВС | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,41 | 7,60 | 7,63 | 7,66 |
|  | Вентиляция | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,27 | 9,50 | 9,54 | 9,58 |
|  | Пар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,95 | 47,52 | 47,70 | 47,89 |
|  | потери | 9,49 | 5,50 | 5,10 | 4,65 | 3,20 | 2,70 | 1,20 |
|  | Собственные нужды | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Всего потребление | 34,76 | 30,77 | 30,37 | 30,11 | 52,72 | 52,40 | 51,09 |
|  | Резерв | 12,86 | 16,85 | 17,25 | 17,51 | 2,28 | 2,60 | 3,91 |
| Мощность теплоисточников, МВт |  | 47,62 | 47,62 | 47,62 | 47,62 | 55 | 55 | 55 |

Таблица 2.5.4. Динамика средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по элементам территориального деления, МВт/га

| Зона | Площади зон, га | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, МВт/га |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2029 | 2030 | 2032 | 2036 |
|  |  | ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |
| Байкальск, город | 505 | 0,109 | 0,162 | 0,158 | 0,160 | 0,165 |
| Гагарина | 180 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,141 | 0,148 |
| Восточный | 50 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 |
| Строитель | 154 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,060 | 0,063 |
| Южный и Кр. Ключ | 121 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,131 | 0,138 |
| Прибрежный | 289 | 0 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Предгорный | 433 | 0 | 0 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |

Часть 2.6. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения подключен один объект теплопотребления – торговый центр «Бриз» в зоне общественно-деловой застройки микрорайона Гагарина. Тепловая нагрузка объекта 0,48 Гкал/ч.

Часть 2.7. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии ТЭЦ г. Байкальска в предшествующий период (2022-2026 гг), представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1. Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии ТЭЦ г. Байкальска (период 2022 - 2026 год), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО ООО «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 57,27 | 58,75 | 58,15 | 63,62 | 64,69 |
| Полезная нагрузка, всего, в том числе | 46,38 | 47,86 | 47,55 | 47,12 | 47,49 |
| Отопление и вентиляция | 36,83 | 37,88 | 37,65 | 38,73 | 38,78 |
| Горячее водоснабжение | 9,97 | 9,9 | 9,9 | 8,52 | 8,42 |
| Потери в сетях | 10,89 | 10,89 | 10,6 | 16,5 | 17,79 |

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии Байкальска - групп №№1 и 2 электрокотельных в прогнозный период (2030-2036 гг), представлены в таблицах 2.5.2. и 2.5.3.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года N 154, с изменениями на 10 января 2023 года "при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 (относительно электронной модели) требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным".

В пунктах 89-91 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. N 212, указывается:

« 89. Разработка электронной модели системы теплоснабжения осуществляется с целью создания инструмента для:

- - хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения с полным топологическим описанием связности объектов;

- - гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности и, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- - моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю "потери тепловой энергии" и "потери сетевой воды";

- - группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- - расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

- - автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

- - автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

- - определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

- использования исходных данных и средств моделирования для определения эффективного радиуса теплоснабжения в зонах действия систем теплоснабжения в соответствии с приложением N 40 к настоящим Методическим указаниям.

- 90. В электронную модель системы теплоснабжения должно включаться описание всех зон действия существующих источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, кроме производственных зон с особым статусом.

- 91. Электронная модель системы теплоснабжения должна разрабатываться на основании актуальной электронной модели системы теплоснабжения или актуальных электронных моделей отдельных систем теплоснабжения, а в случае их отсутствия, следующей информации:

- технических паспортов участков тепловых сетей с тепловыми камерами и павильонами, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков;

- данных о подключенной тепловой нагрузке по видам потребления, определенной по показаниям приборов учета, а в случае их отсутствия, фактической подключенной тепловой нагрузке;

- данных о результатах технических обследований тепловых сетей;

- схем насосных станций и технических паспортов на оборудование насосных станций;

- технических паспортов на устройства защиты от превышения допустимого давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей;

- электронных и (или) бумажных планшетов тепловых сетей;

- графиков регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети;

- данных режимных карт по расходам и давления теплоносителя в контрольных точках тепловой сети;

- описаний типов и схем присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя потребителям, для модели второго уровня - описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям отдельно по каждому потребителю.

Из содержания пунктов 89 – 91 Методических указаний видно, что основные функции электронной модели связаны с моделированием процессов в тепловых сетях с целью эффективного управления ими.

В настоящее время при проведении актуализации схемы теплоснабжения в связи с серьезными изменениями основных исходных данных в отношении расстановки и мощностей новых теплоисточников в течение трех кварталов 2026 года и крайне сжатых сроков на проведении работы моделирование тепловых и гидравлических режимов, а также расчеты стоимости работ проводится в среде Excel. Погрешность расчетов не превышает погрешность и степень неопределенности исходной информации.

Создание цифрового двойника– электронной модели системы теплоснабжения в целях эффективного управления целесообразно, но технически реализуемо после достижения определенности относительно приоритетного варианта развития.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величин расчетной тепловой нагрузки

В настоящее время и на перспективу в г. Байкальске одна система теплоснабжения. ЕТО – ООО «Теплоснабжение». Источник теплоснабжения в настоящее время один – ТЭЦ. В результате реализации мероприятий, предусмотренных актуализированной схемой, система теплоснабжения г. Байкальска в 2030 году должна быть переведена на электроотопление.

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом прогнозируемых объемов потребления тепловой энергии на перспективу до 2030 года и, далее до 2036 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источника теплоснабжения на базовый период и перспективный период до конца отопительного периода 2029-2030 гг в системе теплоснабжения представлены в табл. 4.1.1. В этот период предполагается работа одного теплоисточника – ТЭЦ, работающей на угле. В связи с избыточной мощностью установленных на ТЭЦ котлов БКЗ-160 расходная части баланса мощностей содержит в неявном виде сбрасываемую часть тепловой энергии. На ТЭЦ наблюдается также повышенный расход тепловой энергии на собственные нужды, в том числе из-за повышенной подпитки. Повышенные объемы подпитки связаны с высоким уровнем сверхнормативных потерь тепловой энергии с теплоносителем. В составе потерь теплоносителя значительная часть вызвана сливами теплоносителя у потребителей из-за низких уровней располагаемого перепада давления на периферийных объектах. В составе объектов теплопотребления в 2027 году предполагается подключение объектов ОЭЗ Прибрежная (11,03 Гкал/ч). Подключение объектов ОЭЗ Предгорная (24,4 Гкал/ч) предполагается в 2030 г.

Перспективные балансы тепловой мощности теплоисточников на период с 2030 г. до 2036 год после перехода на электротопление, для приоритетного варианта развития системы теплоснабжения г. Байкальска представлены в табл. 4.1.2. – 4.1.4. Рассматриваются два варианта развития системы теплоснабжения г. Байкальска. Первый вариант предусматривает устройство двух групп электрокотельных. Группа №1 на границе Промзоны и м-на Гагарина в точке с кадастровым номером 38:25:020103:1162 в составе 2-х электрокотельных мощностью по 25 МВт с последующим приростом третьей котельной 5 МВт для теплоснабжения микрорайонов Гагарина с м-ном Восточный, Строитель и ОЭЗ Прибрежная.

Группа №2 в верхней части м-на Южный в точке с кадастровым номером на 38:25:000000.1733 в составе 2-х электрокотельных мощностью по 25 МВт с последующим приростом третьей котельной 5 МВт для теплоснабжения микрорайонов Южный и Красный Ключ и ОЭЗ Предгорная.

При переводе системы теплоснабжения г. Байкальска из рассмотрения исключаются объекты Промзоны.

В перспективных балансах учитывается снижение затрат тепловой энергии на собственные нужды в электрокотельных. Предполагается устройство систем водоподготовки, общих для каждой группы электрокотельных с вакуумными деаэраторами. Расход тепловой энергии для обеспечения работы ВПУ с вакуумными деаэраторами предусматривается на уровне 2 МВт для каждой группы электрокотельных.

Кроме того, предполагается снижение потерь в тепловых сетях за счет проведения ремонта и реконструкции сетей. Однако, полноценная реконструкция тепловых сетей потребует не менее 4-5 лет, что учитывается в прогнозах балансов тепловых мощностей.

Таблица 4.1.1 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой ООО «Теплоснабжение», Гкал/ч

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 292,8 | 292,8 | 292,8 | 292,8 | 292,8 |
| отборы паровых турбин, в том числе | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| теплофикационные | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| РОУ |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 | 137,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе* | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Располагаемая тепловая мощность станции за вычетом расходов на собственные и хозяйственные нужды и станционных потерь | 117,25 | 117,14 | 116,98 | 117,63 | 116,98 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе (Оценка ООО "Теплоснабжение" | 57,29 | 57,29 | 57,29 | 57,2 | 57,75 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 57,29 | 57,29 | 57,29 | 57,2 | 57,45 |
| отопление и вентиляция | 38,09 | 38,09 | 38,09 | 36,6 | 38,25 |
| горячее водоснабжение | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Расчетная нагрузка с учетом фактических потерь в тепловых сетях | 58,38 | 59,96 | 61,62 | 64,98 | 64,98 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 61,94 | 60,83 | 59,67 | 59,86 | 59,51 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 55,31 | 56,31 | 57,31 | 57,77 | 57,47 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 117,25 | 117,14 | 116,98 | 117,63 | 116,98 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 117,25 | 117,14 | 116,98 | 117,63 | 116,98 |
| Зона действия источника тепловой мощности, м2 | 819,2 | 819,2 | 819,2 | 819,2 | 819,2 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,11 | 0,112 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |

4.1.3. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой мощности – группы электрокотельных №№1-1, 1-2. 1-3 в м-не Гагарина, МВт

| Наименование показателя | сент - дек 2030 | 2031 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях теплоисточника (станционные потери) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды теплоисточника | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Располагаемая тепловая мощность теплоисточника после затрат на СН и потерь станционных | 47,63 | 47,83 | 47,97 | 48,31 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 47,63 | 47,83 | 47,97 | 48,31 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 40,96 | 41,08 | 41,20 | 41,32 |
| отопление и вентиляция | 6,67 | 6,75 | 6,77 | 6,99 |
| горячее водоснабжение | 3,20 | 2,70 | 1,20 | 1,20 |
| Потери в тепловых сетях | 2,17 | 2,17 | 5,83 | 5,49 |
| Резерв/дефицит | 55 | 55 | 55 | 55 |

Согласно п. 4.16 СП 89.13330.2016. «Котельные установки» число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая расчетную мощность котельной стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года. При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, Для электрокотельных г. Байкальска предлагается установка электрокотлов с единичной мощностью 1-2 МВт. С учетом этого факта резерв мощности 2 и больше МВт является достаточным.

При увеличении нагрузок в микрорайонах Гагарина и Строитель после 2032 года необходимо предусмотреть дополнительную мощность от внешней системы электроснабжения и устройство дополнительной котельной К1-3 мощностью до 5 МВт. Другой возможный способ решения проблемы- повышение энергетической эффективности систем потребления тепловой энергии: в первую очередь узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, зонального, внедрение средств регулирования, в том числе, утепление ограждающих конструкций.

4.1.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности - электрокотельных №2-1, 2-2, м-н Южный, МВт

| Наименование показателя | сент - дек 2030-31 | 2031 | 2032 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потери в тепловых сетях теплоисточника (станционные потери) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды теплоисточника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность теплоисточника после затрат на СН и потерь станционных | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 47,52 | 47,60 | 47,70 | 47,89 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | 47,52 | 47,60 | 47,70 | 47,89 |
| отопление и вентиляция | 40,39 | 40,46 | 40,55 | 40,71 |
| горячее водоснабжение | 7,13 | 7,14 | 7,16 | 7,18 |
| Потери в тепловых сетях | 3,3 | 3,1 | 2,2 | 1,5 |
| Резерв/дефицит | 2,18 | 2,30 | 3,10 | 3,61 |

Часть 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

С целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии проведены тепловые и гидравлические участков тепловых сетей. По каждому участку оценивались передаваемые нагрузки, определялся диаметр трубопровода, обеспечивающий пропускную способность участка, а также стоимость реконструкции. Расчеты проводились для зон 1 (от котельных К1-1, К1-2 по микрорайонам Гагарина, Строитель и ОЭЗ Прибрежная; для зоны 2 (от котельных К2-1, К2-2 по микрорайонам Южный и Красный Ключ и ОЭЗ Предгорная).

4.2.1. Расчеты тепловых сетей по микрорайону Гагарина

Принципиальная и расчетная схемы тепловых сетей микрорайона Гагарина представлены в Приложения П4.1. и П4.2. Подключение группы котельных №№К1-1, К1-2 к сетям микрорайона Гагарина осуществляется за счет устройства трубопровода Ду 600 мм протяженностью 50 м до ТК -110 магистрали, соединяющей существующую насосную станцию НГВ -1 с ТЭЦ и не требует принципиального изменения схемы.

Основные проблемы тепловых сетей в м-не Гагарина связаны с высоким физическим износом материала труб и теплоизоляции. Результаты обследований, проведенных в 2010-2011 гг, 2015г и 2020 г., а также анализ статистики отказов и расчеты надежности тепловых сетей показывают необходимость практически всех участков тепловых сетей, кроме участков, проложенных после 2000 года. При этом требуется изменение диаметров на ряде участков трубопроводов сечение которых не соответствует нагрузке и расходам теплоносителя. В частности:

- на участке теплосети ТК571-ТК305 скорость теплоносителя в подающем трубопроводе 2,25 м/с, (длина участка 15,8м, Ду 450мм).

-на участке ТК305-ТК199 скорость теплоносителя в подающем трубопроводе 2,09 м/с (длина участка 140,8м, Ду 450 мм). Это приводит к тому, что на данном участке большие потери напора из-за турбулентного течения теплоносителя. Потеря напора составляет примерно 0,2 кгс/см2 на 150м трубопровода.

-на участке теплосети от ТК970 до ТК966 (длина трассы 1011м, Ду 500мм) из-за низкой тепловой нагрузки потребителей на наблюдается высокие теплопотери. На участке ТК970-ТК1020 фактические теплопотери составляют от 4-6% от транспортируемого тепла по подающему трубопроводу, а на участке ТК1020-ТК966 15-20%. По данным инструментальных замеров температура теплоносителя уменьшается на 5-6 °С. Это связано с тем, что скорости теплоносителя на данных участках очень малы (ТК970-ТК1020 скорость теплоносителя 0,05 м/с, ТК1020-ТК966 скорость теплоносителя 0,02 м/с).

- на ответвлении к группе домов по адресам Гагарина 29-32 от ТК911 скорость теплоносителя 0,12 м/с (длина участка ТК911-ТК910 82,9 м, Ду 250мм). Фактические теплопотери подающего трубопровода данного участка 1-1,5 % от транспортируемого тепла.

-на участке ТК910-ТК912 фактические теплопотери подающего трубопровода возрастают до 2 % (длина участка 73,8м, Ду 250мм).

-на участке ТК912-ТК914 процент теплопотерь подающего трубопровода от транспортируемого тепла составляет 4-5% (длина участка 187,6м, Ду 250мм). Участок ТК914-ТК1013 является последним и самым протяженным на данной ветви (длина участка 395,8м, Ду 200мм). Фактические теплопотери этого участка составляют 13-15% от общего тепла транспортируемого по подающему по трубопроводу. Высокие теплопотери на участках теплосети данного ответвления связаны с очень низкими скоростями теплоносителя 0,06-0,12 м/с.

В микрорайоне Гагарина необходимо изменить параметры части магистральных и распределительных сетей, с учетом увеличения нагрузок, в первую очередь от группы электрокотельных К-2 к НГВ-1, а также по линии от НГВ-1 – ТК – 96 – ТК-132 к НГВ -4 в м-не Строителей, см схему П4.2.)

Первоочередные мероприятия по реконструкции тепловых сетей в микрорайоне Гагарина, которые необходимо выполнить до начала отопительного сезона 2029-2030 года, перед остановом ТЭЦ и пуском в эксплуатацию нового теплоисточника, и в период после перехода на новый теплоисточник, представлены в табл. П4.1. Приложение П4.3. В первую очередь предлагается замена основных магистральных участков сетей табл. П4.2 Приложение П4.3.  установка балансировочных клапанов на вводах зданий, расположенных в зонах повышенных располагаемых напоров.

Результаты расчетов нагрузок, подбора диаметров и скоростей потока при предлагаемых диаметров представлены в Приложении П4.3.

4.2.2. Расчеты тепловых сетей по микрорайону Строитель

Принципиальная и расчетная схемы тепловых сетей микрорайона Гагарина представлены в Приложения П4.4. и П4.5.

Серьезной проблемой тепловых сетей является разрегулированность, проявляющаяся в неравномерном распределении тепловой энергии между потребителями (дефицит у одних при одновременном избытке у других). Первоочередные мероприятия по реконструкции тепловых сетей в микрорайоне Строитель, которые необходимо выполнить до начала отопительного сезона 2029-2030 года, перед остановом ТЭЦ и пуском в эксплуатацию нового теплоисточника, и в период после перехода на новый теплоисточник, представлены в табл. П4.4.1. Приложение П4.4. В первую очередь предлагается замена основных магистральных участков сетей.

Результаты расчетов нагрузок, подбора диаметров и скоростей потока при предлагаемых диаметров представлены в Приложении П4.6.

4.2.3. Расчеты тепловых сетей по микрорайону Южный

Принципиальная и расчетная схемы перекладки тепловых сетей микрорайона Южный представлены в Приложения П4.4. и П4.5.

В микрорайоне Южный наиболее сложной проблемой является необходимость обеспечения работоспособности тепловых сетей по передаче тепловой энергии от ТЭЦ к потребителям до переключения их к новому теплоисточнику. В микрорайонах Гагарина и Строитель маршруты и направления движения теплоносителя практически не меняются, процесс переключения мало что меняет. В микрорайоне Южный новую группу электрокотельных К3-1, К3-2 планируется установить в верхней точке микрорайоне в районе предполагаемой ПС 220/35 «Гора Соболиная». Точка ввода тепловой энергии меняется радикально (рис. 4.1). В настоящее время тепловая энергия поступает через камеры ТК-76 и ТК-39 от НГВ-3. С новой котельной тепловая энергия будет поступать через район тепловых сетей, которые в настоящее время являются периферийными с диаметрами трубопроводов 80-100 мм. После переключения системы теплоснабжения микрорайона Южный на группу электрокотельных К2 эти, ныне периферийные участки, становятся магистральными, ближними к теплоисточнику и должны пропускать объемы тепловой энергии, гораздо бОльшие, чем в настоящее время. В то же время участки сетей, ближние к ТК-39, становятся периферийными и их сечения необходимо уменьшать, чтобы избежать высоких потерь из-за низких скоростей теплоносителя и обеспечить гидравлические режимы. Все эти работы по реконструкции сетей в микрорайоне Южный необходимо выполнить в сжатые сроки после завершения последнего сезона работы ТЭЦ и до начала нового отопительного сезона с группой электрокотельных К2- 1,2, то есть в течение межотопительного сезона 2028 года с середины мая до середины сентября.

В микрорайоне Южный необходимо переложить большую часть магистральных сетей, так как точка присоединения источника питания переносится в верхнюю часть микрорайона, которая в в настоящее время является самой удаленной от входа в микрорайон.

Первоочередные мероприятия по реконструкции тепловых сетей в микрорайоне Южный, которые необходимо выполнить до начала отопительного сезона 2029 года, перед остановом ТЭЦ и пуском в эксплуатацию электрокотельных, представлены в табл. П4.9.1. Приложения П.4.9. В первую очередь предлагается замена основных магистральных участков сетей. Необходимость замены вызвана тем, что перенос точки ввода в сети микрорайона в корне меняет нагрузки по магистральным участкам сетей: максимальные нагрузки и, соответственно – расходы, приходятся на участки сетей, которые в настоящее время наиболее периферийные, минимально нагруженные. Участки сетей, которые в настоящее время располагаются к точке входа микрорайон от НГВ-3, камера ТК-39, после переноса нагрузки на новую котельную, становятся периферийными.

Рис. 4.1. Предлагаемая схема тепловой сети в микрорайоне Южный.

К3 – группа котельных К3-1,К3-2.

Соответственно необходимо изменить диаметры трубопроводов.

Сети условно разделены на 4 линии.

Результаты расчетов нагрузок, подбора диаметров и скоростей потока при предлагаемых диаметров представлены в Приложении П8.9.

Часть 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В настоящее время до вывода из эксплуатации действующего теплоисточника – ТЭЦ с избыточной мощностью система теплоснабжения обладает значительным резервом мощности 31,6 МВт в 2026 году. Вследствие недостаточной способности паровых котлов работать на пониженных режимах, часть избытка тепловой энергии сбрасывается в окружающую среду.

После перевода города на электроотопление благодаря возможности глубокого регулирования мощности электрических котлов необходимость в сбросах отпадет. Проведение мероприятий по реконструкции тепловых сетей даст возможность снизить потери. Перспективные относительно небольшие резервы мощности после 2030 года могут быть обеспечены при условии выполнения работ по реконструкции тепловых сетей в соответствии с Приложением П4.

В зоне 1 – микрорайонах Гагарина и Строитель необходимо добавить после 2032 года электрокотельную К1-3 мощностью 5 МВт с соответствующим увеличением присоединенной мощности электроснабжения.

В зоне 2 – микрорайонов Южный и Красный Ключ до 2036 года резервы мощностей достаточные, если в перспективе к 2036 году добавить третью очередь Котельную К2-3- мощностью 5 МВт.

Часть 4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в г. Байкальске существует единая система теплоснабжения, обеспечиваемая от единственного теплоисточника – ТЭЦ г. Байкальска.

Динамика балансов тепловой мощности ТЭЦ г. Байкальска в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлена в табл. 4.1.1. Основные изменения в балансах тепловой мощности связаны с увеличением тепловых потерь в сетях.

В таблице 5.4.1. проводится сопоставление рассматриваемых вариантов по основным технико-экономическим показателям: объем инвестиций, требуемых для реализации сценария, экономически обоснованные тарифы и тарифные последствия для областного бюджета.

Таблица 5.4.1. Сопоставление рассматриваемых вариантов по основным технико-экономическим показателям

| Сценарий | Размер инвестиций, млн. руб. | Тариф, тыс. руб./Гкал | Дотации, необходимые для компенсации выпадающих доходов, млн. руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий №1 развития централизованной системы теплоснабжения | 12019,7 | 9,239 | 1417 в 2030 г. 1561 в 2032 г. 1052 в 2036 г |
| Сценарий №2 развития децентрализованной системы теплоснабжения | 5173,22 | 7,406 | 776,5 в 2030 г. 1000,5 в 2032 г. 709,3 в 2036 г.. |

Часть 5.5. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Решение о выборе приоритетного сценария развития теплоснабжения Байкальского городского поселения принято по результатам обсуждения на совещании 06 апреля 2026 г. под руководством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева В качестве приоритетного сценария определен сценарий № 1 – централизованной схемы с 5-ю электрокотельными.

При существующем положении, когда оборудование ТЭЦ крайне изношено, но при этом невозможна реконструкция и/или капитальный ремонт в силу требований прекратить угольную генерацию, с учетом сжатых сроков наиболее реальным вариантом является вариант перевода системы теплоснабжения на электроотопление.

Вариант № 1 наиболее прост для технической реализации, так как в основном сохраняет сложившуюся структуру системы теплоснабжения, в том числе позволяет продолжать эксплуатацию существующих тепловых сетей за исключением тепловых сетей м-на Южный.

.

Таблица 2.7.2. Договорные тепловые нагрузки по направлениям использования и по расчетным элементам территориального деления (2026 год), Гкал/ч

| Зона | Отопление и Вентиляция | ГВС | Всего | ГВС, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М-н Гагарина МКД | 11,232 | 1,703 | 12,935 | 30,96 |
| М-н Гагарина организации | 5,69 | 2,03 | 7,72 | 36,91 |
| М-н Гагарина, новостройки | 0,053 | 0,005 | 0,058 | 0 |
| Частный сектор | 0,721 | 0,013 | 0,734 | 0,243 |
| Гагарина всего | 17,696 | 3,751 | 21,447 | 69,804 |
| М-н Строитель | 3,319 | 0,48 | 3,799 | 8,72 |
| Организации | 0,539 | 0,367 | 0,906 | 6,676 |
| Частный сектор | 2,824 | 0,213 | 3,037 |  |
| М-н Строитель, всего | 6,682 | 1,060 | 7,742 | 19,27 |
| М-н Южный | 7,974 | 1,202 | 9,176 | 21,859 |
| Орг | 3,021191 | 1,220302 | 4,241 | 1,036 |
| М-н Южный всего | 11,0 | 2,4 | 13,4 | 22,9 |
| Красный Ключ |  |  |  |  |
| орг | 0 | 0 | 31,9 | 61,2 |
| Красный Ключ | 0,00 |  |  |  |
| Частный сектор | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
| орг | 1,686736 | 0,89402 | 2,581 | 16,25 |
| Красный Ключ | 1,69 | 0,89 | 2,58 | 16,25 |
| Всего | 37,068 | 8,101 | 45,169 | 149,373 |

Паспорт стратегии социально-экономического развития моногорода Байкальска

https://gorod-baikalsk.ru/industry-html

https://www.google.com/search?q=2025

для г. Байкальска характерно наличие средне- и малоэтажного жилищного фонда