ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Схема теплоснабжения Байкальского городского поселения

на период до 2036 года (актуализация на 2027 г.)

Том 1а. Глава 5

Иркутск – 2026 г.

Оглавление

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования	4

Часть 5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Байкальского городского поселения	5

5.1.1. Исходные предпосылки при выборе сценариев развития	5

5.1.2. Текущее состояние и прогноз динамики нагрузок системы теплоснабжения г. Байкальска	5

5.1.3. Устройство внешней системы электроснабжения. Прогноз динамики тарифов на электроэнергию. Возможности и перспективы системы электроснабжения г. Байкальска	6

5.1.4. Текущее состояние, возможности реконструкции существующих и строительства тепловых сетей	6

5.1.5. Текущее состояние, возможности реконструкции существующего теплоисточника	7

5.1.6. Описание возможных сценариев развития теплоснабжения Байкальского городского поселения	8

Часть 5.2. Сценарий №1 развития централизованной системы с 2-мя группами электрокотельных	8

5.2.1. Описание сценария	8

5.2.2. Мероприятия по реконструкции старых и строительству новых тепловых сетей и сооружений тепловых сетей	11

5.2.4. Тарифные последствия при реализации сценария №1	16

5.2.5. Достоинства и недостатки сценария № 1 с устройством 2-х групп электрокотельных	17

Часть 5.3. Сценарий №2 децентрализованной системы теплоснабжения с автономными и/или групповыми источниками тепловой энергии	18

5.3.1. Описание сценария	18

5.3.2. Тарифные последствия реализации сценария децентрализованной схемы теплоснабжения	20

5.3.3. Дополнительное обеспечение ЭЭ децентрализованной системы теплоснабжения	24

5.3.4. Сводные данные по затратам на реализацию варианта №2 децентрализованной системы теплоснабжения	25

Часть 5.4. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования	26

Часть 5.5. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	27

Часть 5.6. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	27

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования

Разработка основных положение мастер-плана развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования проводится с учетом п. 10 требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденным Постановлением Правительства №154 от 22 февраля 2012 г. №154 и пп 59 - 60 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

В соответствии с п 100 Методических указаний мастер-план должен содержать:

- описание основных направлений для разработки предложений по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и предложений по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей;

- технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения в соответствии с приложениями № 37 - 39 к Методическим указаниям;

- обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения;

В соответствии с п.60 требований к схемам теплоснабжения, актуализированная схема теплоснабжения в главе 5 должна содержать описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Критерии выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения

Приоритетный сценарий развития системы теплоснабжения городского поселения, для которого производится расчет целевых показателей определяется на основе технико-экономического сопоставления возможных вариантов. Выбор приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения проводится исходя из критериев:

В соответствии с Приложением 39 к Методическим указаниям:

П39.1 Технико-экономическое обоснование реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения должно осуществляться на основании сравнения цены на тепловую энергию реконструированной котельной и определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

П39.2 Предложения должны быть обоснованы в случае если цена на тепловую энергию котельной, предлагаемой к выводу из эксплуатации, выше предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденную в ценовой зоне.

П39.3 Предложение должно считаться экономически обоснованным, если цена на тепловую энергию в объединенной системе теплоснабжения на базе реконструируемой котельной будет ниже или равна предельному уроню цены на тепловую энергию, утвержденную в ценовой зоне.

Часть 5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Байкальского городского поселения

5.1.1. Исходные предпосылки при выборе сценариев развития

Из совокупности факторов, которые должны быть учтены при выборе приоритетного варианта развития системы теплоснабжения Байкальского городского поселения, определяющими являются следующие:

- Правительством Российской Федерации распоряжением от 29.12.2022 №4344-р утверждена Программа социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года (далее – Программа). Программой предусматривается мероприятие 6.1. приложение №3 «Модернизация системы теплоснабжения», срок реализации с 2023 года до 2027 года. Программой предусматривалось в 2027 году завершить перевод системы теплоснабжения г. Байкальска на электроотопление. По разным причинам сроки перевода системы теплоснабжения на электроотопление переносились. В настоящее время (май 2026 г) предполагается перевод г. Байкальска на электроотопление в 2030 году.

- Техническое состояние существующего теплоисточника – ТЭЦ г. Байкальска настоятельно требует скорейшего (до 2030 года) его коренной реконструкции, либо замены. Детальное описание состояния ТЭЦ и мероприятий, необходимых для поддержания его работоспособности, приводится в главе 2 обосновывающих материалов.

3. По предварительному соглашению, достигнутому в конце января 2026 г., системным оператором были определены две точки подключения электрокотельных: в Промзоне в точке с кадастровым номером 38:25:020103:1162 и в верхней зоне м-на Южный ПС 220/35 «Гора Соболиная» в точке с кадастровым номером 38:25:0000000:1733. Согласно последней договоренности сроки перевода г. Байкальска на электроотопление определены на 2030 год.

4. В конце 2026 г – начале 2027 г предполагается подключение к системе теплоснабжения г. Байкальска ОЭЗ Прибрежная.

5. В 2030 предполагается подключение к системе теплоснабжения ОЭЗ Предгорная.

5. В период после вывода ТЭЦ г. Байкальска из эксплуатации и перевода объектов города на электроотопление нагрузки объектов Промзоны из рассмотрения в рамках актуализированной схемы теплоснабжения не рассматриваются.

5.1.2. Текущее состояние и прогноз динамики нагрузок системы теплоснабжения г. Байкальска

При разработке сценариев развития системы теплоснабжения Байкальска важно обеспечить синхронизацию с другими мероприятиями Программы.

Текущее состояние и прогноз динамики нагрузок на системы теплоснабжения, с учетом основных целевых показателей Программы социально- экономического развития и Стратегического мастер–плана развития г. Байкальска представлены в табл. 2.4. и 2.5. обосновывающих материалов. Основные изменения в нагрузках системы теплоснабжения связаны со следующими факторами:

- в период, предшествующий актуализации в расходной части теплового баланса системы теплоснабжения наблюдается значительный рост потерь в тепловых сетях;

- в числе первоочередных мероприятий, предусматриваемых в актуализированной схеме теплоснабжения, предлагается реконструкция тепловых сетей, которая позволит снизить потери до нормативного уровня.

5.1.3. Устройство внешней системы электроснабжения. Прогноз динамики тарифов на электроэнергию. Возможности и перспективы системы электроснабжения г. Байкальска

Для обеспечения возможности перевода объектов г. Байкальска на электроотопление в 2030 году необходимо выполнить комплекс работ для осуществления технологического подключения к внешним сетям электроснабжения теплоисточников:

  - В течение 2026 года необходимо оформить договор на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения теплоисточников к внешним сетям электроснабжения и осуществить предоплату по договору.

В течение 2027 года разрабатывается проектно- сметная документация на осуществление технологического присоединения к внешним сетям электроснабжения двух групп электрокотельных по 55 МВт каждая и проводится экспертиза проекта.

В течение 2028 – 2030 гг до завершения отопительного сезона 2029-2030 гг необходимо провести работы по осуществлению технологического присоединения к внешним сетям электроснабжения электрокотельных

Текущее состояние и прогноз динамики тарифов можно определить на основе Приказа службы по тарифам Иркутской области от 18.12.2024 года №79-376-спр О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области. Содержание этого документа приводится в части 1.11. главы 1 обосновывающих материалов.

С учетом прогноза ежегодной индексации цены на электрическую энергии минимум на 3%, в 2030 году следует ожидать цену в размере не менее 6,1 руб/кВт*ч; 6,7 руб/кВт*ч в в 2032 г., в 2036 году – не менее 7,5 руб/кВт*ч.

5.1.4. Текущее состояние, возможности реконструкции существующих и строительства тепловых сетей

При разработке вариантов развития систем теплоснабжения города Байкальска необходимо учитывать следующие факторы.

Тепловые сети г. Байкальска в соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области от 23.09.2024 года по делу №А19-2323/2023. принадлежат администрации Байкальского городского поселения. В соответствие с решением Арбитражного суда Иркутской области от 23.09.2024 года по делу №А19-2323/2023 оборудование и сооружения тепловых сетей в микрорайонах Гагарина с микрорайоном Восточный; микрорайоне Южный с микрорайоном Красный Ключ и микрорайоне Строитель переданы в собственность Байкальского муниципального образования.

Текущее состояние тепловых сетей, представленное в части 1.3 главы 1 Обосновывающих материалов, можно охарактеризовать как близкое к катастрофическому: значительная часть магистральных и распределительных сетей находятся в эксплуатации с 1963 года, более 60 лет, то есть отработали вдвое больше нормативного ресурс, потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют до 30%, сверхнормативные потери теплоносителя по состоянию на 2025 год составляли более 1247 тыс. т в год. Таким образом, при сохранении централизованной системы теплоснабжения в переходный период 2026-2032 годы наряду со строительством новых объектов теплопотребления, необходима коренная реконструкция существующих тепловых сетей в городской застройке. Следует также учесть тот факт, что тепловые сети проектировались для работы по температурному графику 130/70 °С. При работе по предполагаемому графику 95/60°С требуется предусматривать необходимость повышения пропускной способности многих участков.

С учетом стесненности городской застройки реальная продолжительность замены старых участков тепловых сетей, на новые может быть оценена не менее 4-5 лет.

В 2024-2025 г. от ТК-105А трассы от существующей ТЭЦ к НГВ-1, в сторону ОЭЗ «Прибрежная» проложен участок теплотрассы (87 метров Ду 250 мм).

5.1.5. Текущее состояние, возможности реконструкции существующего теплоисточника

Детально описание существующего теплоисточника – ТЭЦ г. Байкальска содержится в части 1.2. главы 1 обосновывающих материалов. Здесь следует отметить основные проблемы, требующие срочного решения.

- Установленные на ТЭЦ г. Байкальска паровые котлы БКЗ -160 были изначально предназначены для обеспечения паром технологических процессов варки целлюлозы. После прекращения работы БЦБК мощность котлов значительно превышает потребность города Байкальска в тепловой энергии даже в самый холодный месяц, и тем более, в межсезонье. Паровые твердотопливные котлы не могут работать при нагрузках ниже 50% от номинальной мощности и необходимость обеспечения работы системы теплоснабжения города приводит к сбросу избыточного тепла в окружающую среду.

- Оборудование ТЭЦ физически сильно изношено, для поддержания оборудования в работоспособном состоянии необходимо в 2026 – 2029 гг проведение ремонтных работ. Состав ремонтных работ приводится в Приложении П7.1. к главе 7 обосновывающих материалов. Стоимость ремонтных работ оценивается в размере порядка 1038 млн. руб.

- Золоотвалы ТЭЦ г. Байкальска переполнены. В результате чрезвычайных мероприятий в 2025 году удалось высвободить пространство для обеспечения работы ТЭЦ до конца сезона 2026 года, однако дальнейшая работа ТЭЦ становится невозможной из-за исчерпания емкости золоотвалов. В числе возможных мероприятий предлагаются варианты:

- перемещение золошлаковых отходов с карты №11 на карту №7 Солзанского полигона;

- размещение ЗШО с карты №11 на карту №9 полигона Солзанский;

- накопление золошлаков непосредственно на площадке золоотвала с использованием их как вторичных ресурсов, на реализацию которых имеется резерв времени 3 года.

Предложения по проведению первоочередных мероприятий для обеспечения работы ТЭЦ в переходной период содержатся в табл. 5.1.1.

Таблица 5.1.1. Первоочередные мероприятия по обеспечению работы ТЭЦ в переходный период

| № пп | Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перемещение золошлаковых отходов с карты №11 на карту №7 Солзанского полигона. | 150 |
| 2 | Размещение ЗШО с карты №11 на карту №9 полигона Солзанский. | 350 |
| 1 | Работы 2026-2027 года по ТЭЦ согласно Приложению П4.1.. | 303 |
| 2 | Мероприятия по подготовке ТЭЦ к ОЗП 2027-2028 | 194 |
| 3 | Мероприятия по подготовке ТЭЦ к ОЗП 2028-2029 | 41 |
| 5 | Всего | 1038 |

5.1.6. Описание возможных сценариев развития теплоснабжения Байкальского городского поселения

С учетом Программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. №4344-р., основной целью является переход на экологичный вид первичного энергоресурса для генерации тепловой энергии. Реконструкция и модернизация ТЭЦ г. Байкальска не рассматривается, так как ТЭЦ работает на угле и планируется вывод из эксплуатации с 2030 года.

- Сценарий №1 развития централизованной системы с устройством 2-х групп электрокотельных:

- группа №1 электрокотельных К1-1, К1-2 и К1-3 около границы м-на Гагарина и Промзоны в точке с кадастровым номером 38:25:020103:1162, по 25 МВт у К1-1 и К1-2 каждая и 5 МВт у К2-3;

- группа №2 котельных К2-1, К2-2 по 25 МВт каждая и дополнительная котельная К2-3 мощностью от 5 МВт в верхней зоне м-на Южный в районе ПС 220/35 «Гора Соболиная» в точке с кадастровым номером 38:25:0000000:1733.

- Сценарий №2 развития децентрализованной системы с автономными и/или групповыми электрокотельными в городской зоне и котельными К1 мощностью 16 МВт в Промзоне для теплоснабжения ОЭЗ Прибрежная и котельной К3а мощностью 25 МВт в м-не Красный Ключ для теплоснабжения ОЭЗ Предгорная.

Часть 5.2. Сценарий №1 развития централизованной системы с 2-мя группами электрокотельных

5.2.1. Описание сценария

Данный сценарий в настоящее время рассматривается со стороны руководства Иркутской области и Минэнерго РФ как приоритетный. Сценарий основан на одном из вариантов, рассматриваемых в актуализированной схеме теплоснабжения города Байкальска на 2023–2033 гг., утвержденной постановлением администрации Байкальского городского поселения от 01.07.2023 № 529-п., а также на одном из вариантов, предлагаемых Минэнерго РФ ((Письмо Заместителя Министра энергетики Российской Федерации №СП-15293/07 от 10.12.2021).

По предварительному соглашению, достигнутому в конце января 2026 г., сетевым оператором определены две возможные точки подключения электрокотельных: на границе м-на Гагарина и Промзоны в точке с кадастровым номером 38:25:020103:1162 (мощность 55 МВт) и в верхней зоне м-на Южный ПС 220/35 «Гора Соболиная» в точке с кадастровым номером 38:25:0000000:1733 с мощностью до 55 МВт.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2399 (п12ж) в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории входит строительство и реконструкция особо опасных и технически сложных объектов, указанных в части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных к объектам I и II категорий в соответствии со статьей 4.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», за исключением строительства и объектов по производству электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) с установленной генерирующей мощностью 25 МВт и менее. С учетом данного Постановления предлагается устройство 2-х групп электрокотельных. Предполагаемое размещение электрокотельных представлено на рис. 5.1.

Рис. 5.2.1. Размещение 2-х групп электрокотельных

1. Электрокотельные К1-1 (25 МВт), К1-2 (25 МВт) и К1-3 (5 МВт) – для теплоснабжения м-нов Гагарина, Восточный, Строитель и ОЭЗ Прибрежная, далее «группа №1 электрокотельных м-на Гагарина».

3. Электрокотельные К2-1 (25 МВт), К2-2 (25 МВт), К2-3 (5 Мвт) для теплоснабжения теплоснабжения м-нов Южный и Красный Ключ и ОЭЗ Предгорная.

Предполагается установка на каждой котельной индукционных или электродных котлов с единичной мощностью 0,4 - 2,5 МВт. Котельные должны быть выполнены по двухконтурной схеме. Системы водоподготовки (ВПУ) для каждой группы электрокотельных должны быть рассчитаны на производительность до 300 т/ч. Предлагается устройство вакуумных деаэраторов. Водоснабжение группы №1 электрокотельных предлагается от насосной 1 водоподъема после водозабора из оз. Байкал.

Водоснабжение группы №2 электрокотельных предполагается обеспечить от Солзанского водозабора.

В целях экономии денежных средств за счет максимального использования ночного тарифа возможно устройство баков – аккумуляторов для накопления тепловой энергии в ночное время. Детальное описание предложений по устройству электрокотельных содержится в главе 7 обосновывающих материалов.

В таблице 5.2.1 представлен расчет стоимости типовой электрокотельной 25 МВт с индукционными котлами. В качестве базовой цены принята стоимость одной модульной электрокотельной с индукционными электрокотлами «ЭКНК-2500/6/10».

Таблица 5.2.1. Расчет затрат на установку группы электрокотельных 2х25 МВт + 5 МВт

| Мероприятие | Ед. измерения | Цена , млн. руб. /ед. | Количество | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предпроектные изыскания и проектирование | проект | 25 | 3 | 75 |
| Подготовка площадки, подвод коммуникаций | комплекс работ | 10 | 2,5 | 25 |
| Модульные электрокотельные с индукционными электрокотлами «ЭКНК-2500/6/10» мощностью 5 МВт | Котельная | 100 | 11 | 1100 |
| Бак - аккумулятор, 1000 м3 | шт | 35 | 1 | 35 |
| ВПУ с вакуммным деаэратором 300 т/ч | шт | 1 | 1 | 30 |
| Комплектующие материалы и оборудование | комплект | 10 | 3 | 30 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы |  | 30 |  | 30 |
| Всего |  |  |  | 1325 |

Таблица 5.2.1а. Расчет инвестиций для устройства 2-х групп электрокотельных

| Электрокотельная | 2029 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность, МВт | Инвестиции, млн. руб. с учетом НДС |
| Эл. кот. зона 2 (м-н Гагарина 1, Восточный, Строитель, ОЭЗ Прибрежная ) | 2х25 +5 | 1325 |
| Эл. кот. зона 3 (Красный Ключ, ОЭЗ Предгорная) | 2х25 +5 | 1325 |
| Всего | 110 | 2 650 |

Общая стоимость инвестиций, необходимых для устройства 2-х групп электрокотельных с первоначальной мощностью до 55 МВт каждая, составит 2650 млн руб.

Сохранение централизованной системы теплоснабжения потребует проведения полной реконструкцию тепловых сетей. Предложения по реконструкции тепловых сетей для вариантов с развитием централизованной системы рассматриваются в главе 8 обосновывающих материалов и части 6 утверждаемой части. В табл. 5.2.1 представлен прогнозный объем инвестиций в устройство теплоисточников и реконструкцию тепловых сетей.

Для реализации сценария с 2 группами электрокотельных необходимо решить ряд проблем:

Электроснабжение: Организация сетей внешнего электроснабжения для обеспечения точками подключения к внешним сетям электроснабжения: в Промзоне в точке с кадастровым номером 38:25:020103:1162 и в верхней зоне м-на Южный ПС 220/35 «Гора Соболиная» в точке с кадастровым номером 38:25:0000000:1733 по 50 МВт до 2029 г., с последующим приростом до 110 МВт (2 точки по 55 МВт).

Водоснабжение котельных и водоподготовка.

Водоснабжение теплоисточников для Промзоны, ОЭЗ Предгорная, м-нов Гагарина и Строитель предлагается обеспечить от насосной 1 водоподъема существующего водозабора из оз. Байкал.

Для водоснабжения электрокотельных м-на Южный необходима реконструкция Солзанского водозабора и устройство водопроводода к группе электрокотельных м-на Южный.

Системы водоподготовки (ВПУ) групп электрокотельных №1 м-на Гагарина и №2 - м-на Южный должны быть рассчитаны на производительность по 300 т/ч для каждой группы. Предлагается устройство вакуумных деаэраторов.

5.2.2. Мероприятия по реконструкции старых и строительству новых тепловых сетей и сооружений тепловых сетей

Объемы работ по реконструкции старых и строительству новых тепловых сетей

Как указано выше, текущее состояние тепловых сетей, представленное в части 1.3 главы 1 обосновывающих материалов, можно охарактеризовать как близкое к катастрофическому: значительная часть магистральных и распределительных сетей находятся в эксплуатации более 50 лет, то есть отработали вдвое больше нормативного ресурса, потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют более 30 %. При сохранении централизованной системы теплоснабжения в переходный период 2026–2030 гг. наряду со строительством новых объектов теплопотребления, необходима коренная реконструкция существующих тепловых сетей в городской застройке. Сечения части участков сетей не соответствуют нагрузкам. Тепловые сети проектировались, исходя из температурного графика регулирования 130/70°С. Температурный график для планируемой системы теплоснабжения, основанной на электрокотельных, предполагается 95/70°С. Это потребует повышения диаметров трубопроводов для многих участков.

В м-не Южный изменение точки ввода тепловой энергии в микрорайон приведет к радикальному изменению гидравлических режимов. В конечной перспективе необходима полная замена старых трубопроводов, кроме небольших участков трубопроводов, построенных в 2000-х гг. При перекладке тепловых сетей потребуется изменение сечений для значительной части тепловых сетей.

Зона 1: ОЭЗ Прибрежная.

Участок тепловых сетей (Ду 250 мм с ППУ теплоизоляцией) в 2024–2025 гг. проложен от ТК-104А (трассы ТЭЦ – НГВ-1) к ТК-1 ОЭЗ Прибрежная., протяженность примерно 87 м.

Зона группы №1 электрокотельных №№К1-1, К1-2 и К1-3 «Гагарина». Зона 1 занимает территорию микрорайонов Гагарина, Строитель и Восточный.

Предполагается практически полная замена старых сетей и строительство относительно небольших участков новых сетей до новых объектов. В микрорайоне Гагарина общая протяженность трубопроводов в двухтрубном исполнении оценивается в 11492 п.м. Магистральные и часть распределительных трубопроводов до Ду 150 мм предлагается выполнить из стальных труб, распределительные трубопроводы - из сшитого полиэтилена PER-X. Детальное описание предложений по реконструкции тепловых сетей и сопутствующих мероприятий в м-не Гагарина содержится в разделе 8.3. обосновывающих материалов.

Зона 2: м-н Строитель. Предполагается полная замена старых сетей и строительство новых сетей до новых объектов. Детальное описание предложений по реконструкции тепловых сетей и сопутствующих мероприятий в м-не Строитель содержится в разделе 8.4. обосновывающих материалов. Общая протяженность реконструируемых тепловых сетей по м-ну Строитель составит 10021 п.м. Магистральные и часть распределительных трубопроводов до Ду 150 мм предлагается выполнить из стальных труб, распределительные трубопроводы - из сшитого полиэтилена PER-X Предполагается замена старых сетей и строительство новых сетей до новых объектов.

Зона 4: м-н Южный. В связи с размещением группы К2 электрокотельных в верхней зоне м-на Южный потребуется значительная перекладка тепловых сетей с изменением сечений трубопроводов, особенно в направлении м-на Красный ключ и ОЭЗ Предгорная через ТК-611.

Общая протяженность трубопроводов в двухтрубном исполнении оценивается в 11015 п.м. Протяженность трубопроводов, подлежащих реконструкции в период до 2029 г. (при сохранении централизованной системы и устройстве электрокотельной в верхней части микрорайона), оценивается в 5035 п.м. Детальное описание предложений по реконструкции тепловых сетей и сопутствующих мероприятий в м-не Южный содержится в разделе 8.2. обосновывающих материалов.

Зона 5: перспективная зона: ОЭЗ «Ворота Байкала». Предгорная в границах: а/д «Байкал» ул. Ручей Красный; м-н «Красный Ключ»; территория зоны «Гора Соболиная». Тепловые сети подведены от ТК № 26 в м-н Южный через ТК-611 до ТК № 79, ТК-1 в м-не Красный ключ протяженность 1700, от ТК611 до МСЧ 1127 м Ду350мм. Сети старые, требуется замена на новые. С учетом перпективных нагрузок 11,07 Гкал/ч ОЭЗ Предгорная с перспективным ростом до 24,8 Гкал/ч, и 2,58 Гкал/ч в м-не Красный Ключ в 2026 г. диаметр трубопроводов на этом участке следует увеличить от Ду350 у существующей трассы до 600 мм.

Детальное описание мероприятий по реконструкции тепловых сетей содержатся в частях 8.2–8.4 главы 8 обосновывающих материалов.

Расчет требуемых инвестиций для реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей для города, предполагающего демонтаж старых участков тепловых сетей микрорайона и устройство новых тепловых сетей в полном объеме до 2036 года представлен в табл. 5.2.2.

Расчет требуемых инвестиций для реализации сценария для микрорайонов Гагарина и Восточный, предполагающего устройство группы №К2 электрокотельных, демонтаж старых участков тепловых сетей микрорайона и устройство новых тепловых сетей в полном объеме до 2036 года представлен в табл. 5.2.3.

Расчет требуемых инвестиций для реализации сценария для микрорайона Строитель, предполагающего, демонтаж старых участков тепловых сетей в микрорайоне и устройство новых тепловых сетей в полном объеме до 2036 года представлен в табл. 5.2.4.

Расчет требуемых инвестиций для реализации сценария для микрорайонов Южный и Красный Ключ, предполагающего, демонтаж старых участков тепловых сетей в микрорайонах и устройство новых тепловых сетей в полном объеме до 2036 г. представлен в табл. 5.2.5.

Таблица 5.2.2. Расчет инвестиций в демонтаж старых и строительство новых тепловых сетей

| № пп | Зона, теплоисточник | Протяженность сетей, м | Расчетный объем финансирования, млн руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Демонтаж старых сетей | Прокладка новых наружных тепловых сетей | Всего |
| 1 | Тр-д до ОЭЗ Прибрежная | 87 | новый | 87 | 150 |
| 2 | Эл. кот. зона 1 (Гагарина 1) | 11936,2 | 278,27 | 1309,4 | 1587,67 |
| 3 | зона 1 (м-н Строителей) | 7 766 | 266 | 649,377 | 915,07 |
| 4 | зона 2 (Южная, Красный Ключ | 11 015 | 167 | 1167,67 | 1334,67 |
| 5 | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-611 к МСЧ и ОЭЗ Предгорная с увеличением Ду до 500 мм | 1167 | 26,60 | 239,4 | 266,00 |
|  | всего | 33 030 | 1 026 | 4 782 | 5 872 |

Таблица 5.2.3 Сводные результаты расчетов стоимости мероприятий по микрорайону Гагарина

| № | Раздел затрат | Сумма, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2030 г | 2030 - 2032 | 2032- 2036 |
| 1. | Устройство группы №1 электрокотельных К1-1,К1-2, К1-3 "Гагарина |  |  |  |
| 1.1. | Устройство котельных К1-1, К1-2, К1-3 5 мощностью 5 МВт | 1325 |  |  |
|  | Всего пп. 1, млн. руб | 1325 | 0 | 0 |
| 2. Реконструкция тепловых сетей м-на Гагарина , млн. руб. в период 2026 2028 г |  |  |  |  |
| 2.1. | Демонтаж старых участков | 139,1 | 69,6 | 69,6 |
| 2.1. | Реконструкция старых сетей +новая линия К1-ТК - 106 - НГВ -1 | 52,784 | 0 |  |
| 2.2. | Реконструкция тепловых сетей в период 2026-2028 от НГВ- и 2029-2036 гг | 615,33 | 123,37 | 276,19 |
| 2.3. | Устройство узлов технологического присоединения | 123,17 | 11,48 | 25,19 |
| 2.4. | Устройство тепловых камер | 25,12 | 14,93 | 34,84 |
| 2.5. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек | 5 | 1 | 1 |
| пп2. | Всего пп. 2.1-2.5., млн. руб | 960,5 | 220,3 | 406,8 |
|  | Всего по пп 1-2 | 2285,539 | 220,35 | 406,79 |
| 5 | Всего за период с 2026 до 2036 гг по всем разделам |  |  | 2912,7 |
| 5.1. | В том числе по тепловым сетям |  |  | 1582,0 |
| 5.2. | В том числе по котельным |  |  | 1325 |

Таблица 5.2.4 Сводные результаты расчетов стоимости мероприятий по м-ну Строитель

| № | Раздел затрат | Сумма, млн руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2030 г | 2030–2032 | 2032–2036 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в период 2026-2028 от НГВ- и 2029-2036 гг | 506,46 | 62,65 | 146,17 |
| 1.2. | Устройство узлов технологического присоединения | 82,95 | 6,78 | 15,81 |
| 1.3. | Устройство тепловых камер | 62,57 | 7,54 | 17,58 |
| 1.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек | 5 | 1 | 1 |
| пп1. | Всего пп 1.1-1.4., млн руб | 656,98 | 77,96 | 180,57 |
| 4. | Всего за период с 2026 до 2036 гг по всем разделам |  |  | 915,51 |

Таблица 5.2.5 Сводные результаты расчетов стоимости мероприятий по микрорайонам Южный и Красный Ключ

| №пп | Мероприятия | до 2030 г | 20 302 032 | 2032- 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство электрокотельной К-3 "Южная" |  |  |  |
| 1.1. | Устройство котельных К2-1, и К2-2 по 25 МВт и К2-3 5 МВт. | 1325 |  |  |
|  | Всего пп. 1.1-1.2., млн. руб. | 1325 |  |  |
| 2. Реконструкция тепловых сетей м-на Южный, млн. руб. в период 2026 2028 г |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция старых сетей +новая линия К3-ТК - 37 | 487,5 | 240,02 | 326,72 |
| 2.2. | Устройство узлов технологического присоединения | 110,507 | 78,13 | 23,91 |
| 2.3. | Устройство тепловых камер | 37,578 | 4,7 | 18,6 |
| 2.4. | Устройство балансировочных клапанов и секционирующих задвижек | 5 | 1 | 1 |
|  | Всего пп. 2.1-2.3., млн. руб | 640,585 | 323,85 | 370,23 |
| 3. | Всего по пп 1-2 | 1965,585 | 323,85 | 370,23 |
| 4 | Итого по всем разделам затрат |  |  | 2659,665 |
| 5. | Всего за период с 2026 до 2036 гг по всем разделам |  |  | 2659,67 |
| 5.1. | В том числе по тепловым сетям |  |  | 1334,67 |
| 5.2. | В том числе по котельным |  |  | 1325 |

Расчет требуемых инвестиций для реализации сценария, предполагающего устройство 2-х групп электрокотельных, демонтаж старых участков тепловых сетей в зонах существующей городской застройки и устройство новых тепловых сетей в полном объеме до 2036 г. представлен в табл. 5.2.6.

Таблица 5.2.6. Сводные данные по затратам на реализацию варианта №1 – централизованной схемы с 2-мя группами электрокотельных

| №пп | Статья затрат | Сумма затрат по периодам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 - 2030 | 2030-2032 | 2032-2036 | Всего |
| 1. | Мероприятия по обеспечению работоспособности ТЭЦ | 1038 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Устройство точек подключения * | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Устройство 2-х групп электрокотельных | 2 650 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Реконструкция тепловых сетей с учетом работ по демонтажу старых сетей |  |  |  |  |
| 4.1. | м-ны Гагарина и Восточный | 960,5 | 220,3 | 406,8 | 0 |
| 4.2. | м-н Строитель | 656,98 | 77,96 | 180,57 | 0 |
| 4.3. | м-ны Южный и Красный Ключ | 640,585 | 323,85 | 370,23 | 0 |
| 4. | Всего мероприятия в городской черте по периодам, млн. руб. | 10946,10 | 622,16 | 957,59 | 0 |
| 5. | Общая стоимость, млн. руб. |  |  |  | 12525,85 |
| 6. | Строительство тепловых сетей к ОЭЗ Прибрежная | 150 | 0 | 0 |  |
| 7. | Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-611 к МСЧ и ОЭЗ Предгорная с увеличением Ду до 500 мм | 266 |  |  |  |
| 8. | Всего затраты по мероприятиям в Промзоне, ОЭЗ Прибрежная и Предгорная по периодам | 416,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.1. | Всего затраты по мероприятиям в Промзоне, ОЭЗ Прибрежная и Предгорная |  |  |  | 416,0 |
| 9. | Итого по Байкальскому муниципальному образованию по периодам | 11362,10 | 448,60 | 957,59 | 12941,85 |
| 10. | Итого по Байкальскому муниципальному образованию в целом и в том числе: |  |  |  | 12941,85 |
| 10.1. | Мероприятия по ТЭЦ |  |  |  | 1038,00 |
| 10.2. | Устройство точек подключения к внешним сетям электроснабжения |  |  |  | 5000 |
| 10.3. | Реконструкция тепловых сетей в микрорайонах |  |  |  | 3837,8 |
| 10.4. | Строительство новых тепловых сетей |  |  |  | 416,0 |
| 10.5. | Строительство электрокотельных |  |  |  | 2 650,0 |

При реализации представленного сценария №1 – развития централизованной системы с 2-я группами электрокотельными необходимо решить ряд проблем.

Проблемы с реконструкцией тепловых сетей освещены в подразделе 4.2.3. Все работы по реконструкции сетей в микрорайоне Южный необходимо выполнить в сжатые сроки после завершения последнего сезона работы ТЭЦ в мае 2030 г. до начала нового отопительного сезона с электрокотельными К3-1, К3-2, то есть в течение 4-х месяцев межотопительного сезона 2030 г. с середины мая до середины сентября.

5.2.4. Тарифные последствия при реализации сценария №1

Детальный расчет тарифных последствий на основе тарифно-балансовых моделей представлен в главе 14 обосновывающих материалов.

В табл. 5.2.7 и 5.2.8 представлен прогноз экономически обоснованного тарифа на теплоснабжение по состоянию на 2030 г., на базе упрощенного расчета себестоимости тепловой энергии. Расчет себестоимости производства и транспорта тепловой энергии осуществляется для условий финансирования с возвратом инвестиций со сроком амортизации 15 лет. Рассчитываются уровни себестоимости при стоимости электрической энергии при прогнозной стоимости электрической энергии (СН) в 2030 г. в размере 
6,1 руб/кВт*ч.

Таблица 5.2.7. Расчет себестоимости тепловой энергии при реализации сценария с 5-ю котельными при стоимости электрической энергии 6,1 руб/кВт*ч. (прогноз на 2030 г.) с учетом инвестиций

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 6,1 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн руб | 1172,73 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн руб | 10,84 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн руб | 24,00 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн руб | 1232,73 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн руб | 1027,3 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн руб. | 2283,4 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 15,523 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 16,223 |

Таблица 5.2.8. Расчет себестоимости тепловой энергии при реализации сценария 5-ю котельными при стоимости электрической энергии 6,1 руб/кВт*ч. (прогноз на 2030 г.) без учета инвестиций

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 158,8 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 11,7 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 188,48 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 3,77 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 192,25 |
| 3 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 6,1 |
| 4 | Стоимость ЭЭ | млн руб | 1172,725 |
| 5 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн руб | 36 |
| 6 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн руб | 10,836 |
| 7 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн руб | 24 |
| 8 | Всего прямые затраты | млн руб | 1232,725 |
| 9 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн руб | 23,4 |
| 10 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн руб | 0,0 |
| 11 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн руб. | 1256,1 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 8,539 |
| 12 | Плата за транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,700 |
| 12 | Себестоимость тепловой энергии, тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 9,239 |

5.2.5. Достоинства и недостатки сценария № 1 с устройством 2-х групп электрокотельных

К достоинствам данного сценария можно отнести, наряду с безусловной экологичностью:

– относительно высокую надежность теплоснабжения за счет строительства новых теплоисточников на базе электрокотлов и современных материалов для трубопроводов тепловых сетей из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией в защитной оболочке;

– обеспечение возможности эффективного централизованного регулирования мощности и параметров теплоносителя за счет рационального состава теплогенерирующего оборудования;

– снижение стоимости устройства тепловых сетей за счет возможности бесканальной прокладки значительной части трубопроводов из сшитого полиэтилена; отказа от магистральных трубопроводов, благодаря рациональной схеме;

– снижение потерь в тепловых сетях до 6% за счет применения современных материалов для трубопроводов тепловых сетей из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией в защитной оболочке;

Недостатки сценария централизованной системы представлены ниже.

Любой вариант централизованной системы теплоснабжения требует значительных затрат средств и времени на реконструкцию существующих и устройство новых тепловых сетей.

Любой вариант централизованной системы теплоснабжения требует значительных эксплуатационных затрат на содержание тепловых сетей и компенсацию неизбежных потерь тепловой энергии и теплоносителя в сетях.

Демонтаж старых участков тепловых сетей и устройство новых участков в условиях стесненной городской застройки потребуют не менее 4 лет. С учетом складывающейся обстановки, сроки реконструкции тепловых сетей могут затянуться и на более длительный период. Увеличение сроков реконструкции тепловых сетей приведет к высоким уровням потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с теплоносителем на старых участках тепловых сетей в переходном периоде.

Часть 5.3. Сценарий №2 децентрализованной системы теплоснабжения с автономными и/или групповыми источниками тепловой энергии

5.3.1. Описание сценария

Для теплоснабжения ОЭЗ Прибрежная предлагается устроить электрокотельную К1 15 МВт, на границе Промзоны и м-на Гагарина. Необходимо устройство участка тепловой сети от К1 к ТК-104а для соединения с теплотрассой Ду 250 мм, протяженностью 87 м от ТК-104а до ТК-1 на границе ОЭЗ. Для теплоснабжения ОЭЗ Предгорная и объектов м-на Красный Ключ предлагается устройство электрокотельной 30 МВт в м-не Красный Ключ на границе с ОЭЗ. Расчеты стоимости электрокотельных К1 и К2 представлены в табл. 5.3.1 и табл. 5.3.2.

Внутри городской зоны предлагается устройство автономных электрокотлов для отдельных зданий или групповых котельных для компактных групп зданий. Существующий рынок предоставляет достаточно широкий выбор электрокотлов от 5 до 1000 кВт: относительно дешевые ТЭНовые котлы типа ZOTA, электродные котлы типа Очаг, Гейзер, Вулкан, более дорогие индукционные котлы ВИК, ВИЭК, ИКН и др.

Таблица 5.3.1. Стоимость устройства электрокотельной 15 МВт

| Мероприятие | Ед. измерения | Цена , млн. руб. /ед. | Количество | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предпроектные изыскания и проектирование | проект | 20 | 1 | 20 |
| Подготовка площадки, подвод коммуникаций | комплекс работ | 10 | 1 | 10 |
| Модульные электрокотельные с индукционными электрокотлами «ЭКНК-2500/6/10» мощностью 5 МВт | Котельная | 100 | 3 | 300 |
| Бак - аккумулятор, 1000 м3 | шт | 35 | 1 | 35 |
| ВПУ с вакуммным деаэратором 50 т/ч | шт | 1 | 1 | 5 |
| Комплектующие материалы и оборудование | комплект | 5 | 1 | 5 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы |  | 15 |  | 15 |
| Всего |  |  |  | 390 |

| Таблица 5.3.2. Стоимость устройства электрокотельной К2 30 МВт для ОЭЗ Предгорная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Ед. измерения | Цена , млн. руб. /ед. | Количество | Стоимость, млн. руб. |
| Предпроектные изыскания и проектирование | проект | 25 | 1 | 25 |
| Подготовка площадки, подвод коммуникаций | комплекс работ | 15 | 1 | 15 |
| Модульные электрокотельные с индукционными электрокотлами «ЭКНК-2500/6/10» мощностью 5 МВт | Котельная | 100 | 6 | 600 |
| Бак - аккумулятор, 1000 м3 | шт | 35 | 1 | 35 |
| ВПУ с вакуммным деаэратором 100 т/ч | шт | 10 | 1 | 10 |
| Комплектующие материалы и оборудование | комплект | 10 | 1 | 10 |
| Монтажные и пуско-наладочные работы |  | 20 |  | 20 |
| Всего |  |  |  | 715 |

Использование автономных котлов в закрытых системах отопления, заполняемых качественным теплоносителем, позволяет нейтрализовать чувствительность котлов к жесткости воды. При компактном расположении зданий и отсутствии возможности устройства автономных котлов внутри зданий может оказаться более целесообразным устройство групповых локальных электрокотельных.

Реализация варианта установки автономных индукционных электрокотлов потребует в среднем 600 тыс. руб/100 кВт мощности: в м-не Гагарина – 150,6 млн руб., в м-не Строитель – 54,7 млн руб., в м-не Южный – 95,6 млн руб., м-не Красный Ключ – 18,2 млн. руб. Всего 319,1 млн руб.

Общую протяженность дворовых распределительных сетей можно оценить в размере до 2000 м. При прокладке сетей трубами Изопрофлекс Ду 50 мм, согласно табл. 13-05-001 «Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения «Изопрофлекс»: бесканальная прокладка в сухих грунтах, в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвал» главы 5 НЦС 81-02-13-2025. Сборник № 13. «Наружные тепловые сети», устройство 100 м трубопровода стоит 1553,11 руб/100 м. Всего за прокладку 2000 м с учетом стесненности, поправочных коэффициентов потребуется 31,9 млн руб.

В табл. 5.3.3. представлен сводный расчет затрат на реализацию варианта 2 развития частично децентрализованной системы теплоснабжения г. Байкальска.

| Таблица 5.3.3. Стоимость реализации сценария №2 развития частично децентрализованной системы теплоснабжения г. Байкальска. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Устройство точек подключения к внешним сетям электроснабжения | 500 | 2921 | 3000 | 5000 |
| Устройство электрокотельной 15 МВт для ОЭЗ Прибрежная | 20 | 25 | 390 | 390 |
| Устройство электрокотельной 30 МВт для ОЭЗ Предгорная | 40 | 30 | 625 | 625 |
| Реконструкция внутренних сетей электроснабжения | 150 | 1000 | 1373,9 | 1373,9 |
| Устройство автономных и/или групповых электрокотельных в микрорайонах г. Байкальска, | 150 | 225 | 319,1 | 319,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| М-н Гагарина, Восточный и Строитель | 100 | 150 | 205,3 | 205,3 |
| М-н Южный и Красный Ключ | 50 | 75 | 113,8 | 113,8 |
| Устройство дворовых распределительных тепловых сетей | 10 | 20 | 31,1 | 31,1 |
| Устройство ТП и магистральной линий 10 кВ к ОЭЗ Предгорная | 25 | 40 | 55 | 55 |
| Проклалка участка сети от К1- ТК-106-ТК-104а- ОЭЗ Прибрежная | 150 | 200 | 350 | 350 |
| Всего по г. Байкальску | 1045 | 4461 | 6144,1 | 8144,1 |

5.3.2. Тарифные последствия реализации сценария децентрализованной схемы теплоснабжения

В табл. 5.3.2 и 5.3.3 представлен прогноз экономически обоснованного тарифа на теплоснабжение по состоянию на 2036 г., на базе упрощенного расчета себестоимости тепловой энергии. Расчет себестоимости производства и транспорта тепловой энергии осуществляется для условий финансирования с возвратом инвестиций со сроком амортизации 15 лет при прогнозной стоимости электрической энергии в 2030 г. в размере 6,1 руб/кВт*ч.

Таблица 5.3.2. Расчет себестоимости тепловой энергии при реализации сценария полностью децентрализованной системы при стоимости электрической энергии 6,1 руб/кВт*ч прогноз цен на 2030 г.), с учетом инвестиций

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 147,1 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,0 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в потребителю | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 174,57 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 0,00 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 174,57 |
| 5 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб/ МВт ч | 6,1 |
| 6 | Стоимость ЭЭ | млн руб | 1064,87 |
| 7 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн руб | 10 |
| 8 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн руб | 3,0 |
| 9 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн руб | 2 |
| 10 | Всего прямые затраты | млн руб | 1086,0 |
| 11 | Накладные расходы, 35% ФОТ | млн руб | 3,5 |
| 12 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн руб | 66,7 |
| 13 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | млн руб. | 1156,2 |
| 14 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб/Гкал | 7,860 |
| 15 | Расходы на транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 0,000 |
| 16 | Итого полный тариф с учетом расходов на транспорт тепловой энергии | тыс. руб/Гкал | 7,860 |

Таблица 5.3.3. Расчет себестоимости тепловой энергии при реализации сценария полностью децентрализованной системы при стоимости электрической энергии 6,1 руб/кВт*ч(прогноз цен на 2030 год). без учета инвестиций

| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 147,1 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 0,0 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в потребителю | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 174,57 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 0,00 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 174,57 |
| 5 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб./ МВт ч | 6,1 |
| 6 | Стоимость ЭЭ | млн руб. | 1064,87 |
| 7 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн руб. | 10 |
| 8 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн руб. | 3,0 |
| 9 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн руб. | 2 |
| 10 | Всего прямые затраты | млн руб. | 1086,0 |
| 11 | Накладные расходы, 35% ФОТ | млн руб. | 3,5 |
| 12 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн руб. | 0,0 |
| 13 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | Млн руб. | 1089,5 |
| 14 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб./Гкал | 7,406 |
| 15 | Расходы на транспорт тепловой энергии | тыс. руб./Гкал | 0,000 |
| 16 | Итого полный тариф с учетом расходов на транспорт тепловой энергии | тыс. руб./Гкал | 7,406 |

Таблица 5.3.4. Расчет себестоимости тепловой энергии при реализации сценария полностью децентрализованной системы в 2032 г. при стоимости электрической энергии 6,7 руб/кВт*ч

| № пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 147,1 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 0 |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в потребителю | тыс. Гкал | 147,1 |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 174,57 |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 0 |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 174,57 |
| 5 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб./ МВт ч | 6,7 |
| 6 | Стоимость ЭЭ | млн руб. | 1169,619 |
| 7 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн руб. | 10 |
| 8 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн руб. | 3 |
| 9 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн руб. | 2 |
| 10 | Всего прямые затраты | млн руб. | 1184,619 |
| 11 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн руб. | 1,95 |
| 12 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн руб. | 0 |
| 13 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | Млн руб. | 1186,569 |
| 14 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб./Гкал | 8,07 |
| 15 | Расходы на транспорт тепловой энергии | тыс. руб./Гкал | 0 |
| 16 | Итого полный тариф с учетом расходов на транспорт тепловой энергии | тыс. руб./Гкал | 8,07 |

| Таблица 5.3.5. Расчет себестоимости тепловой энергии при реализации сценария полностью децентрализованной системы при стоимости электрической энергии 7,7 руб/кВт*ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Статья затрат | Ед. изм | Количество |  |
| 1 | Генерация тепла с учетом потерь и собственных нужд | тыс. Гкал | 147,1 |  |
| 1.1. | Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 0 |  |
| 1.2. | Отпуск тепловой энергии в потребителю | тыс. Гкал | 147,1 |  |
| 2 | Расход ЭЭ на генерацию тепловой энергии | МВт ч | 174,57 |  |
| 2.1. | Расход ЭЭ на собственные нужды | МВт ч | 0 |  |
| 2.2. | Всего расход ЭЭ | МВт ч | 174,57 |  |
| 5 | Тариф на ЭЭ (прогноз 2036 г.) | тыс. руб./ МВт ч | 7,5 |  |
| 6 | Стоимость ЭЭ | млн руб. | 1309,275 |  |
| 7 | Расходы на заработную плату (ФОТ) производственного персонала | млн руб. | 10 |  |
| 8 | Налоги, начисления на ФОТ, 30,1% | млн руб. | 3 |  |
| 9 | Материальные затраты (ремонт, ЭЭ, вода, расходные | млн руб. | 2 |  |
| 10 | Всего прямые затраты | млн руб. | 1324,275 |  |
| 11 | Накладные расходы, 65% ФОТ | млн руб. | 1,95 |  |
| 12 | Амортизация (срок возврата инвестиций 15 лет) | млн руб. | 0 |  |
| 13 | Итого НВВ (необходимая валовая выручка, расходы на генерацию тепловой энергии | Млн руб. | 1326,225 |  |
| 14 | Себестоимость тепловой энергии, Тыс. руб/Гкал (без НДС) | тыс. руб./Гкал | 9,02 |  |
| 15 | Расходы на транспорт тепловой энергии | тыс. руб./Гкал | 0 |  |
| 16 | Итого полный тариф с учетом расходов на транспорт тепловой энергии | тыс. руб./Гкал | 9,02 |  |

5.3.3. Дополнительное обеспечение ЭЭ децентрализованной системы теплоснабжения

При всех вариантах перевода системы теплоснабжения на электрооотопление первоочередным мероприятием является организация точек для технологического подключения электрокотельных. Стоимость работ по организации технологического присоединения электрокотельных составляет 2 921,8 млн руб. без НДС. Точки подключения: (промплощадка БЦБК) (кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:1162); (микрорайон Южный) (кадастровый номер земельного участка 38:25:000000:1733).

Для реализации сценария децентрализованной схемы с автономными электрокотлами необходимо провести комплекс работ по реконструкции внутригородской системы электроснабжения. Ниже приводится оценка затрат проведение реконструкции.

Оценивается стоимость устройства электроснабжения от ПС 35/6 кВ в зоне (промплощадки БЦБК) (кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:1162), (электрокотельной Гагарина) по м-нам Гагарина, Строитель и Южный.

С учетом нагрузок по объектам м-нов Гагарина и Строитель оцениваются характеристики магистральных 6 кВ и от ПС 35/6 в зоне предполагаемой электрокотельной № 2 32 МВт и распределительных линий 0,4 кВ от подстанций 6/0,4 к объектам.

В м-не Южный предлагается прокладка магистральных кабельных линий 10 кВ от ПС 35/10 Соболиная Гора, и распределительных линий 0,4 кВ от подстанций 10/0,4.

Детальное описание мероприятий по реконструкции внутригородской системы электроснабжения приведено в разделе 8.5. главы 8 обосновывающих материалов.

В табл. 5.3.6 приведены сводные данные по затратам на устройство системы электроснабжения для децентрализованной системы

Таблица 5.3.6. Сводные данные по затратам на устройство внутригородской системы электроснабжения для децентрализованной системы

| Статья затрат | Сумма, млн руб. |
| --- | --- |
| Устройство магистральных линий 6 кВ по м-ну Гагарина | 354,32 |
| Устройство распределительных линий 0,4 кВ по м-ну Гагарина | 224,07 |
| Устройство ТП 6/0,4 в м-не Гагарина | 151,9 |
| Итого по м-ну Гагарина | 730,29 |
| Устройство магистральных линий 6 кВ по м-ну Строитель | 37,43 |
| Устройство распределительных линий 0,4 кВ по м-ну Строитель | 179,1 |
| Устройство ТП 6/0,4 в м-не Строитель | 95,6 |
| Итого по м-ну Строитель | 312,13 |
| Устройство магистральных линий 10 кВ по м-ну Южный | 45,25 |
| Устройство распределительных линий 0,4 кВ по м-ну Южный | 134,442 |
| Устройство ТП 10/0,4 в м-не Южный | 96,8 |
| Итого по м-ну Южный | 276,492 |
| Устройство ТП и магистральной линии 10 кВ к электрокотельной ОЭЗ Предгорная | 55 |
| Всего по г. Байкальску | 1373,912 |

С учетом изношенности электрических сетей следует указать, что их реконструкция в полном объеме необходима в любом случае при любых вариантах схемы теплоснабжения.

5.3.4. Сводные данные по затратам на реализацию варианта №2 децентрализованной системы теплоснабжения

Сводные данные по затратам на реализацию варианта №2 децентрализованной системы теплоснабжения даны в табл. 5.3.7.

Таблица 5.3.7. Сводные данные по затратам на реализацию варианта № 2 децентрализованной системы теплоснабжения

| Статья затрат | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство точек подключения к внешим сетям электроснабжения | 500 | 2921 | 3000 | 5000 |
| Устройство электрокотельной 15 МВт | 20 | 25 | 390 | 390 |
| Устройство электрокотельной 30 МВт | 40 | 30 | 625 | 625 |
| Реконструкция внутренних сетей электроснабжения | 150 | 1000 | 1373,9 | 1373,9 |
| Устройство автономных и/или групповых электрокотельных в микрорайонах г. Байкальска, в том числе: | 150 | 225 | 319,1 | 319,1 |
| М-н Гагарина, Восточный и Строитель | 100 | 150 | 205,3 | 205,3 |
| М-н Южный и Красный Ключ | 50 | 75 | 113,8 | 113,8 |
| Устройство дворовых распределительных тепловых сетей | 10 | 20 | 31,1 | 31,1 |
| Устройство ТП и магистральной линий 10 кВ к ОЭЗ Предгорная | 25 | 40 | 55 | 55 |
| Устройство участка сети от К1- ТК-106-ТК-104а- ОЭЗ Прибрежная | 150 | 200 | 350 | 350 |
| Всего по г. Байкальску | 1045 | 4461 | 6144,1 | 8144,1 |

Часть 5.4. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования

Согласно п. 100 Методических рекомендаций технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения осуществляется в соответствии с приложениями № 37 - 39 к настоящим Методическим указаниям. В свою очередь в приложении №39 указано:

П39.1 Технико-экономическое обоснование реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения должно осуществляться на основании сравнения цены на тепловую энергию реконструированной котельной и определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

П39.2 Предложения должны быть обоснованы в случае если цена на тепловую энергию котельной, предлагаемой к выводу из эксплуатации, выше предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденную в ценовой зоне.

П39.3 Предложение должно считаться экономически обоснованным, если цена на тепловую энергию в объединенной системе теплоснабжения на базе реконструируемой котельной будет ниже или равна предельному уроню цены на тепловую энергию, утвержденную в ценовой зоне.

В таблице 5.4.1. проводится сопоставление рассматриваемых вариантов по основным технико-экономическим показателям: объем инвестиций, требуемых для реализации сценария, экономически обоснованные тарифы и тарифные последствия для областного бюджета.

Таблица 5.4.1. Сопоставление рассматриваемых вариантов по основным технико-экономическим показателям

| Сценарий | Размер инвестиций, млн. руб. | Тариф, тыс. руб./Гкал | Дотации, необходимые для компенсации выпадающих доходов, млн. руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий №1 развития централизованной системы теплоснабжения | 12941,85 | 9,239 | 1404 в 2030 г. 1413 в 2032 г. 999,7 в 2036 г. |
| Сценарий №2 развития децентрализованной системы теплоснабжения | 8144,1 | 7,406 | 773,7 в 2030 г. 887,5 в 2032 г. 646,0 в 2036 |

Часть 5.5. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Решение о выборе приоритетного сценария развития теплоснабжения Байкальского городского поселения принято по результатам обсуждения на совещании 06 апреля 2026 г. под руководством губернатора Иркутской области И.И. Кобзева. В качестве приоритетного сценария определен сценарий №1 – централизованной схемы с 2-мя группами электрокотельных.

При существующем положении, когда оборудование ТЭЦ крайне изношено, но при этом невозможна реконструкция и/или капитальный ремонт в силу требований прекратить угольную генерацию, с учетом сжатых сроков наиболее реальным вариантом является вариант перевода системы теплоснабжения на электроотопление.

Вариант № 1 относительно прост для технической реализации, так как в основном сохраняет сложившуюся структуру системы теплоснабжения, в том числе позволяет продолжать эксплуатацию существующие сети за исключением тепловых сетей м-на Южный.

Часть 5.6. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения Байкальского муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Существующая ТЭЦ г. Байкальска была введена в эксплуатацию 16 октября 1965 года, за год до ввода ЦБК.

Функционирование Байкальского ЦБК негативно сказывалось на экологической обстановке региона и озера Байкал, в 2013 году было принято окончательное решение комбинат закрыть.

В сентябре 2013 года основное производство комбината (варка целлюлозы) было остановлено, Дальнейшая эксплуатация ТЭЦ в этих условиях была признана неэффективной, так как тепловые нагрузки города существенно ниже тепловой мощности ТЭЦ, было принято решение о строительстве нового замещающего теплоисточника.

В 2013 году силами ИРНИТУ была разработана схема теплоснабжения Байкальского городского поселения. В качестве приоритетного варианта рассмотрен вариант устройства угольной водогрейной котельной и реконструкции тепловых сетей. Схема была принята, но не реализована.

В июне 2014 года конкурсный управляющий Байкальского ЦБК после неудачных попыток продать ТЭЦ с торгов передал станцию на безвозмездной основе муниципалитету, на который легли функции по поддержанию ТЭЦ в готовности снабжать город горячей водой и теплом.

Однако вскоре после закрытия БЦБК последовал правительственный запрет на строительство угольных теплоисточников на берегу Байкала.

С 2015 года в связи с запретом строительства теплоисточников, работающих на угле, рассматривались различные экологически чистые варианты генерации тепловой энергии.

При актуализации Схемы теплоснабжения на период 2018 г. с учетом информации Министерства природных ресурсов и экологии о наличии около 10 млн. м3 запасов больной древесины, подлежащей вырубке при стоимости около 1180 руб/ м3   с учетом доставки в район д. Быстрое, было предложено построить завод по производству топливной щепы и пеллет построить 2 пеллетные котельные общей мощностью около 67 Гкал/ч в г. Байкальске. При собственном производстве пеллет их стоимость с учетом доставки в г. Байкальск может составить около 5 тыс. руб/тонна. Это может обеспечить себестоимость производства тепловой энергии на уровне до 3,4 тыс. руб/Гкал.

В соответствии с протоколом совещания в Правительстве Российской Федерации от 20.08.2021 №ВА-П11-53пр; Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России, Минприроды России, правительством Иркутской области и администрацией Байкальского муниципального образования поддержан вариант строительства котельной мощностью 80 Гкал/час на биотопливе (пеллеты и опилки). Вариант не был реализован.

При этом Минэнерго России совместно с Государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» было поручено дополнительно проработать предложения по использованию электроотопления в Байкальском муниципальном образовании в качестве альтернативного проекта теплоснабжения города. Рабочей группой Минэнерго с состав которой вошли специалисты Минэнерго России; Государственной корпорации «ВЭБ.РФ»; Ассоциации «НП Совет рынка»; АО «Техническая Инспекция ЕЭС»; АО «СО ЕЭС»; ПАО «Россети»; ООО «Байкал.ЦЕНТР»; ООО «ЕН+Девелопмент» (далее «рабочая группа Минэнерго»), разработан проект альтернативного варианта реконструкции и развития системы теплоснабжения Байкальского муниципального образования (далее «проект Минэнерго», предусматривающий переход на систему теплоснабжения с групповой централизацией и использованием электрической энергии для генерации тепла на 10 электрокотельных на базе индукционных котлов общей мощностью 185 МВт к 2035 году. В 2023 году силами ООО «Сибэнергосбережение» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2023-2-33 годы». Схема была утверждена постановление администрации Байкальского городского поселения от 01.07.2023 г №529-п. Однако, из-за многочисленных замечаний в конечном счете не принята.

В 2024 году силами ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2025-2035 годы». В работе предлагались варианты полной децентрализации системы теплоснабжения г. Байкальска. Схема была утверждена постановлением администрации Байкальского городского поселения, но в конечном счете не принята из-за позиции Минэнерго РФ и ведущих электроснабжающих организаций.

В 2025 году силами ООО «Прогресс» выполнена работа «Актуализация схемы теплоснабжения Байкальского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2025-2035 годы». В работе в качестве приоритетного варианта предлагались варианты установки 3-х или 4-х электрокотельных. Схема не была принята из-за многочисленных замечаний. В том числе, в схеме не были учтены возможности систем электро – и водоснабжения, отсутствовали предложения по водоподготовке, по реконструкции тепловых сетей.

В период, предшествующий проводимой в данной работе актуализации схемы теплоснабжения, построена, но еще не введена в эксплуатацию новая электрокотельная 16 МВт.